## 様式目次
建築物衛生登録業指導指針・様式目次
別記１号様式 |  |  | 年間事業計画書（清掃業） | 23
別記２号様式 | － | 1 | 清掃作業計画書 | 24
別記２号様式 | － | 2 | 清掃作業実施計画書 | 25
別記３号様式 |  |  | 清掃作業月報 | 26
別記４号様式 |  |  | 清掃作業日誌 | 27
別記５号様式 |  |  | 作業従事者研修記録簿 | 28
別記６号様式 |  |  | 作業従事者名簿 | 29
別記７号様式 |  |  | 使用機材・機器別備品台帳 | 30
別記８号様式 |  |  | 月間事業計画書 | 31
別記９号様式 | － | 1 | 空気環境測定計画書 | 32
別記９号様式 | － | 2 | （測定作業手順） | 33
別記１０号様式 | － | 1 | 空気環境測定報告書 | 34
別記１０号様式 | － | 2 | （概評等） | 35
別記１０号様式 | － | 3 | 空気環境測定記録 | 36
別記１１号様式 |  |  | 飲料水水質検査計画書 | 37
別記１２号様式 |  |  | 水質検査結果書 | 38
|  |  | 水質基準 | 39
別記１３号様式 |  |  | 薬品使用簿 | 40
別記１４号様式 | － | 1 | 貯水槽清掃作業計画書 | 41
別記１４号様式 | － | 2 | （作業手順） | 42
別記１４号様式 | － | 3 | （作業工程） | 43
別記１５号様式 | － | 1 | 貯水槽清掃作業報告書 | 44
別記１５号様式 | － | 2 | （詳細） | 45
別記１５号様式 | － | 3 | （詳細） | 46
別記１５号様式 | － | 4 | （詳細） | 47
別記１５号様式 | － | 5 | （詳細） | 48
別記１６号様式 |  |  | 防除作業計画書 | 49
|  |  | （詳細） | 50
別記１７号様式 | － | 1 | 防除作業報告書 | 51
別記１７号様式 | － | 2 | （詳細） | 52
別記１７号様式 | － | 3 | （詳細） | 53
別記１８号様式 |  |  | 水質検査結果 | 54
別記１９号様式 | － | 1 | 空気調和用ダクト清掃作業計画書 | 55
別記１９号様式 | － | 2 | （作業手順） | 56
別記１９号様式 | － | 3 | （作業工程） | 57
別記２０号様式 | － | 1 | 空気調和用ダクト清掃作業報告書 | 58
別記２０号様式 | － | 2 | （詳細） | 59
別記２１号様式 | － | 1 | 排水管清掃作業計画書 | 60
別記２１号様式 | － | 2 | （作業手順） | 61
別記２１号様式 | － | 3 | （作業工程） | 62
別記２２号様式 | － | 1 | 排水管清掃作業報告書 | 63
別記２２号様式 | － | 2 | （詳細） | 64

## 1
（別記第１号様式）
|  | 年間事業計画書 |  |  |  | （ 年度）
建 築 物 名 | 清掃実施期間 | 監督者氏名 | 清掃作業従事者氏名及び人数 | 研修予定年月日 | 機械器具の名称及び台数 | 機械器具の保管場所
(所 在 地)
～23～

## 2-1
（別記第２号様式－１）
清掃作業計画書
年 月 日
○○○株式会社
代表取締役 ○ ○ ○ ○ 様
札幌市中央区北○条西○丁目
○○○株式会社
代表取締役 ○ ○ ○ ○
【○○○ビル（札幌市中央区北○条西○丁目）】の清掃については、次のとおり実施する。
１ 清掃期間
年 月 日から 年 月 日までとする。
なお、日曜祝祭日にあっては、清掃を要しないものとする。
２ 清掃時間
午前○時から午後○時までの間に行うものとする。ただし、土曜日については、午前○時
から午後○時までの間に行うものとする。
３ 清掃人員
○○○○を清掃作業監督者(責任者）とし、おおむね○○名で作業を行う。
４ 清掃箇所、履行回数及び清掃内容
別記第２号様式－２のとおり。
５ 使用機材
（名称及び台数を記載すること。）
６ 清掃方法
ビルの各材質の特性や汚れの性質等を十分検討の上、最適の清掃資材と清掃方法を選択し
て清掃を行う。
７ その他
作業員については、日ごろから研修を実施する等資質と技術向上に努める。
また、作業員の服装等については、常に清潔なものとする。
～24～

## 2-2
（別記第２号様式－２）
清掃作業実施計画書
＜日常清掃＞
区域 | 共 同 区 域 |  |  | 専 用 区 域
作業箇所
清掃作業
床の掃き拭き
ジュウタン掃除
壁面(低所）ほこり払い
机上掃除
窓枠窓台ほこり払い
吸いがら処理
紙屑・ごみ処理
茶がら・厨芥処理
出入口・扉まわり掃除
階段手すり拭き
洗い場掃除
衛生陶器掃除
鏡まわり掃除
衛生消耗品補給
汚物入れ、たんつぼ掃除
マット掃除
＜定期清掃＞
区域 | 共 同 区 域 |  |  | 専 用 区 域
作業箇所
清掃作業
床面ワックス塗装
金属磨き
天井・高壁ほこり払い
幅木掃除
窓ガラス磨き
扉・間仕切り掃除
マットの洗浄
たたみ上げ掃除
排水溝掃除
金属外装磨き
※ 清掃作業実施計画書を作成する際は、実態に合わせて作業箇所、清掃内容及び履行回数を詳しく
記載すること。
～25～

## 3
（別記第３号様式）
[8 empty] | 清 掃 作 業 月 報 | [16 empty] | 年 月 日 | [7 empty] | （建築物名）
＜定期清掃＞
| 作業日程 | 日 常 清 掃 | [30 empty] | 区域 | 共同区域 | 専用区域
| 作業場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 作業箇所
共 同 区 域
清掃作業
専 用 区 域
清掃作業監督者氏名
作業従事者人数
※ 日常清掃内容は、清掃作業計画書のとおり
～26～

## 4
（別記第４号様式）
清 掃 作 業 日 誌
| （ビル名） |  | （清掃年月日）
区域 | 共同区域 |  | 専用区域
作業箇所
清掃作業
清掃作業監督者(責任者）の氏名
作業従事者人数
～27～

## 5
（別記第５号様式）
作業従事者研修記録簿
研 修 の 期 日 |  |  | 年 月 日 時 分 ～ 時 分
研修の内容
(詳細は別紙のとおりとし、使用教材も添付すること。）
指導担当者の氏名及び資格
＜参加従事者の氏名及び人数＞
～28～

## 6
（別記第６号様式）
作 業 従 事 者 名 簿
職 名 （正職員・アルバイト・パートの別） | 氏 名 | 研 修 年月日 | 研 修 年月日 | 研 修 年月日 | 研 修 年月日 | 研 修 年月日 | 研 修 年月日
～29～

## 7
（別記第７号様式）
|  |  |  | 使用機材・機器別備品台帳 | [9 empty] | 機材・機器名
メーカー |  | 型 式 |  | 性 能 |  | 購 入 先 |  | 購入年月日 |  | 修理及び較正先 |  |  |  | 保 管 場 所 | 備 考
年 | 点検整備状況（ 良好：○ 不良：× ） | [11 empty] | 不良の場合の処置（較正についても記載）
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年月日 | 処 置 方 法
（備考）取扱説明書及びカタログ等は、別に別冊として保管すること。
～30～

## 8
（別記第８号様式）
月間事業計画書
( 年 月分）
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
（曜日） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ）
施行建築物名 （班・氏名・ 人数）
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
（ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ）
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 備 考
（ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ）
～31～

## 9-1・2
（別記第９号様式－１）
空気環境測定計画書
年 月 日
○○○株式会社
代表取締役 ○ ○ ○ ○ 様
札幌市中央区北○条西○丁目
○○○株式会社
代表取締役 ○ ○ ○ ○
建築物 名 称 |  |  | 構 造 | 延べ面積 （空調比） |  | ㎡（ ％）
|  |  |  | 建築物構造 |  | 鉄骨 | コンクリート造 | 地上 | 階
所在場所 | [5 empty] | 鉄筋 |  | 地下 | 階
用 途
上記建築物について、次のとおり空気環境測定を実施する。
測定年月日、時刻 |  | 年 月 日 時 分から 時 分まで
測定実施者 |  | 氏 名
資 格
測定項目
使用機材及び機器等 |  | （名称を記載すること。）
測定場所 |  | （測定階、場所、ポイント数等を記載すること。）
測定作業手順 |  | 別記第９号様式－２のとおり
作業結果 |  | 後日、空気環境測定報告書を提出する。
～32～
（別記第９号様式－２）
＜測定作業手順＞
現場に集合（ 時 分）
↓
契約条項の確認
↓
作業チームの確認
↓
測定機材・機器の確認
↓
測定場所の確認（平面図等により）
↓
空調機等の運転状況確認（故障及び異常状態等を含む。）
↓
測定機材・機器の調整
| ↓ |  |  | 居住人員
| 始業後から中間時までにおける測定 |  |  | 喫煙者数 |  |  | 等のチェック
| ↓ |  |  | 測定高
| 中間時から終業前における測定 |  |  | 同上
↓
測定終了
↓
空調機等の運転状況再確認
↓
作業完了
↓
作業報告書提出
～33～

## 10-1・2
（別記第１０号様式－１）
空気環境測定報告書
年 月 日
|  | 依頼者 | 所在地
ビル名
所在地
名称
代表者
～34～
（別記第１０号様式－２）
概 評 等
項 目 |  | 概 評 |  | 問 題 点 | 対 策
浮遊粉じん | の量
一酸化炭素の | 含 有 率
二酸化炭素の | 含有率
温 度
相対湿度
気 流
ホルムアルデ | ヒドの量
～35～

## 10-3
（別記第１０号様式－３）
№
[11 empty] | 年 月 日（ ） |  |  |  | 天候 | 測定者 | 氏名
空気環境測定記録
測定項目 |  | 浮遊粉じんの量 |  | 一酸化炭素の含有率 |  | 二酸化炭素の含有率 |  | 温度 | 相対湿度 |  | 気流 | ホルムアルデヒドの量 |  | 居住人員 （人） | 喫煙者数 （人） | 備 考
基準 |  | 0.15mg/m3 以下 |  | 10ppm 以下 |  | 1,000ppm 以下 |  | 17～28℃ | 40 ～ 70％ |  | 0.5m/sec 以下 | 0.1mg/㎥以下 |  |  |  | 空調機等の運転状況 及びその他状況を記載
測定場所 | 測定時間 |  | 平均 |  | 平均 |  | 平均 | 乾球 | 湿球 | 湿度 |  |  | 平均
外気 (取入口附近)
測定機器名及び検知管の種類
測定機器名及び検知管の種類
～36～

## 11
（別記第１１号様式）
飲料水水質検査計画書
年 月 日
○○○株式会社
代表取締役 ○ ○ ○ ○ 様
札幌市中央区北○条西○丁目
○○○株式会社
代表取締役 ○ ○ ○ ○
建築物の名称 |  |  |  | 所在場所
|  |  | 受 水 槽 | 高 架 水 槽 |  | 副 受 水 槽
貯水層構造 |  | 容量 （m3）
材質
塗装の種類
塗装年月日
水源の種類
上記建築物について、次のとおり飲料水水質検査を実施する。
| 採水年月日・時刻 |  | 年 月 日 時 分
採水者
(持込の可否も記載する｡)
| 採水場所 |  | １ 給水栓末端 ２ その他 （ ）
| 採水方法 |  | 給水栓末端を全開して十分に放流した後、次のとおり実施する。
１ 清浄な試料ビンに理化学的試験のための試料約２～４ℓを採水する。
２ 滅菌した試料ビンに細菌学的試験のための試料約100mℓを採水する。
| 運搬方法 |  | 採水後、直ちに試験室に輸送する。
|  |  | また、夏季等気温の高い時は、氷づめ等をしたクーラーで運搬する。 |  |  |  |  | ℓ
| 検査者氏名 |  | 理 化 学
細 菌 学
| 検査項目 |  | 水質基準に関する省令に定める方法、又はこれと同等以上の精度を有する
方法により行う。
また、至急検査すべきものは、現場で検査を行うか、適当な前処理を行い、
速やかに検査室で行う。
| 検査結果 |  | 後日、水質検査結果書を提出する。
| その他 |  | 検体持込みの場合、試料ビン及びクーラーを貸し出すとともに事前に採水
者に採水方法、運搬方法等を指導する。
～37～

## 12
（別記第１２号様式）
水 質 検 査 結 果 書
第 号
年 月 日
○○○株式会社
代表取締役 ○ ○ ○ ○ 様
札幌市中央区北○条西○丁目
○○○株式会社
| 採水場所 |  |  |  | 代表取締役 ○ ○ ○ ○
| 採 水 者 |  |  |  | 理化学的検査 ○ ○ ○ ○
| 採水日時 月 日 時 分 |  |  |  | 細菌学的検査 ○ ○ ○ ○
検 査 日 月 日～ 月 日
年 月 日提出された上記試料の試験結果は次のとおりです。
1 | 一般細菌 |  | 個/mℓ | 31 | ホルムアルデヒド |  | mg/ℓ
2 | 大腸菌 |  | mg/ℓ | 32 | 亜鉛及びその化合物 |  | mg/ℓ
3 | カドミウム及びその化合物 |  | mg/ℓ | 33 | アルミニウム及びその化合物 |  | mg/ℓ
4 | 水銀及びその化合物 |  | mg/ℓ | 34 | 鉄及びその化合物 |  | mg/ℓ
5 | セレン及びその化合物 |  | mg/ℓ | 35 | 銅及びその化合物 |  | mg/ℓ
6 | 鉛及びその化合物 |  | mg/ℓ | 36 | ナトリウム及びその化合物 |  | mg/ℓ
7 | ヒ素及びその化合物 |  | mg/ℓ | 37 | マンガン及びその化合物 |  | mg/ℓ
8 | 六価クロム化合物 |  | mg/ℓ | 38 | 塩化物イオン |  | mg/ℓ
9 | 亜硝酸態窒素 |  | mg/ℓ | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) |  | mg/ℓ
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | mg/ℓ | 40 | 蒸発残留物 |  | mg/ℓ
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | mg/ℓ | 41 | 陰イオン界面活性剤 |  | mg/ℓ
12 | フッ素及びその化合物 |  | mg/ℓ | 42 | （4Ｓ,4ａＳ,8ａＲ）－オクタヒドロ-4,8ａ-ジメチルナフタレン-4ａ(2Ｈ)-オール（別名ジェオスミン） |  | mg/ℓ
13 | ホウ素及びその化合物 |  | mg/ℓ
14 | 四塩化炭素 |  | mg/ℓ | 43 | 1,2,7,7-テトラメチルビシクロ［2,2,1］ヘプタン-2-オール（別名2-メチルイソボルネオール） |  | mg/ℓ
15 | 1,4-ジオキサン |  | mg/ℓ
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |  | mg/ℓ | 44 | 非イオン界面活性剤 |  | mg/ℓ
17 | ジクロロメタン |  | mg/ℓ | 45 | フェノール類 |  | mg/ℓ
18 | テトラクロロエチレン |  | mg/ℓ | 46 | 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） |  | mg/ℓ
19 | トリクロロエチレン |  | mg/ℓ | 47 | pH値
20 | ベンゼン |  | mg/ℓ | 48 | 味
21 | 塩素酸 |  | mg/ℓ | 49 | 臭気
22 | クロロ酢酸 |  | mg/ℓ | 50 | 色度
23 | クロロホルム |  | mg/ℓ | 51 | 濁度
24 | ジクロロ酢酸 |  | mg/ℓ | 52
25 | ジブロモクロロメタン |  | mg/ℓ | 53
26 | 臭素酸 |  | mg/ℓ | 54
27 | 総トリハロメタン |  | mg/ℓ | 55
28 | トリクロロ酢酸 |  | mg/ℓ | 56
29 | ブロモジクロロメタン |  | mg/ℓ | 57
30 | ブロモホルム |  | mg/ℓ | 58 | 残留塩素 |  | mg/ℓ
判定 | Ａ 上記検査項目（52から58の項目を除く。）については水質基準に適合する。
Ｂ 上記検査項目のうち（ ）は水質基準に適合しない。
備考
～38～

## 基準
水 質 基 準
番号 | 項 目 | 基 準 | 番号 | 項 目 | 基 準
1 | 一般細菌 | １mlの検水で形成される集落数100 以下 | 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下
3 | カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下 | 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下
4 | 水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、0.0005mg/l以下 | 30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下
5 | セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、0.01mg/l以下 | 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下
6 | 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg/l以下 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下
7 | ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下 | 33 | アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下
8 | 六価クロム化合物 | 六価クロムの量に関して、0.05mg/l以下 | 34 | 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/l以下
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | 35 | 銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/l以下
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して、0.01mg/l以下 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、200mg/l以下
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | 37 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.05mg/l以下
12 | フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、0.8mg/l以下 | 38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下
13 | ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下 | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/l以下
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | 40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | 42 | （4Ｓ,4ａＳ,8ａＲ）－オクタヒドロ-4,8ａ-ジメチルナフタレン-4ａ(2Ｈ)-オール（別名ジェオスミン） | 0.00001mg/l以下
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | 43 | 1,2,7,7-テトラメチルビシクロ［2,2,1］ヘプタン-2-オール（別名2-メチルイソボルネオール） | 0.00001mg/l以下
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | 45 | フェノール類 | フェノールの量に換算して0.005mg/l以下
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | 46 | 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） | 3mg/l以下
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | 48 | 味 | 異常でないこと
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | 49 | 臭気 | 異常でないこと
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | 50 | 色度 | 5度以下
|  |  | 51 | 濁度 | 2度以下
～39～

## 13
（別記第１３号様式）
薬 品 使 用 簿
（薬品名）
年 月 日 | 購 入 量 | 使 用 量 | 残 量
～40～

## 14-1
（別記第１４号様式－１）
貯水槽清掃作業計画書
年 月 日
○○○株式会社
代表取締役 ○ ○ ○ ○ 様
札幌市中央区北○条西○丁目
○○○株式会社
代表取締役 ○ ○ ○ ○
建築物の名称 |  |  |  | 所在場所
|  |  | 受 水 槽 | 高 架 水 槽 |  | 副 受 水 槽
貯水層構造 |  | 容量 （m3）
材質
塗装の種類
設置場所
設置方法 (地下式等)
１受 水 槽
上記建築物の ２高架水槽 について、次のとおり清掃を実施する。
３副受水槽
| 作業実施年月日・時刻 |  | 年 月 日 時 分 から 時 分 まで
| 断水時間 |  | 時 分 から 時 分 まで
| 採水場所 |  | １ 給水栓末端 ２ その他 （ ）
作業班の編成
作業監督者氏名
| 使用機材及び 機器等 |  | (名称を記載すること。）
| 作業手順及び 作業工程 |  | 別記第14号様式－２のとおり
| 作業結果 |  | 後日貯水槽清掃作業報告書を提出する。
～41～

## 14-2
（別記第１４号様式－２）
＜作業手順＞
現場に集合（ 時 分）
↓
契約条項の確認
↓
作業チームの確認
↓
作業機材・機器の確認
↓
掃除場所の確認
↓
給水設備等の運転状況確認（故障及び異常状態等を含む。）
↓
貯水槽周辺の清掃
↓
| 使用機材・機器の消毒 | 有効塩素50～100PPMの濃度の次亜塩素酸ソーダ溶液を使用
↓
手足・長ぐつ等の消毒
↓
作業衣の着替（消毒済のものを使用）
↓
安全処置の確認（安全帽・長ぐつ・火気・電気・換気・工具・機器・油類・仮設物等）
↓
作業開始
↓
作業終了
↓
給水開始
↓
遊離残留塩素等簡易な水質検査（槽内及び給水栓末端において）
↓
現場周辺の整理･整頓
↓
作業完了(立会人により作業完了の確認を受ける。）
↓
作業報告書提出（水質検査結果が判明した後）
～42～
＜作業工程＞
1 | 槽周辺の清掃
2 | 槽上部の清掃
3 | 水道引込管、揚水管、吸込管及び排水管の弁を必要に応じ開閉する。
4 | 揚水ポンプ等で槽内の水を排水する。
（ドレン弁がある場合は、これを用いる。）
5 | 槽内をブラシ、タワシ等で掃除する。同時に接続管、弁、機器類も入念に掃除する。
6 | 槽内の水分等をウエス等できれいに拭き取る。
7 | 修理箇所の有無の点検（修理が必要な場合は、修理する。）
8 | 消毒は、次亜塩素酸ナトリウム（50～100ppm）を噴霧し、30分以上放置して消毒し、
洗浄水を用いて洗浄する。（2回以上実施する。）
9 | 槽の清掃の実施の際、開閉した弁を元に戻す。（給水開始）
10 | 遊離残留塩素等の簡易な水質検査を行う。
＜補足＞
1 | 受水槽及び高置水槽の掃除を行う場合は、原則として同日に実施し、順序は受水槽
の掃除を行い、次いで高置水槽の掃除を行う。
2 | 塗装を行う場合には、槽内掃除後に行い、その後消毒を行う。
～43～

## 15-1・2
（別記第１５号様式－１）
貯水槽清掃作業報告書
年 月 日
| 依頼者 |  | 所在地
ビル名
所在地
名 称
代表者
～44～
（別記第１５号様式－２）
ビ ル 名
所 在 地
作業実施日 |  | 年 月 日（ 曜日） 天気 | [6 empty] | 時 分 ～ 時 分
作 業 者 | 監督者名
作業従事者名
断水時間
受水槽 | 容 量（ｍ３） |  |  |  | 構 造（製） |  | 場 所 |  | 備 考
| 点検状況 | 項目 |  | 錆 |  | 異 物 |  | 沈 査 |  | 亀 裂
|  | 判定 |  | 有 無 |  | 有 無 |  | 有 無 |  | 有 無
特記事項
高架水槽 | 容 量（ｍ３） |  |  |  | 構 造（製） |  | 場 所 |  | 備 考
| 点検状況 | 項目 |  | 錆 |  | 異 物 |  | 沈 査 |  | 亀 裂
|  | 判定 |  | 有 無 |  | 有 無 |  | 有 無 |  | 有 無
特記事項
副受水槽 | 容 量（ｍ３） |  |  |  | 構 造（製） |  | 場 所 |  | 備 考
| 点検状況 | 項目 |  | 錆 |  | 異 物 |  | 沈 査 |  | 亀 裂
|  | 判定 |  | 有 無 |  | 有 無 |  | 有 無 |  | 有 無
特記事項
～45～

## 15-3・4
（別記第１５号様式－３）
揚水ポンプ |  | 揚程 ｍ |  |  | 揚水量 ｍ３／ｍｉｎ | [5 empty] | 台
給 水 管 | [6 empty] | 材質
防 錆 剤 |  | 使用 （薬品名 系） | [9 empty] | 未使用
槽内消毒 |  | 薬剤名
|  | 濃度 ％溶液 × 希釈 倍 | [5 empty] | 最終濃度 ＰＰＭ
|  | １ 回 目 |  |  | ２ 回 目 | [5 empty] | 備 考
|  | 放置時間 分間 |  |  | 分間
塗 装 |  |  | 塗装剤
場 所
時 間
防 水 |  |  | 防水方法
場所
遊離残留 塩素量 |  |  | 測定器
場所名
|  | 清掃前 |  | 時 分 |  | 時 分 |  |  | 時 分
|  |  |  | PPM |  | PPM |  |  | PPM
|  | 清掃後 |  | 時 分 |  | 時 分 |  |  | 時 分
|  |  |  | PPM |  | PPM |  |  | PPM
～46～
（別記第１５号様式－４）
結果 項目 |  |  |  | 貯 水 槽 | [5 empty] | 特 記 事 項
|  |  |  | 受水槽 | 高架水槽 |  |  | 副受水槽
附 属 機 器 点 検 状 況 | ボールタップ |  |  | 良 否 |  |  |  | 良 否
| マンホール及び |  |  | 良 否 | 良 否 |  |  | 良 否
マンホールふた
| 満減水警報装置 |  |  | 良 否 | 良 否 |  |  | 良 否
| 給水ポンプとフート弁 |  |  | 良 否 |  |  |  | 良 否
| オーバーフロー管 |  |  | 良 否 | 良 否 |  |  | 良 否
及び排水口空間
| ドレン管 |  |  | 良 否 | 良 否 |  |  | 良 否
| 空気抜き管 |  |  | 良 否 | 良 否 |  |  | 良 否
| 内部スラーの状況 |  |  | 良 否 | 良 否 |  |  | 良 否
| フロートスイッチ |  |  | 良 否 | 良 否 |  |  | 良 否
又は電極式制御装置
| 弁類 |  |  | 良 否 | 良 否 |  |  | 良 否
| 電気配線 |  |  | 良 否 | 良 否 |  |  | 良 否
修 繕 履 歴 | 修 理 | [5 empty] | 取 替
| 場 所 |  | 箇 所 | 故 障 原 因 |  |  | 場 所 |  | 箇 所 |  |  | 備 考
～47～

## 15-5
（別記第１５号様式－５）
| 掃 除 前 |  |  |  | 掃 除 後
所 見 | 写 真 等 |  |  |  | 写 真 等
水 質 検 査 | 採水年月日 | 年 月 日 |  |  |  | 時 分 |  |  | 天気
| 測 定 箇 所 | 残留塩素 ppm | 色 | 濁り |  |  | 臭い | 味
| 飲 料 適 否 | 概 要 （ 問 題 点 及 び 改 善 策 ）
～48～

## 16
（別記第１６号様式）
防 除 作 業 計 画 書
年 月 日
○○○株式会社
代表取締役 ○ ○ ○ ○ 様
札幌市中央区北○条西○丁目
○○○株式会社
代表取締役 ○ ○ ○ ○
建築物の名称 |  |  |  | 所在地
現 地 調 査 | 場所 | 用途 |  | 対象種 |  | 検査方法 | 生息度 （ ）
上記建築物におけるねずみ昆虫等防除作業を次のとおり実施する。
防除作業年月日･時刻 |  | 年 月 日 |  |  | 時 分 から 時 分 まで
防除作業監督者
防除作業従事者
防除作業方法
～49～
使用薬剤名とその量
使用機具･機材
効果判定点検月日 |  |  | 月 日
事後処理 |  | 防除作業実施後は、次のことを実施する。
１ 効果判定の結果が不十分な場合 → 再処理
２ 防そ、防虫工事
３ 死そ、死虫及び薬剤の回収
４ 清掃等
防除作業結果 |  | 後日、防除作業報告書を提出する。
～50～

## 17-1・2
（別記第１７号様式－１）
防除作業報告書
年 月 日
|  | 依頼者 |  |  | 所在地
ビル名
所在地
名 称
代表者
～51～
（別記第１７号様式－２）
ビ ル 名
所 在 地
現地調査日 |  |  | 年 月 日（ 曜日） | [5 empty] | 時 分 ～ 時 分
現 地 調 査 | 場所 |  |  | 用途 |  | 対象種 |  | 検査方法 |  | 生息度 ( )
現地調査者 |  | 監督者名
作業従事者名
防除作業日 |  |  | 年 月 日（ 曜日） | [5 empty] | 時 分 ～ 時 分
防除作業者 |  | 監督者名
作業従事者名
～52～

## 17-3
（別記第１７号様式－３）
防 除 作 業 方 法 | （処理方法を具体的に記載すること。）
使用薬剤名 及びその量
効果判定の点検日
効果判定結果
効果判定者名
施 設 の 改 善 事 項 及 び 問 題 点
～53～

## 18
（別記第１８号様式）
水 質 検 査 結 果
検査項目 検査年月日 | 残留塩素 ppm | 色 | 濁り | 臭い | 味
～54～

## 19-1
（別記第１９号様式－１）
空気調和用ダクト清掃作業計画書
年 月 日
○○○株式会社
代表取締役 ○ ○ ○ ○ 様
札幌市中央区北○条西○丁目
○○○株式会社
代表取締役 ○ ○ ○ ○
【○○○ビル（札幌市中央区北○条西○丁目）】のダクト清掃については、次のとおり実施する。
１ 作業実施年月日・時刻
年 月 日 時 分 から 年 月 日 時 分 まで
２ ダクト清掃人員
○○○○をダクト清掃作業監督者(責任者）とし、おおむね○○名で作業を行う。
３ ダクト清掃作業手順及び工程等
別記第１９号様式－２のとおり。
５ 使用機材
（名称及び台数を記載すること。）
６ ダクト清掃方法
ダクトの配管系統や寸法、形状及び材質を図面等により確認するほか、清掃を行おうとする日
の建築物の使用状況やダクトの運転状況を考慮して行う。
７ その他
作業員については、日ごろから研修を実施する等資質と技術向上に努める。
また、作業員の服装等については、常に清潔なものとする。
～55～

## 19-2
（別記第１９号様式－２）
＜作業手順＞
現場に集合（ 時 分）
↓
契約条項の確認
↓
作業チームの確認
↓
作業機材・機器の確認
↓
清掃場所の確認
↓
空調設備等の運転状況確認（故障及び異常状態等を含む。）
↓
作業開始
↓
作業終了
↓
空調機器運転開始
↓
現場周辺の整理･整頓
↓
作業完了(立会人により作業完了の確認を受ける。）
↓
作業報告書提出
～56～
＜作業工程＞
1 | 室内の養生（清掃に使用する資機材の搬入時及び清掃時における天井、壁及び床並
びに室内における備品等の汚損を防止するため、必要な場所にフィルムシートによ
る養生等を行う。）
2 | 機器搬入・設置（集塵機を搬入・設置する）
3 | ダクト内部の粉じんの堆積状況等を内視鏡により点検
4 | ダクトに吸引口を取り付け集塵機と接続し、ダクト内を吸引する。
5 | 吹出口等の取外し・ダクト中間部を開口し清掃する。
6 | ダクト内の清掃・滅菌･消毒等を行う。
7 | 修理箇所の有無の点検（必要に応じて修理を行う。）
8 | 吹出口・ダクト開口部等の復旧
9 | 送風機を試運転し、粉じん等が室内に流入しないことを確認し、流入が認められる
場合は、再度清掃を行うなど必要な措置を講ずる。
10 | 集塵機を片付け、使用機材を搬出
11 | 養生を片付け、施行室内や通路等を清掃・点検
～57～

## 20-1・2
（別記第２０号様式－１）
空気調和用ダクト清掃作業報告書
年 月 日
|  | 依頼者 |  | 所在地
ビル名
所在地
名 称
代表者
～58～
（別記第２０号様式－２）
ビ ル 名
所 在 地
作業箇所 （系統）
作業実施日 |  | 年 月 日 時 分 から 年 月 日 時 分 まで
作 業 者 |  | 監督者名
作業従事者名
使用資機材
清掃状況 | ダクト | 系統
| 吹出口 | 箇所
| 開口部 | 箇所
| 掃 除 前 |  |  |  |  | 掃 除 後
所 見 | 写 真 等 |  |  |  |  | 写 真 等
～59～

## 21-1
（別記第２１号様式－１）
排水管清掃作業計画書
年 月 日
○○○株式会社
代表取締役 ○ ○ ○ ○ 様
札幌市中央区北○条西○丁目
○○○株式会社
代表取締役 ○ ○ ○ ○
【○○○ビル（札幌市中央区北○条西○丁目）】の排水管清掃については、次のとおり実施する。
１ 作業実施年月日・時刻
年 月 日 時 分 から 年 月 日 時 分 まで
２ 排水管清掃人員
○○○○を排水管清掃作業監督者(責任者）とし、おおむね○○名で作業を行う。
３ 排水管清掃作業手順及び工程等
別記第２１号様式－２のとおり。
５ 使用機材
（名称及び台数を記載すること。）
６ 排水管清掃方法
排水管の配管系統や寸法、形状及び材質を図面等により確認するほか、清掃を行おうとする日
の建築物の使用状況を考慮して行う。
７ その他
作業員については、日ごろから研修を実施する等資質と技術向上に努める。
また、作業員の服装等については、常に清潔なものとする。
～60～

## 21-2
（別記第２１号様式－２）
＜作業手順＞
現場に集合（ 時 分）
↓
契約条項の確認
↓
作業チームの確認
↓
作業機材・機器の確認
↓
掃除場所の確認
↓
排水管の使用状況確認（故障及び異常状態等を含む。）
↓
排水槽周辺の清掃
↓
安全処置の確認（安全帽・長ぐつ・火気・電気・換気・工具・機器・油類・仮設物等）
↓
作業開始
↓
作業終了
↓
排水開始
↓
現場周辺の整理･整頓
↓
作業完了(立会人により作業完了の確認を受ける。）
↓
作業報告書提出
～61～
＜作業工程＞
1 | 室内の養生（清掃に使用する資機材の搬入時及び清掃時における天井、壁及び床並びに室内に
おける備品等の汚損を防止するため、必要な場所にフィルムシートによる養生等を行う。）
2 | 機器搬入・設置（集塵機を搬入・設置する）
3 | 排水管内部の汚泥の堆積状況等を内視鏡により点検
4 | 清掃方法により器具の取り外し、掃除口周辺の除去物質の飛散防止措置を行う。
5 | 悪臭発散の防止に配慮する。
6 | 排水管内の清掃・消毒等を行う。
7 | 修理箇所の有無の点検（必要に応じ修理を行う。）
8 | 掃除口、取り外した器具等の復旧
9 | 排水管の継ぎ目等から漏水がないこと、トラップの封水が適切に保たれていること等を確認し、
掃除口周辺の清掃を行う。
10 | 使用機材を搬出
11 | 養生を片付け、施行室内や通路等を清掃・点検
～62～

## 22-1・2
（別記第２２号様式－１）
排水管清掃作業報告書
年 月 日
|  | 依頼者 |  | 所在地
ビル名
所在地
名 称
代表者
～63～
（別記第２２号様式－２）
ビ ル 名
所 在 地
作業実施日 |  | 年 月 日 時 分 から 年 月 日 時 分 まで
作 業 者 |  | 監督者名
作業従事者名
作業箇所 |  | 使用機材 |  |  | 作業内容
| 掃 除 前 | [5 empty] | 掃 除 後
所 見 | 写 真 等 | [5 empty] | 写 真 等
～64～