## 設定ベースライン
設定ベースライン | 1842033 | kWh
| 直近36ヶ月中12か月当り平均 | 備考
使用電力量（kWh） | 1842033 | 照明設備分含む全使用電力
電力料金 | 23.84
燃料費調整額 | -2.24
再エネ発電賦課金 | 2.78
電力単価 | 24.38

## 直近36ヶ月使用電力量
本庁舎直近３６ヶ月使用電力量
| R6.2 | R6.3 | R6.4 | R6.5 | R6.6 | R6.7 | R6.8 | R6.9 | R6.10 | R6.11 | R6.12 | R7.1 | 合計 | 月平均
使用電力量（kWh） | 143554 | 150737 | 128318 | 128069 | 141523 | 191366 | 208327 | 173599 | 173599 | 133656 | 153718 | 156094 | 1882560 | 156880
電力量料金 | 31.7 | 31.7 | 21.75 | 21.75 | 21.75 | 21.75 | 21.75 | 21.75 | 21.75 | 20.96 | 20.96 | 20.96 |  | 23.21
燃料費調整額 | -11.63 | -11.77 | -2.38 | -2.72 | -2.07 | -1.28 | -1.24 | -3.16 | -3.16 | -1.91 | -0.77 | -1.06 |  | -3.6
再エネ発電賦課金 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 |  | 3
電力単価 | 21.47 | 21.33 | 20.77 | 22.52 | 23.17 | 23.96 | 24 | 22.08 | 22.08 | 22.54 | 23.68 | 23.39 |  | 22.58
| R5.2 | R5.3 | R5.4 | R5.5 | R5.6 | R5.7 | R5.8 | R5.9 | R5.10 | R5.11 | R5.12 | R6.1 | 合計 | 月平均
使用電力量（kWh） | 143575 | 149244 | 135151 | 121147 | 148695 | 180406 | 229402 | 189041 | 135742 | 130459 | 151918 | 150175 | 1864955 | 155413
電力量料金 | 18.45 | 18.45 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 |  | 30.26
燃料費調整額 | 6.35 | 5.8 | -5.38 | -7.03 | -9.14 | -10.92 | -12.31 | -13.19 | -11.95 | -12.11 | -12.01 | -11.77 |  | -7.81
再エネ発電賦課金 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  | 1.91
電力単価 | 28.25 | 27.7 | 31.31 | 27.61 | 25.5 | 23.72 | 22.33 | 21.45 | 21.15 | 20.99 | 21.09 | 21.33 |  | 24.3692
| R4.2 | R4.3 | R4.4 | R4.5 | R4.6 | R4.7 | R4.8 | R4.9 | R4.10 | R4.11 | R4.12 | R5.1 | 合計 | 月平均
使用電力量（kWh） | 140095 | 154788 | 130001 | 116405 | 137376 | 175277 | 194918 | 159259 | 129977 | 129223 | 156106 | 155160 | 1778585 | 148215
電力量料金 | 17.27 | 17.27 | 17.27 | 17.27 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 18.45 |  | 18.0567
燃料費調整額 | 0.6 | 1.12 | 1.34 | 1.49 | 1.85 | 3.1 | 4.55 | 6.54 | 8.05 | 8.94 | 9.36 | 9.51 |  | 4.7
再エネ発電賦課金 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 |  | 3.43
電力単価 | 21.23 | 21.75 | 21.97 | 22.21 | 23.75 | 25 | 26.45 | 28.44 | 29.95 | 30.84 | 31.26 | 31.41 |  | 26.19

## 照明器具一覧
本庁舎照明器具一覧
№ | 検索用 | 照明器具 | 灯数 | 照明器具仕様 | 消費電力 W/台
1 | NH360W1NH360投光器 | NH360W | 1 | NH360投光器 | 360
2 | HF40W1HF40ｶﾞｰﾃﾞﾝライト | HF40W | 1 | HF40ｶﾞｰﾃﾞﾝライト | 40
3 | IL100W1足元灯 | IL100W | 1 | 足元灯 | 100
4 | HF250W1HF250外灯 丸(要ポール更新) | HF250W | 1 | HF250外灯 丸(要ポール更新) | 250
5 | HF250W22灯式駐車場灯 | HF250W | 2 | 2灯式駐車場灯 | 500
6 | 15W1ミラー灯 | 15W | 1 | ミラー灯 | 23
7 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 4
8 | CF2.2W1誘導灯C級両面 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級両面 | 7
9 | CF2W1誘導灯C級片面 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 4
10 | CF3W1誘導灯B級BL片面 | CF3W | 1 | 誘導灯B級BL片面 | 6
11 | CF3W1誘導灯B級BH片面 | CF3W | 1 | 誘導灯B級BH片面 | 6
12 | FHF16W1片反射笠付（高出力） | FHF16W | 1 | 片反射笠付（高出力） | 26
13 | FHF16W1笠付（高出力） | FHF16W | 1 | 笠付（高出力） | 26
14 | FHF16W2逆富士（高出力） | FHF16W | 2 | 逆富士（高出力） | 50
15 | FHF16W1埋込 高出力 | FHF16W | 1 | 埋込 高出力 | 26
16 | FHF16W2埋込 高出力 | FHF16W | 2 | 埋込 高出力 | 52
17 | FHF16W1埋込W 高出力 | FHF16W | 1 | 埋込W 高出力 | 26
18 | FHF16W2システム天井 | FHF16W | 2 | システム天井 | 26
19 | FHF16W2システム天井 | FHF16W | 2 | システム天井 | 38
20 | FHF16W1システム天井 | FHF16W | 1 | システム天井 | 38
21 | FHF16W1片反射笠付(高出力) | FHF16W | 1 | 片反射笠付(高出力) | 26
22 | FHF16W1トラフ | FHF16W | 1 | トラフ | 26
23 | FHF16W1埋込W150 高出力 | FHF16W | 1 | 埋込W150 高出力 | 26
24 | FHF16W1トラフ 高出力 | FHF16W | 1 | トラフ 高出力 | 26
25 | FHF16W1トラフ(高出力) | FHF16W | 1 | トラフ(高出力) | 26
26 | FHF16W2システム天井 | FHF16W | 2 | システム天井 | 72
27 | FHF16W1埋込 高出力 | FHF16W | 1 | 埋込 高出力 | 26
28 | FHF16W1片反射笠付(高出力) | FHF16W | 1 | 片反射笠付(高出力) | 26
29 | FHF16W1逆富士（高出力） | FHF16W | 1 | 逆富士（高出力） | 26
30 | FHF32W2埋込W300 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 71
31 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 36
32 | FHF32W1逆富士 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 36
33 | FHF32W1埋込W190 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 36
34 | FHF32W1トラフ | FHF32W | 1 | トラフ | 36
35 | FHF32W1笠付 | FHF32W | 1 | 笠付 | 36
36 | FHF32W2笠付 | FHF32W | 2 | 笠付 | 36
37 | FHF32W1片反射笠付 | FHF32W | 1 | 片反射笠付 | 36
38 | FHF32W1笠付 チェーン吊 | FHF32W | 1 | 笠付 チェーン吊 | 36
39 | FHF32W2埋込下面開放 | FHF32W | 2 | 埋込下面開放 | 72
40 | FHF32W1埋込下面開放 | FHF32W | 1 | 埋込下面開放 | 36
41 | FHF32W2笠付 | FHF32W | 2 | 笠付 | 72
42 | FHF32W2埋込W300 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 72
43 | FHF32W2反射笠付 防湿型 | FHF32W | 2 | 反射笠付 防湿型 | 72
44 | FHF32W1反射笠付 防湿型 | FHF32W | 1 | 反射笠付 防湿型 | 36
45 | FHF32W1片反射傘 防湿型 | FHF32W | 1 | 片反射傘 防湿型 | 36
46 | FHF32W1トラフ 防湿型 | FHF32W | 1 | トラフ 防湿型 | 36
47 | FHF32W2埋込 | FHF32W | 2 | 埋込 | 72
48 | FHF32W3埋込 | FHF32W | 3 | 埋込 | 108
49 | FHF32W2直付器具 | FHF32W | 2 | 直付器具 | 72
50 | FHF32W1ブラケット | FHF32W | 1 | ブラケット | 36
51 | FHF32W2システム天井 | FHF32W | 2 | システム天井 | 72
52 | FHF32W2直付開放 | FHF32W | 2 | 直付開放 | 72
53 | FHF32W2逆富士 | FHF32W | 2 | 逆富士 | 72
54 | FHF32W2直付下面開放 | FHF32W | 2 | 直付下面開放 | 72
55 | FHF32W6スクエア | FHF32W | 6 | スクエア | 213
56 | FHF32W2表示灯 | FHF32W | 2 | 表示灯 | 72
57 | FHF32W2システム天井 | FHF32W | 2 | システム天井 | 71
58 | FHF32W1黒板灯 | FHF32W | 1 | 黒板灯 | 36
59 | FHF32W1埋込 W190 | FHF32W | 1 | 埋込 W190 | 36
60 | FHF32W1 | FHF32W | 1 |  | 36
61 | FHF32W2埋込 W300 | FHF32W | 2 | 埋込 W300 | 72
62 | FHF32W9スクエア | FHF32W | 9 | スクエア | 324
63 | FHF32W6スクエア | FHF32W | 6 | スクエア | 216
64 | FHF32W36スクエア 埋込ルーバ 6連結 | FHF32W | 36 | スクエア 埋込ルーバ 6連結 | 1296
65 | FHF32W18スクエア 埋込ルーバ3連結 | FHF32W | 18 | スクエア 埋込ルーバ3連結 | 648
66 | FHF32W30スクエア 埋込ルーバ | FHF32W | 30 | スクエア 埋込ルーバ | 1080
67 | FHF32W6スクエア 埋込ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ | FHF32W | 6 | スクエア 埋込ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ | 216
68 | FHF32W1トラフ | FHF32W | 1 | トラフ | 36
69 | FHF32W1笠付 | FHF32W | 1 | 笠付 | 36
70 | FHF32W1埋込W190 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 36
71 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 36
72 | FHF32W1逆富士 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 36
73 | FHF32W1片反射笠付 | FHF32W | 1 | 片反射笠付 | 36
74 | FHF32W2システム天井 | FHF32W | 2 | システム天井 | 72
75 | FHF32W2逆富士 | FHF32W | 2 | 逆富士 | 72
76 | FHF32W2笠付 | FHF32W | 2 | 笠付 | 72
77 | FHF32W3埋込 | FHF32W | 3 | 埋込 | 108
78 | FHF32W2埋込W300 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 72
79 | FHF32W2直付下面開放 | FHF32W | 2 | 直付下面開放 | 72
80 | FHF32W6スクエア 埋込ルーバ | FHF32W | 6 | スクエア 埋込ルーバ | 216
81 | FHT24W1ダウンライト | FHT24W | 1 | ダウンライト | 27
82 | FHT42W1ダウンライト | FHT42W | 1 | ダウンライト | 48
83 | FL10W1表示灯 「開会中」 | FL10W | 1 | 表示灯 「開会中」 | 13
84 | FL110R1トラフ | FL110R | 1 | トラフ | 121
85 | FL15W1棚下灯 | FL15W | 1 | 棚下灯 | 18
86 | FL20W1ブラケット | FL20W | 1 | ブラケット | 23
87 | FL20W1ミラー灯 | FL20W | 1 | ミラー灯 | 22
88 | FL20W1 | FL20W | 1 |  | 22
89 | FL20W1ブラケット 「夜間・休日受付」 | FL20W | 1 | ブラケット 「夜間・休日受付」 | 22
90 | FL20W1表示灯 「使用中」 | FL20W | 1 | 表示灯 「使用中」 | 22
91 | FL20W1表示灯 | FL20W | 1 | 表示灯 | 22
92 | FL20W1壁付机用ブラケット | FL20W | 1 | 壁付机用ブラケット | 22
93 | FL20W1ブラケット | FL20W | 1 | ブラケット | 22
94 | FL20W1キッチン灯 | FL20W | 1 | キッチン灯 | 22
95 | FL20W1ブラケット器具 | FL20W | 1 | ブラケット器具 | 22
96 | FL20W×4，FL10W×2埋込Φ800 乳白カバー | FL20W×4，FL10W×2 |  | 埋込Φ800 乳白カバー | 100
97 | FL40W1トラフ | FL40W | 1 | トラフ | 44
98 | FLR110W1笠付 | FLR110W | 1 | 笠付 | 121
99 | FLR110W1 | FLR110W | 1 |  | 121
100 | FPL18W1ダウンライト | FPL18W | 1 | ダウンライト | 20
101 | IL40W1ダウンライト | IL40W | 1 | ダウンライト | 40
102 | IL40W1非常照明 電源別置型 | IL40W | 1 | 非常照明 電源別置型 | 40
103 | IL40W1非常照明 電池内蔵 | IL40W | 1 | 非常照明 電池内蔵 | 40
104 | IL40W1和風ブラケット | IL40W | 1 | 和風ブラケット | 40
105 | IL60W1ダウンライト | IL60W | 1 | ダウンライト | 60
106 | IL60W1コップ型 | IL60W | 1 | コップ型 | 60
107 | IL60W1非常照明 電源別置型 | IL60W | 1 | 非常照明 電源別置型 | 60
108 | IL60W1コップ | IL60W | 1 | コップ | 60
109 | IL60W1ダウンライト | IL60W | 1 | ダウンライト | 60
110 | JD85W 1スポット | JD85W | 1 | スポット | 85
111 | LED1笠付 | LED | 1 | 笠付 | 22
112 | LED1ベースライト 直付 | LED | 1 | ベースライト 直付 | 22
113 | LED1スクエア | LED | 1 | スクエア | 40
114 | LED1ユニバーサルダウンライト | LED | 1 | ユニバーサルダウンライト | 10
115 | LED1黒板灯 | LED | 1 | 黒板灯 | 22
116 | LED1投光器 | LED | 1 | 投光器 | 100
117 | LED1ダウンライト | LED | 1 | ダウンライト | 15
118 | LED電球1レセップ | LED電球 | 1 | レセップ | 4.6
119 | LED電球1ユニバーサルダウンライト | LED電球 | 1 | ユニバーサルダウンライト | 10
120 | LED電球1ダウンライト | LED電球 | 1 | ダウンライト | 10
121 | MF100W1スクエア | MF100W | 1 | スクエア | 100
122 | MF100W1ダウンライト □275 | MF100W | 1 | ダウンライト □275 | 100
123 | MF100W1150角 | MF100W | 1 | 150角 | 100
124 | MF100W1ダウンライト 角型 | MF100W | 1 | ダウンライト 角型 | 100
125 | MH300W1ダウンライト | MH300W | 1 | ダウンライト | 330
126 | 直管LED1黒板灯 | 直管LED | 1 | 黒板灯 | 22

## 照明設備稼働時間
本庁舎照明設備稼働時間
室種別名称 | 稼働時間帯 | 稼働時間 ｈ/ｄ | 稼働日数 ｄ/ｙ | 年間稼働時間 ｈ/ｙ | 備考
執務室 | 08：30～18：00 | 9.5 | 242 | 2299 | 電話交換室，健康管理室含む
共用部 | 08：30～18：00 | 9.5 | 242 | 2299 | 廊下・階段室・給湯室他
便所（１Ｆ） | 08：30～18：00 | 9.5 | 242 | 2299
便所 | 08：30～18：00 | 4 | 242 | 968
多目的便所 | 08：30～18：00 | 3 | 242 | 726
湯沸室 | 08：30～18：00 | 2 | 242 | 484
更衣室 | 08：30～18：00 | 1 | 242 | 242 | 登庁時，退庁時
倉庫等 | 08：30～18：00 | 1 | 242 | 242
機械室（６階） | 08：30～18：00 | 9.5 | 242 | 2299
機械室（その他） | 08：30～18：00 | 2 | 242 | 484
市民ホール | 08：30～18：00 | 9.5 | 242 | 2299
売店 | 07：00～20：00 | 13 | 242 | 3146
食堂 | 07：00～15：00 | 8 | 242 | 1936
守衛室（平日） | 16：30～09：00 | 17.5 | 242 | 4235
守衛室（休日） | 00：00～24：00 | 24 | 123 | 2952
防災センター | 00：00～24：00 | 24 | 365 | 8760
ライトアップ照明 | 16：30～22：00 | 5.5 | 365 | 2008
外灯（来庁者駐車場その１） | 17：30～20：00 | 2.5 | 365 | 913
外灯（来庁者駐車場その２） | 17：30～22：00 | 4.5 | 365 | 1643 | 入口付近
外灯（喫煙所） | 17：30～20：00 | 2.5 | 242 | 605
外灯（夜間通用口） | 16：00～04：00 | 12 | 365 | 4380
誘導灯 | 00：00～24：00 | 24 | 365 | 8760
非常用照明 | 00：00～24：00 | 0 | 365 | 0
その他 | 00：00～24：00 | 24 | 0 | 0 | EPS，理容室
エレベーターホール | 07：45～18：00 | 10.75 | 242 | 2602
非常用エレベーターホール | 00：00～24：00 | 24 | 365 | 8760
議会関係諸室 | 08：30～18：00 | 9.5 | 62 | 589
議場 | 08：30～18：00 | 9.5 | 29 | 276

## 照明器具台数
本庁舎照明器具台数
| 屋外 | BF1 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | RF | 合計
照明器具 （更新対象） | 55 | 496 | 640 | 705 | 500 | 566 | 572 | 655 | 554 | 927 | 209 | 5879
照明器具 （更新対象外） | 20 | 9 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49
誘導灯 （更新対象） | 0 | 21 | 29 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 29 | 29 | 0 | 198
誘導灯 （更新対象外） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
非常照明 （更新対象） | 0 | 82 | 95 | 100 | 84 | 112 | 98 | 96 | 98 | 105 | 0 | 870
非常照明 （更新対象外） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
更新対象 合計 | 55 | 599 | 764 | 822 | 602 | 696 | 688 | 770 | 681 | 1061 | 209 | 6947
更新対象外 合計 | 20 | 9 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49
器具合計 | 75 | 608 | 778 | 822 | 608 | 696 | 688 | 770 | 681 | 1061 | 209 | 6996
表に記載の数量は企画提案書作成時の参考とし，最終的な数量は受託候補者決定後の現地調査，詳細協議および仕様作成を経て確定することとする。

## 既設照明器具リスト
本庁舎既設照明器具リスト
No. | 更新 対象 | 図面記号 | 階 | 室種別名称 | 部屋名 | 照明種類 | 灯数 | 仕様 | 台数 | 年間 点灯時間 | 検索用 | 消費電力 (W/台) | 稼働率 | 年間消費電力 （kWh）
O-1 | □ |  | 屋外 | ライトアップ照明 | 外構 | NH360W | 1 | NH360投光器 | 20 | 2008 | NH360W1NH360投光器 | 360 | 1 | 14457.6
O-2 | ■ |  | 屋外 | 外灯（来庁者駐車場その１） | 外構 | HF40W | 1 | HF40ｶﾞｰﾃﾞﾝライト | 31 | 913 | HF40W1HF40ｶﾞｰﾃﾞﾝライト | 40 | 1 | 1132.12
O-3 | ■ |  | 屋外 | 外灯（来庁者駐車場その１） | 外構 | IL100W | 1 | 足元灯 | 20 | 913 | IL100W1足元灯 | 100 | 1 | 1826
O-4 | ■ |  | 屋外 | 外灯（来庁者駐車場その２） | 外構 | HF250W | 1 | HF250外灯 丸(要ポール更新) | 2 | 1643 | HF250W1HF250外灯 丸(要ポール更新) | 250 | 1 | 821.5
O-5 | ■ |  | 屋外 | 外灯（来庁者駐車場その１） | 外構 | HF250W | 2 | 2灯式駐車場灯 | 2 | 913 | HF250W22灯式駐車場灯 | 500 | 1 | 913
B-1 | ■ | A322PX | B1 | 執務室 | 公用車運転者控室 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 5 | 2299 | FHF32W2埋込W300 | 71 | 1 | 816.145
B-2 | ■ | L161 | B1 | その他 | DコアEPS | FHF16W | 1 | 片反射笠付（高出力） | 1 | 0 | FHF16W1片反射笠付（高出力） | 26 | 1 | 0
B-3 | ■ | Ma321E | B1 | 共用部 | Dコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 2 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 165.528
B-4 | ■ | V321 | B1 | 便所 | Dコア便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 968 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 34.848
B-5 | ■ |  | B1 | 便所 | Dコア便所 | FL20W | 1 | ブラケット | 1 | 968 | FL20W1ブラケット | 23 | 1 | 22.264
B-6 | ■ |  | B1 | 共用部 | Dコア湯沸室 | FL20W | 1 | ブラケット | 1 | 2299 | FL20W1ブラケット | 23 | 1 | 52.877
B-7 | ■ | A321PJ | B1 | 共用部 | 廊下(D) | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 2 | 2299 | FHF32W1埋込W190 | 36 | 1 | 165.528
B-8 | ■ | A322PX | B1 | 執務室 | 秘書課運転者控室 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 3 | 2299 | FHF32W2埋込W300 | 71 | 1 | 489.687
B-9 | ■ | A321PX | B1 | 共用部 | 廊下 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 27 | 2299 | FHF32W1埋込W190 | 36 | 1 | 2234.628
B-10 | ■ | T321PX | B1 | エレベーターホール | エレベーターホール | FHF32W | 1 | トラフ | 4 | 2602 | FHF32W1トラフ | 36 | 1 | 374.688
B-11 | ■ |  | B1 | エレベーターホール | エレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 4 | 2602 | IL60W1ダウンライト | 60 | 1 | 624.48
B-12 | ■ |  | B1 | 共用部 | 風除室(1) | IL60W | 1 | ダウンライト | 5 | 2299 | IL60W1ダウンライト | 60 | 1 | 689.7
B-13 | ■ |  | B1 | 共用部 | プラットホーム | FPL18W | 1 | ダウンライト | 3 | 2299 | FPL18W1ダウンライト | 20 | 1 | 137.94
B-14 | ■ | A321PX | B1 | 共用部 | ホール | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 14 | 2299 | FHF32W1埋込W190 | 36 | 1 | 1158.696
B-15 | ■ | A321PX | B1 | 共用部 | 自動販売機コーナー | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 16 | 2299 | FHF32W1埋込W190 | 36 | 1 | 1324.224
B-16 | ■ | A321PJ | B1 | 非常用エレベーターホール | Aコアエレベーターホール | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 2 | 8760 | FHF32W1埋込W190 | 36 | 1 | 630.72
B-17 | ■ |  | B1 | 非常用エレベーターホール | Aコアエレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 1 | 8760 | IL60W1ダウンライト | 60 | 1 | 525.6
B-18 | ■ | Ma321E | B1 | 共用部 | Aコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 2 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 165.528
B-19 | ■ |  | B1 | 機械室（その他） | Aコア階段下(ポンプ室A) | IL60W | 1 | コップ型 | 1 | 484 | IL60W1コップ型 | 60 | 1 | 29.04
B-20 | ■ | K321 | B1 | 倉庫等 | Aコア物品庫 | FHF32W | 1 | 笠付 | 2 | 242 | FHF32W1笠付 | 36 | 1 | 17.424
B-21 | ■ | K322 | B1 | 倉庫等 | Aコア物品庫 | FHF32W | 2 | 笠付 | 1 | 242 | FHF32W2笠付 | 36 | 1 | 8.712
B-22 | ■ | L321 | B1 | 倉庫等 | Aコア物品庫 | FHF32W | 1 | 片反射笠付 | 1 | 242 | FHF32W1片反射笠付 | 36 | 1 | 8.712
B-23 | ■ | L321 | B1 | その他 | AコアEPS | FHF32W | 1 | 片反射笠付 | 1 | 0 | FHF32W1片反射笠付 | 36 | 1 | 0
B-24 | ■ | K322 | B1 | 執務室 | 車庫(1) | FHF32W | 2 | 笠付 | 17 | 2299 | FHF32W2笠付 | 36 | 1 | 1406.988
B-25 | □ |  | B1 | 執務室 | 車庫(1) | LED | 1 | 笠付 | 2 | 2299 | LED1笠付 | 22 | 1 | 101.156
B-26 | ■ | K321 | B1 | 執務室 | 車庫(1) | FHF32W | 1 | 笠付 | 9 | 2299 | FHF32W1笠付 | 36 | 1 | 744.876
B-27 | ■ |  | B1 | 執務室 | 車庫(1) | FHF32W | 1 | 笠付 チェーン吊 | 4 | 2299 | FHF32W1笠付 チェーン吊 | 36 | 1 | 331.056
B-28 | ■ | K321 | B1 | 機械室（その他） | 空調機室(2) | FHF32W | 1 | 笠付 | 3 | 484 | FHF32W1笠付 | 36 | 1 | 52.272
B-29 | ■ | K321p | B1 | 倉庫等 | 物品庫1 | FHF32W | 1 | 笠付 | 1 | 242 | FHF32W1笠付 | 36 | 1 | 8.712
B-30 | ■ | A322PJ | B1 | 倉庫等 | 準備室 | FHF32W | 2 | 埋込下面開放 | 2 | 242 | FHF32W2埋込下面開放 | 72 | 1 | 34.848
B-31 | ■ | A321PJ | B1 | 倉庫等 | 休憩室 | FHF32W | 1 | 埋込下面開放 | 1 | 242 | FHF32W1埋込下面開放 | 36 | 1 | 8.712
B-32 | ■ |  | B1 | 倉庫等 | 理髪室 | FL20W×4，FL10W×2 |  | 埋込Φ800 乳白カバー | 5 | 242 | FL20W×4，FL10W×2埋込Φ800 乳白カバー | 100 | 1 | 121
B-33 | ■ |  | B1 | 倉庫等 | 待合室 | IL40W | 1 | ダウンライト | 4 | 242 | IL40W1ダウンライト | 40 | 1 | 38.72
B-34 | ■ | V321 | B1 | 更衣室 | 更衣室(1) | FHF32W | 1 | 逆富士 | 4 | 242 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 34.848
B-35 | ■ | A321PJ | B1 | 倉庫等 | 書庫 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 5 | 242 | FHF32W1埋込W190 | 36 | 1 | 43.56
B-36 | ■ | K322 | B1 | 機械室（その他） | 受電室 | FHF32W | 2 | 笠付 | 2 | 484 | FHF32W2笠付 | 36 | 1 | 34.848
B-37 | ■ | K321 | B1 | 機械室（その他） | 受電室 | FHF32W | 1 | 笠付 | 2 | 484 | FHF32W1笠付 | 36 | 1 | 34.848
B-38 | ■ | A321PJ | B1 | 共用部 | 廊下(B) | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 2 | 2299 | FHF32W1埋込W190 | 36 | 1 | 165.528
B-39 | ■ | V321 | B1 | 便所 | Bコア男子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 968 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 34.848
B-40 | ■ |  | B1 | 便所 | Bコア男子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 2 | 968 | LED電球1レセップ | 4.6 | 1 | 8.9056
B-41 | ■ | V321 | B1 | 便所 | Bコア女子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 968 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 34.848
B-42 | ■ |  | B1 | 便所 | Bコア女子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 3 | 968 | LED電球1レセップ | 4.6 | 1 | 13.3584
B-43 | ■ | Ma321E | B1 | 共用部 | Bコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 2 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 165.528
B-44 | ■ |  | B1 | 機械室（その他） | Bコア階段下(ポンプ室B) | IL60W | 1 | コップ型 | 1 | 484 | IL60W1コップ型 | 60 | 1 | 29.04
B-45 | ■ | K321 | B1 | 機械室（その他） | 空調機室(3) | FHF32W | 1 | 笠付 | 3 | 484 | FHF32W1笠付 | 36 | 1 | 52.272
B-46 | ■ | K321 | B1 | 倉庫等 | 物品庫4 | FHF32W | 1 | 笠付 | 9 | 242 | FHF32W1笠付 | 36 | 1 | 78.408
B-47 | ■ | K321 | B1 | 倉庫等 | 物品庫5 | FHF32W | 1 | 笠付 | 2 | 242 | FHF32W1笠付 | 36 | 1 | 17.424
B-48 | ■ | K321 | B1 | 更衣室 | 室名なし(物品庫5下) | FHF32W | 1 | 笠付 | 1 | 242 | FHF32W1笠付 | 36 | 1 | 8.712
B-49 | ■ | A322PX | B1 | 売店 | 売店 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 34 | 3146 | FHF32W2埋込W300 | 71 | 1 | 7594.444
B-50 | ■ | T321PJ | B1 | 売店 | 売店 | FHF32W | 1 | トラフ | 5 | 3146 | FHF32W1トラフ | 36 | 1 | 566.28
B-51 | ■ | K161 | B1 | 売店 | 売店 | FHF16W | 1 | 笠付（高出力） | 1 | 3146 | FHF16W1笠付（高出力） | 26 | 1 | 81.796
B-52 | □ |  | B1 | 売店 | 売店 | LED | 1 | ベースライト 直付 | 3 | 3146 | LED1ベースライト 直付 | 22 | 1 | 207.636
B-53 | ■ | A322PX | B1 | 売店 | 事務室 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 1 | 3146 | FHF32W2埋込W300 | 71 | 1 | 223.366
B-54 | ■ | V162 | B1 | 更衣室 | 更衣室 | FHF16W | 2 | 逆富士（高出力） | 1 | 242 | FHF16W2逆富士（高出力） | 50 | 1 | 12.1
B-55 | ■ | K161 | B1 | 倉庫等 | 物品庫2 | FHF16W | 1 | 笠付（高出力） | 1 | 242 | FHF16W1笠付（高出力） | 26 | 1 | 6.292
B-56 | ■ | K161 | B1 | 倉庫等 | 食品庫 | FHF16W | 1 | 笠付（高出力） | 1 | 242 | FHF16W1笠付（高出力） | 26 | 1 | 6.292
B-57 | ■ | K161 | B1 | 倉庫等 | 更衣室 | FHF16W | 1 | 笠付（高出力） | 1 | 242 | FHF16W1笠付（高出力） | 26 | 1 | 6.292
B-58 | ■ | K322mp | B1 | 食堂 | 厨房 | FHF32W | 2 | 反射笠付 防湿型 | 11 | 1936 | FHF32W2反射笠付 防湿型 | 72 | 1 | 1533.312
B-59 | ■ | K321mp | B1 | 食堂 | 厨房 | FHF32W | 1 | 反射笠付 防湿型 | 5 | 1936 | FHF32W1反射笠付 防湿型 | 36 | 1 | 348.48
B-60 | ■ | L321mp | B1 | 食堂 | 厨房 | FHF32W | 1 | 片反射傘 防湿型 | 2 | 1936 | FHF32W1片反射傘 防湿型 | 36 | 1 | 139.392
B-61 | ■ | T321PJmp | B1 | 食堂 | 厨房 | FHF32W | 1 | トラフ 防湿型 | 11 | 1936 | FHF32W1トラフ 防湿型 | 36 | 1 | 766.656
B-62 | ■ | A322PJ | B1 | 食堂 | 厨房(小) | FHF32W | 2 | 埋込 | 2 | 1936 | FHF32W2埋込 | 72 | 1 | 278.784
B-63 | ■ |  | B1 | 食堂 | 食堂 | IL60W | 1 | ダウンライト | 76 | 1936 | IL60W1ダウンライト | 60 | 0.5 | 4414.08
B-64 | ■ |  | B1 | 食堂 | 食堂 | JD85W | 1 | スポット | 5 | 1936 | JD85W 1スポット | 85 | 1 | 822.8
B-65 | ■ | Ba323 | B1 | 食堂 | 食堂 | FHF32W | 3 | 埋込 | 32 | 1936 | FHF32W3埋込 | 108 | 1 | 6690.816
B-66 | ■ | N322 | B1 | 更衣室 | 休憩室 | FHF32W | 2 | 直付器具 | 1 | 242 | FHF32W2直付器具 | 72 | 1 | 17.424
B-67 | ■ | V321 | B1 | 便所 | Cコア便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 968 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 34.848
B-68 | ■ |  | B1 | 便所 | Cコア便所 | FL20W | 1 | ミラー灯 | 1 | 968 | FL20W1ミラー灯 | 22 | 1 | 21.296
B-69 | ■ |  | B1 | 便所 | Cコア脱衣室 | FL20W | 1 |  | 1 | 968 | FL20W1 | 22 | 1 | 21.296
B-70 | ■ |  | B1 | その他 | Cコア浴室 | FL20W | 1 |  | 1 | 0 | FL20W1 | 22 | 1 | 0
B-71 | ■ | A321PJ | B1 | 非常用エレベーターホール | Cコアエレベーターホール | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 2 | 8760 | FHF32W1埋込W190 | 36 | 1 | 630.72
B-72 | ■ |  | B1 | 非常用エレベーターホール | Cコアエレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 1 | 8760 | IL60W1ダウンライト | 60 | 1 | 525.6
B-73 | ■ | A161 | B1 | 共用部 | 廊下(C) | FHF16W | 1 | 埋込 高出力 | 2 | 2299 | FHF16W1埋込 高出力 | 26 | 1 | 119.548
B-74 | ■ | A322PX | B1 | 防災センター | 警備防災センター | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 6 | 8760 | FHF32W2埋込W300 | 71 | 1 | 3731.76
B-75 | ■ | A322PX | B1 | 防災センター | 警備員室 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 3 | 8760 | FHF32W2埋込W300 | 71 | 1 | 1865.88
B-76 | ■ | A322PJ | B1 | 湯沸室 | 湯沸室 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 2 | 484 | FHF32W2埋込W300 | 71 | 1 | 68.728
B-77 | ■ | W321 | B1 | 湯沸室 | 湯沸室 | FHF32W | 1 | ブラケット | 1 | 484 | FHF32W1ブラケット | 36 | 1 | 17.424
B-78 | ■ | K321 | B1 | 倉庫等 | 物品庫6 | FHF32W | 1 | 笠付 | 1 | 242 | FHF32W1笠付 | 36 | 1 | 8.712
B-79 | ■ | K321 | B1 | 機械室（その他） | 空調機室(5) | FHF32W | 1 | 笠付 | 3 | 484 | FHF32W1笠付 | 36 | 1 | 52.272
B-80 | ■ | K322 | B1 | 機械室（その他） | 空調機室(5) | FHF32W | 2 | 笠付 | 1 | 484 | FHF32W2笠付 | 36 | 1 | 17.424
B-81 | ■ | A321PX | B1 | 共用部 | 風除室(2) | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 1 | 2299 | FHF32W1埋込W190 | 36 | 1 | 82.764
B-82 | ■ | K321 | B1 | 機械室（その他） | 空調機室(4) | FHF32W | 1 | 笠付 | 2 | 484 | FHF32W1笠付 | 36 | 1 | 34.848
B-83 | ■ | K322 | B1 | 機械室（その他） | 空調機室(4) | FHF32W | 2 | 笠付 | 2 | 484 | FHF32W2笠付 | 36 | 1 | 34.848
B-84 | ■ | K321 | B1 | 倉庫等 | 物品庫3 | FHF32W | 1 | 笠付 | 3 | 242 | FHF32W1笠付 | 36 | 1 | 26.136
B-85 | ■ | K321 | B1 | 機械室（その他） | 受水槽室 | FHF32W | 1 | 笠付 | 8 | 484 | FHF32W1笠付 | 36 | 1 | 139.392
B-86 | ■ | N322 | B1 | 更衣室 | 休憩室 | FHF32W | 2 | 直付器具 | 1 | 242 | FHF32W2直付器具 | 72 | 1 | 17.424
B-87 | ■ | Ma321E | B1 | 共用部 | Cコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 2 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 165.528
B-88 | ■ |  | B1 | 機械室（その他） | Cコア階段下(ポンプ室C) | IL60W | 1 | コップ型 | 1 | 484 | IL60W1コップ型 | 60 | 1 | 29.04
B-89 | ■ | K321 | B1 | 機械室（その他） | MDF室 | FHF32W | 1 | 笠付 | 2 | 484 | FHF32W1笠付 | 36 | 1 | 34.848
B-90 | ■ | A321PX | B1 | 共用部 | 風除室(3) | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 2 | 2299 | FHF32W1埋込W190 | 36 | 1 | 165.528
B-91 | ■ |  | B1 | 外灯（夜間通用口） | 時間外出入口 | FL20W | 1 | ブラケット 「夜間・休日受付」 | 1 | 4380 | FL20W1ブラケット 「夜間・休日受付」 | 22 | 1 | 96.36
B-92 | □ |  | B1 | 外灯（夜間通用口） | 時間外出入口通路 | LED | 1 | ベースライト 直付 | 3 | 4380 | LED1ベースライト 直付 | 22 | 1 | 289.08
B-93 | ■ | A322PX | B1 | 守衛室（休日） | 宿日直室 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 2 | 2952 | FHF32W2埋込W300 | 71 | 1 | 419.184
B-94 | ■ | A162 | B1 | 守衛室（休日） | 宿日直室 | FHF16W | 2 | 埋込 高出力 | 1 | 2952 | FHF16W2埋込 高出力 | 52 | 1 | 153.504
B-95 | ■ | V321 | B1 | 守衛室（休日） | 宿日直室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2952 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 106.272
B-96 | ■ | V321 | B1 | 守衛室（休日） | 手さげ金庫保管室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 2 | 2952 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 212.544
B-97 | ■ | A322PX | B1 | 執務室 | 用務員室 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 3 | 2299 | FHF32W2埋込W300 | 71 | 1 | 489.687
B-98 | ■ | A322PX | B1 | 執務室 | 委託業者控室 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 4 | 2299 | FHF32W2埋込W300 | 71 | 1 | 652.916
B-99 | ■ | K321 | B1 | 倉庫等 | 塵芥集積所(生) | FHF32W | 1 | 笠付 | 1 | 242 | FHF32W1笠付 | 36 | 1 | 8.712
B-100 | ■ | K321 | B1 | 倉庫等 | 塵芥集積所 | FHF32W | 1 | 笠付 | 2 | 242 | FHF32W1笠付 | 36 | 1 | 17.424
B-101 | ■ | K322 | B1 | 倉庫等 | 物品庫7 | FHF32W | 2 | 笠付 | 1 | 242 | FHF32W2笠付 | 36 | 1 | 8.712
B-102 | ■ | K321 | B1 | 機械室（その他） | オイルポンプ室 | FHF32W | 1 | 笠付 | 1 | 484 | FHF32W1笠付 | 36 | 1 | 17.424
B-103 | ■ | K321 | B1 | 機械室（その他） | ファン室(11) | FHF32W | 1 | 笠付 | 1 | 484 | FHF32W1笠付 | 36 | 1 | 17.424
B-104 | ■ | K322 | B1 | 倉庫等 | 自家発電機室 | FHF32W | 2 | 笠付 | 5 | 242 | FHF32W2笠付 | 36 | 1 | 43.56
B-105 | ■ | K321 | B1 | 倉庫等 | 自家発電機室 | FHF32W | 1 | 笠付 | 1 | 242 | FHF32W1笠付 | 36 | 1 | 8.712
B-106 | ■ | K322 | B1 | 倉庫等 | 車庫(2) | FHF32W | 2 | 笠付 | 22 | 242 | FHF32W2笠付 | 36 | 1 | 191.664
B-107 | □ |  | B1 | 倉庫等 | 車庫(2) | LED | 1 | 笠付 | 1 | 242 | LED1笠付 | 22 | 1 | 5.324
B-108 | ■ | K321 | B1 | 倉庫等 | 車庫(2) | FHF32W | 1 | 笠付 | 13 | 242 | FHF32W1笠付 | 36 | 1 | 113.256
B-109 | ■ |  | B1 | 機械室（その他） | 受水槽室 | FHF32W | 1 | 笠付 | 8 | 484 | FHF32W1笠付 | 36 | 1 | 139.392
B-110 | ■ |  | B1 | 共用部 | 風除室(1) | IL60W | 1 | ダウンライト | 1 | 2299 | IL60W1ダウンライト | 60 | 1 | 137.94
B-111 | ■ | XC | B1 | 誘導灯 | Aコアエレベーターホール | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
B-112 | ■ | XC | B1 | 誘導灯 | 廊下(B) | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
B-113 | ■ | YC | B1 | 誘導灯 | 廊下(B) | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
B-114 | ■ | XC | B1 | 誘導灯 | Cコアエレベーターホール | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
B-115 | ■ | XC | B1 | 誘導灯 | 廊下(D) | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
B-116 | ■ | XC | B1 | 誘導灯 | エレベーターホール | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
B-117 | ■ | ZdC | B1 | 誘導灯 | ホール | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級両面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級両面 | 7 | 1 | 61.32
B-118 | ■ | XC | B1 | 誘導灯 | 売店 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
B-119 | ■ | XC | B1 | 誘導灯 | 喫茶 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 2 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 70.08
B-120 | ■ | YC | B1 | 誘導灯 | 食堂 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
B-121 | ■ | XC | B1 | 誘導灯 | 食堂 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
B-122 | ■ | XC | B1 | 誘導灯 | 風除室(2) | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
B-123 | ■ | XC | B1 | 誘導灯 | 風除室(3) | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
B-124 | ■ | XBL | B1 | 誘導灯 | 車庫(1) | CF3W | 1 | 誘導灯B級BL片面 | 2 | 8760 | CF3W1誘導灯B級BL片面 | 6 | 1 | 105.12
B-125 | ■ | XBL | B1 | 誘導灯 | 車庫(2) | CF3W | 1 | 誘導灯B級BL片面 | 1 | 8760 | CF3W1誘導灯B級BL片面 | 6 | 1 | 52.56
B-126 | ■ | ZC | B1 | 誘導灯 | 車路 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
B-127 | ■ | YC | B1 | 誘導灯 | 廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
B-128 | ■ | ZdC | B1 | 誘導灯 | 廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級両面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級両面 | 7 | 1 | 61.32
B-129 | ■ | ZC | B1 | 誘導灯 | 廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
B-130 | ■ |  | B1 | 非常用照明 | フロア全体 | IL60W | 1 | 非常照明 電源別置型 | 37 | 0 | IL60W1非常照明 電源別置型 | 60 | 1 | 0
B-131 | ■ | ea41 | B1 | 非常用照明 | フロア全体 | IL40W | 1 | 非常照明 電源別置型 | 20 | 0 | IL40W1非常照明 電源別置型 | 40 | 1 | 0
B-132 | ■ | eb41 | B1 | 非常用照明 | フロア全体 | IL40W | 1 | 非常照明 電源別置型 | 20 | 0 | IL40W1非常照明 電源別置型 | 40 | 1 | 0
B-133 | ■ | ec131mp | B1 | 非常用照明 | フロア全体 | IL40W | 1 | 非常照明 電池内蔵 | 5 | 0 | IL40W1非常照明 電池内蔵 | 40 | 1 | 0
1F-1 | ■ | V321 | 1F | 便所（１Ｆ） | Dコア男子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 2 | 2299 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 165.528
1F-2 | ■ |  | 1F | 便所（１Ｆ） | Dコア男子便所 | IL60W | 1 | ダウンライト | 2 | 2299 | IL60W1ダウンライト | 60 | 1 | 275.88
1F-3 | ■ |  | 1F | 便所（１Ｆ） | Dコア男子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 2 | 2299 | LED電球1レセップ | 4.6 | 1 | 21.1508
1F-4 | ■ | V321 | 1F | 多目的便所 | Dコア車椅子用（男） | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 726 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 26.136
1F-5 | ■ |  | 1F | 多目的便所 | Dコア車椅子用（男） | 15W | 1 | ミラー灯 | 1 | 726 | 15W1ミラー灯 | 23 | 1 | 16.698
1F-6 | ■ |  | 1F | 多目的便所 | Dコア車椅子用（男） | FL20W | 1 | 表示灯 「使用中」 | 1 | 726 | FL20W1表示灯 「使用中」 | 22 | 1 | 15.972
1F-7 | ■ | Ma321E | 1F | 共用部 | Dコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 82.764
1F-8 | ■ | Mb321E | 1F | 共用部 | Dコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 82.764
1F-9 | ■ | L161 | 1F | その他 | DコアEPS | FHF16W | 1 | 片反射笠付（高出力） | 1 | 0 | FHF16W1片反射笠付（高出力） | 26 | 1 | 0
1F-10 | ■ | V321 | 1F | 多目的便所 | Dコア車椅子用（女） | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 726 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 26.136
1F-11 | ■ |  | 1F | 多目的便所 | Dコア車椅子用（女） | FL20W | 1 | 表示灯 「使用中」 | 1 | 726 | FL20W1表示灯 「使用中」 | 22 | 1 | 15.972
1F-12 | ■ | A321PJ | 1F | 共用部 | Dコア廊下 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 3 | 2299 | FHF32W1埋込W190 | 36 | 1 | 248.292
1F-13 | ■ | V321 | 1F | 便所 | Dコア女子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 968 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 34.848
1F-14 | ■ |  | 1F | 便所 | Dコア女子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 3 | 968 | LED電球1レセップ | 4.6 | 1 | 13.3584
1F-15 | ■ | O321B | 1F | 共用部 | 庇下 | FHF32W | 1 | トラフ | 14 | 2299 | FHF32W1トラフ | 36 | 1 | 1158.696
1F-16 | ■ |  | 1F | 共用部 | 庇下 | MF100W | 1 | スクエア | 2 | 2299 | MF100W1スクエア | 100 | 1 | 459.8
1F-17 | ■ | O321A | 1F | 共用部 | 風除室 | FHF32W | 1 | トラフ | 16 | 2299 | FHF32W1トラフ | 36 | 1 | 1324.224
1F-18 | ■ |  | 1F | 共用部 | 風除室 | MF100W | 1 | スクエア | 2 | 2299 | MF100W1スクエア | 100 | 1 | 459.8
1F-19 | ■ |  | 1F | 共用部 | 風除室 | FL110R | 1 | トラフ | 1 | 2299 | FL110R1トラフ | 121 | 1 | 278.179
1F-20 | ■ |  | 1F | 市民ホール | 総合案内 | FL110R | 1 | トラフ | 1 | 2299 | FL110R1トラフ | 121 | 1 | 278.179
1F-21 | ■ |  | 1F | 市民ホール | 総合案内 | FL40W | 1 | トラフ | 1 | 2299 | FL40W1トラフ | 44 | 1 | 101.156
1F-22 | ■ |  | 1F | 市民ホール | エントランスホール | MF100W | 1 | スクエア | 2 | 2299 | MF100W1スクエア | 100 | 1 | 459.8
1F-23 | □ |  | 1F | 市民ホール | エントランスホール | LED | 1 | スクエア | 3 | 2299 | LED1スクエア | 40 | 1 | 275.88
1F-24 | ■ | T321PX | 1F | 市民ホール | エレベーターホール | FHF32W | 1 | トラフ | 4 | 2299 | FHF32W1トラフ | 36 | 1 | 331.056
1F-25 | ■ |  | 1F | 市民ホール | エレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 5 | 2299 | IL60W1ダウンライト | 60 | 1 | 689.7
1F-26 | ■ |  | 1F | 市民ホール | 市民ホール(展示ケース) | FL40W | 1 | トラフ | 12 | 2299 | FL40W1トラフ | 44 | 1 | 1213.872
1F-27 | ■ |  | 1F | 市民ホール | 市民ホール(記載台) | FL40W | 1 | トラフ | 6 | 2299 | FL40W1トラフ | 44 | 1 | 606.936
1F-28 | ■ |  | 1F | 市民ホール | 市民ホール(エスカレーター下) | MF100W | 1 | ダウンライト □275 | 1 | 2299 | MF100W1ダウンライト □275 | 100 | 1 | 229.9
1F-29 | ■ | T321PX | 1F | 共用部 | 廊下 | FHF32W | 1 | トラフ | 65 | 2299 | FHF32W1トラフ | 36 | 1 | 5379.66
1F-30 | ■ | A322PX | 1F | 共用部 | 廊下 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 8 | 2299 | FHF32W2埋込W300 | 71 | 1 | 1305.832
1F-31 | ■ |  | 1F | 共用部 | 廊下 | LED | 1 | ユニバーサルダウンライト | 2 | 2299 | LED1ユニバーサルダウンライト | 10 | 1 | 45.98
1F-32 | □ |  | 1F | 共用部 | 廊下 | LED | 1 | 黒板灯 | 4 | 2299 | LED1黒板灯 | 22 | 1 | 202.312
1F-33 | ■ | A321PJ | 1F | 非常用エレベーターホール | Aコアエレベーターホール | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 2 | 8760 | FHF32W1埋込W190 | 36 | 1 | 630.72
1F-34 | ■ |  | 1F | 非常用エレベーターホール | Aコアエレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 1 | 8760 | IL60W1ダウンライト | 60 | 1 | 525.6
1F-35 | ■ |  | 1F | 共用部 | Aコアロビー | MF100W | 1 | ダウンライト □275 | 4 | 2299 | MF100W1ダウンライト □275 | 100 | 1 | 919.6
1F-36 | ■ | A161 | 1F | 共用部 | Aコア廊下 | FHF16W | 1 | 埋込W 高出力 | 1 | 2299 | FHF16W1埋込W 高出力 | 26 | 1 | 59.774
1F-37 | ■ | L321 | 1F | その他 | AコアEPS | FHF32W | 1 | 片反射笠付 | 1 | 0 | FHF32W1片反射笠付 | 36 | 1 | 0
1F-38 | ■ | Ma321E | 1F | 共用部 | Aコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 82.764
1F-39 | ■ | Mb321E | 1F | 共用部 | Aコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 82.764
1F-40 | ■ | K321 | 1F | 倉庫等 | Aコア物品庫 | FHF32W | 1 | 笠付 | 2 | 242 | FHF32W1笠付 | 36 | 1 | 17.424
1F-41 | ■ | S322 | 1F | 執務室 | 市民相談待合室 | FHF32W | 2 | システム天井 | 3 | 2299 | FHF32W2システム天井 | 72 | 1 | 496.584
1F-42 | ■ | A322PX | 1F | 執務室 | 市民相談室 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 2 | 2299 | FHF32W2埋込W300 | 71 | 1 | 326.458
1F-43 | ■ | A322PX | 1F | 執務室 | 市民相談室 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 2 | 2299 | FHF32W2埋込W300 | 71 | 1 | 326.458
1F-44 | ■ |  | 1F | 執務室 | 市民相談室 | FHF32W | 2 | 直付開放 | 6 | 2299 | FHF32W2直付開放 | 72 | 1 | 993.168
1F-45 | ■ | S322 | 1F | 執務室 | 市民部 | FHF32W | 2 | システム天井 | 104 | 2299 | FHF32W2システム天井 | 72 | 1 | 17214.912
1F-46 | ■ | T321PJ | 1F | 執務室 | 市民部 | FHF32W | 1 | トラフ | 46 | 2299 | FHF32W1トラフ | 36 | 1 | 3807.144
1F-47 | ■ | V321 | 1F | 便所 | Bコア男子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 968 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 34.848
1F-48 | ■ |  | 1F | 便所 | Bコア男子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 2 | 968 | LED電球1レセップ | 4.6 | 1 | 8.9056
1F-49 | ■ | V321 | 1F | 便所 | Bコア女子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 968 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 34.848
1F-50 | ■ |  | 1F | 便所 | Bコア女子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 3 | 968 | LED電球1レセップ | 4.6 | 1 | 13.3584
1F-51 | ■ | A321PJ | 1F | 共用部 | Bコア廊下 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 3 | 2299 | FHF32W1埋込W190 | 36 | 1 | 248.292
1F-52 | ■ | Ma321E | 1F | 共用部 | Bコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 82.764
1F-53 | ■ | Mb321E | 1F | 共用部 | Bコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 82.764
1F-54 | ■ | V321 | 1F | 湯沸室 | Bコア湯沸室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 484 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 17.424
1F-55 | ■ | V321 | 1F | 更衣室 | Bコア更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 242 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 8.712
1F-56 | ■ | L161 | 1F | その他 | BコアEPS | FHF16W | 1 | 片反射笠付（高出力） | 1 | 0 | FHF16W1片反射笠付（高出力） | 26 | 1 | 0
1F-57 | ■ |  | 1F | 共用部 | Bコア通用口外通路 | IL60W | 1 | ダウンライト | 5 | 2299 | IL60W1ダウンライト | 60 | 1 | 689.7
1F-58 | ■ | V322PJ | 1F | 倉庫等 | 耐火保管庫 | FHF32W | 2 | 逆富士 | 6 | 242 | FHF32W2逆富士 | 72 | 1 | 104.544
1F-59 | ■ | S322 | 1F | 執務室 | 市民部 | FHF32W | 2 | システム天井 | 107 | 2299 | FHF32W2システム天井 | 72 | 1 | 17711.496
1F-60 | ■ | S162 | 1F | 執務室 | 市民部 | FHF16W | 2 | システム天井 | 5 | 2299 | FHF16W2システム天井 | 26 | 1 | 298.87
1F-61 | ■ | T321PJ | 1F | 執務室 | 市民部 | FHF32W | 1 | トラフ | 48 | 2299 | FHF32W1トラフ | 36 | 1 | 3972.672
1F-62 | ■ | V321 | 1F | 湯沸室 | Cコア湯沸室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 484 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 17.424
1F-63 | ■ | V321 | 1F | 更衣室 | Cコア更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 242 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 8.712
1F-64 | ■ | L161 | 1F | その他 | CコアEPS | FHF16W | 1 | 片反射笠付（高出力） | 1 | 0 | FHF16W1片反射笠付（高出力） | 26 | 1 | 0
1F-65 | ■ | A161 | 1F | 共用部 | Cコア廊下 | FHF16W | 1 | 埋込W 高出力 | 2 | 2299 | FHF16W1埋込W 高出力 | 26 | 1 | 119.548
1F-66 | ■ | Ma321E | 1F | 共用部 | Cコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 82.764
1F-67 | ■ | Mb321E | 1F | 共用部 | Cコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 82.764
1F-68 | ■ | A321PJ | 1F | 非常用エレベーターホール | Cコアエレベーターホール | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 2 | 8760 | FHF32W1埋込W190 | 36 | 1 | 630.72
1F-69 | ■ |  | 1F | 非常用エレベーターホール | Cコアエレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 1 | 8760 | IL60W1ダウンライト | 60 | 1 | 525.6
1F-70 | □ |  | 1F | 共用部 | Cコア通用口外通路 | LED | 1 | 投光器 | 1 | 2299 | LED1投光器 | 100 | 1 | 229.9
1F-71 | □ |  | 1F | 共用部 | Cコア通用口外通路 | LED | 1 | ダウンライト | 6 | 2299 | LED1ダウンライト | 15 | 1 | 206.91
1F-72 | ■ | A322PX | 1F | 執務室 | レセプト点検室 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 3 | 2299 | FHF32W2埋込W300 | 71 | 1 | 489.687
1F-73 | ■ | A321PJ | 1F | 執務室 | レセプト点検室 | FHF32W | 2 | 直付下面開放 | 2 | 2299 | FHF32W2直付下面開放 | 72 | 1 | 331.056
1F-74 | ■ | S322 | 1F | 執務室 | 市民部 | FHF32W | 2 | システム天井 | 37 | 2299 | FHF32W2システム天井 | 72 | 1 | 6124.536
1F-75 | ■ | T321PJ | 1F | 執務室 | 市民部 | FHF32W | 1 | トラフ | 8 | 2299 | FHF32W1トラフ | 36 | 1 | 662.112
1F-76 | ■ | Ca326PD | 1F | 執務室 | 収入役室 | FHF32W | 6 | スクエア | 2 | 2299 | FHF32W6スクエア | 213 | 1 | 979.374
1F-77 | ■ | V321 | 1F | 倉庫等 | 金庫室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 2 | 242 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 17.424
1F-78 | ■ | S322 | 1F | 執務室 | 会計課 | FHF32W | 2 | システム天井 | 16 | 2299 | FHF32W2システム天井 | 72 | 1 | 2648.448
1F-79 | ■ | S162 | 1F | 執務室 | 会計課 | FHF16W | 2 | システム天井 | 4 | 2299 | FHF16W2システム天井 | 26 | 1 | 239.096
1F-80 | ■ |  | 1F | 執務室 | 会計課 | FHF32W | 2 | 直付下面開放 | 3 | 2299 | FHF32W2直付下面開放 | 72 | 1 | 496.584
1F-81 | ■ | S322 | 1F | 執務室 | 会計課窓口 | FHF32W | 2 | システム天井 | 6 | 2299 | FHF32W2システム天井 | 72 | 1 | 993.168
1F-82 | ■ |  | 1F | 執務室 | 会計課窓口 | FHF32W | 2 | 表示灯 | 1 | 2299 | FHF32W2表示灯 | 72 | 1 | 165.528
1F-83 | ■ | S322 | 1F | 執務室 | 1-2 | FHF32W | 2 | システム天井 | 6 | 2299 | FHF32W2システム天井 | 72 | 1 | 993.168
1F-84 | ■ | S322 | 1F | 執務室 | 指定金融機関 | FHF32W | 2 | システム天井 | 3 | 2299 | FHF32W2システム天井 | 72 | 1 | 496.584
1F-85 | ■ | S322 | 1F | 執務室 | 赤ちゃん休養所 | FHF32W | 2 | システム天井 | 2 | 2299 | FHF32W2システム天井 | 72 | 1 | 331.056
1F-86 | ■ | S322 | 1F | 執務室 | サービスコーナー | FHF32W | 2 | システム天井 | 7 | 2299 | FHF32W2システム天井 | 72 | 1 | 1158.696
1F-87 | ■ | S162 | 1F | 執務室 | サービスコーナー | FHF16W | 2 | システム天井 | 1 | 2299 | FHF16W2システム天井 | 26 | 1 | 59.774
1F-88 | ■ | S322 | 1F | 執務室 | 1-1 | FHF32W | 2 | システム天井 | 2 | 2299 | FHF32W2システム天井 | 72 | 1 | 331.056
1F-89 | ■ | YC | 1F | 誘導灯 | Aコアエレベーターホール | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
1F-90 | ■ | XC | 1F | 誘導灯 | Aコア階段 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
1F-91 | ■ | YC | 1F | 誘導灯 | Bコア廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
1F-92 | ■ | XC | 1F | 誘導灯 | Bコア階段 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
1F-93 | ■ | YC | 1F | 誘導灯 | Cコアエレベーターホール | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
1F-94 | ■ | XC | 1F | 誘導灯 | Cコア階段 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
1F-95 | ■ | YC | 1F | 誘導灯 | Dコア廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
1F-96 | ■ | XC | 1F | 誘導灯 | Dコア階段 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
1F-97 | ■ | XC | 1F | 誘導灯 | 風除室 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 5 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 175.2
1F-98 | ■ | ZdC | 1F | 誘導灯 | エレベーターホール | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級両面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級両面 | 7 | 1 | 61.32
1F-99 | ■ | XrBH | 1F | 誘導灯 | 市民ホール | CF3W | 1 | 誘導灯B級BH片面 | 1 | 8760 | CF3W1誘導灯B級BH片面 | 6 | 1 | 52.56
1F-100 | ■ | YC | 1F | 誘導灯 | 市民ホール | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 3 | 8760 | CF2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 105.12
1F-101 | ■ | XrBL | 1F | 誘導灯 | 廊下 | CF3W | 1 | 誘導灯B級BL片面 | 2 | 8760 | CF3W1誘導灯B級BL片面 | 6 | 1 | 105.12
1F-102 | ■ | YC | 1F | 誘導灯 | 廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 4 | 8760 | CF2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 140.16
1F-103 | ■ | ZC | 1F | 誘導灯 | 廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 2 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 70.08
1F-104 | ■ | XC | 1F | 誘導灯 | 廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 2 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 70.08
1F-105 | ■ | XrC | 1F | 誘導灯 | 廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
1F-106 | ■ |  | 1F | 非常用照明 | フロア全体 | IL60W | 1 | 非常照明 電源別置型 | 83 | 0 | IL60W1非常照明 電源別置型 | 60 | 1 | 0
1F-107 | ■ | ea41 | 1F | 非常用照明 | フロア全体 | IL40W | 1 | 非常照明 電源別置型 | 12 | 0 | IL40W1非常照明 電源別置型 | 40 | 1 | 0
2F-1 | ■ | V321 | 2F | 更衣室 | Dコア更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 242 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 8.712
2F-2 | ■ | V321 | 2F | 湯沸室 | Dコア湯沸室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 484 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 17.424
2F-3 | ■ | V321 | 2F | 便所 | Dコア男子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 968 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 34.848
2F-4 | ■ |  | 2F | 便所 | Dコア男子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 2 | 968 | LED電球1レセップ | 4.6 | 0.5 | 4.4528
2F-5 | ■ | L161 | 2F | その他 | DコアEPS | FHF16W | 1 | 片反射笠付（高出力） | 1 | 0 | FHF16W1片反射笠付（高出力） | 26 | 1 | 0
2F-6 | ■ | A321PJ | 2F | 共用部 | Dコア廊下 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 3 | 2299 | FHF32W1埋込W190 | 36 | 1 | 248.292
2F-7 | ■ | V321 | 2F | 便所 | Dコア女子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 968 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 34.848
2F-8 | ■ |  | 2F | 便所 | Dコア女子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 3 | 968 | LED電球1レセップ | 4.6 | 0.66 | 8.8165
2F-9 | ■ | Ma321E | 2F | 共用部 | Dコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 82.764
2F-10 | ■ | Mb321E | 2F | 共用部 | Dコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 82.764
2F-11 | ■ | T321PX | 2F | エレベーターホール | エレベーターホール | FHF32W | 1 | トラフ | 4 | 2602 | FHF32W1トラフ | 36 | 1 | 374.688
2F-12 | ■ |  | 2F | エレベーターホール | エレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 5 | 2602 | IL60W1ダウンライト | 60 | 1 | 780.6
2F-13 | ■ | T321PX | 2F | 共用部 | 廊下 | FHF32W | 1 | トラフ | 69 | 2299 | FHF32W1トラフ | 36 | 1 | 5710.716
2F-14 | ■ | T321PJ | 2F | 共用部 | 廊下 | FHF32W | 1 | トラフ | 2 | 2299 | FHF32W1トラフ | 36 | 1 | 165.528
2F-15 | ■ |  | 2F | 共用部 | 廊下 | LED電球 | 1 | ユニバーサルダウンライト | 4 | 2299 | LED電球1ユニバーサルダウンライト | 10 | 1 | 91.96
2F-16 | ■ |  | 2F | 共用部 | 廊下(記載台) | FL20W | 1 |  | 3 | 2299 | FL20W1 | 22 | 1 | 151.734
2F-17 | ■ | Ma321E | 2F | 共用部 | Aコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 82.764
2F-18 | ■ | Mb321E | 2F | 共用部 | Aコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 82.764
2F-19 | ■ | A321PJ | 2F | 非常用エレベーターホール | Aコアエレベーターホール | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 2 | 8760 | FHF32W1埋込W190 | 36 | 1 | 630.72
2F-20 | ■ |  | 2F | 非常用エレベーターホール | Aコアエレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 1 | 8760 | IL60W1ダウンライト | 60 | 1 | 525.6
2F-21 | ■ | L321 | 2F | その他 | AコアEPS | FHF32W | 1 | 片反射笠付 | 1 | 0 | FHF32W1片反射笠付 | 36 | 1 | 0
2F-22 | ■ | V321 | 2F | 更衣室 | Aコア更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 2 | 242 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 17.424
2F-23 | ■ | A161 | 2F | 共用部 | Aコア廊下 | FHF16W | 1 | 埋込 高出力 | 1 | 2299 | FHF16W1埋込 高出力 | 26 | 1 | 59.774
2F-24 | ■ | S322 | 2F | 執務室 | 福祉部 | FHF32W | 2 | システム天井 | 104 | 2299 | FHF32W2システム天井 | 72 | 1 | 17214.912
2F-25 | ■ | S162 | 2F | 執務室 | 福祉部 | FHF16W | 2 | システム天井 | 4 | 2299 | FHF16W2システム天井 | 26 | 1 | 239.096
2F-26 | ■ | T321PJ | 2F | 執務室 | 福祉部 | FHF32W | 1 | トラフ | 64 | 2299 | FHF32W1トラフ | 36 | 1 | 5296.896
2F-27 | ■ | V321 | 2F | 執務室 | 更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 4 | 2299 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 331.056
2F-28 | ■ | K321 | 2F | 倉庫等 | 書庫 | FHF32W | 1 | 笠付 | 6 | 242 | FHF32W1笠付 | 36 | 1 | 52.272
2F-29 | ■ | V321 | 2F | 便所 | Bコア男子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 968 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 34.848
2F-30 | ■ |  | 2F | 便所 | Bコア男子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 2 | 968 | LED電球1レセップ | 4.6 | 0.5 | 4.4528
2F-31 | ■ | V321 | 2F | 便所 | Bコア女子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 968 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 34.848
2F-32 | ■ |  | 2F | 便所 | Bコア女子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 3 | 968 | LED電球1レセップ | 4.6 | 0.66 | 8.8165
2F-33 | ■ | A321PJ | 2F | 共用部 | Bコア廊下 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 3 | 2299 | FHF32W1埋込W190 | 36 | 1 | 248.292
2F-34 | ■ | Ma321E | 2F | 共用部 | Bコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 82.764
2F-35 | ■ | Mb321E | 2F | 共用部 | Bコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 82.764
2F-36 | ■ | V321 | 2F | 湯沸室 | Bコア湯沸室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 484 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 17.424
2F-37 | ■ | V321 | 2F | 更衣室 | Bコア更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 242 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 8.712
2F-38 | ■ | K161 | 2F | その他 | BコアEPS | FHF16W | 1 | 笠付（高出力） | 1 | 0 | FHF16W1笠付（高出力） | 26 | 1 | 0
2F-39 | ■ | S322 | 2F | 執務室 | 財務部 | FHF32W | 2 | システム天井 | 58 | 2299 | FHF32W2システム天井 | 72 | 1 | 9600.624
2F-40 | ■ | S162 | 2F | 執務室 | 財務部 | FHF16W | 2 | システム天井 | 2 | 2299 | FHF16W2システム天井 | 26 | 1 | 119.548
2F-41 | ■ | T321PJ | 2F | 執務室 | 財務部 | FHF32W | 1 | トラフ | 16 | 2299 | FHF32W1トラフ | 36 | 1 | 1324.224
2F-42 | ■ |  | 2F | 執務室 | 財務部 | FLR110W | 1 | 笠付 | 6 | 2299 | FLR110W1笠付 | 121 | 1 | 1669.074
2F-43 | ■ | S322 | 2F | 執務室 | 福祉部 | FHF32W | 2 | システム天井 | 36 | 2299 | FHF32W2システム天井 | 72 | 1 | 5959.008
2F-44 | ■ | S162 | 2F | 執務室 | 福祉部 | FHF16W | 2 | システム天井 | 4 | 2299 | FHF16W2システム天井 | 26 | 1 | 239.096
2F-45 | ■ | T321PJ | 2F | 執務室 | 福祉部 | FHF32W | 1 | トラフ | 26 | 2299 | FHF32W1トラフ | 36 | 1 | 2151.864
2F-46 | ■ |  | 2F | 執務室 | 福祉部 | FLR110W | 1 | 笠付 | 4 | 2299 | FLR110W1笠付 | 121 | 1 | 1112.716
2F-47 | ■ |  | 2F | 共用部 | 吹き抜け | MF100W | 1 | ダウンライト □275 | 58 | 2299 | MF100W1ダウンライト □275 | 100 | 0.5 | 6667.1
2F-48 | ■ | V321 | 2F | 倉庫等 | Cコア物品庫 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 2 | 242 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 17.424
2F-49 | ■ | L321 | 2F | その他 | CコアEPS | FHF32W | 1 | 片反射笠付 | 1 | 0 | FHF32W1片反射笠付 | 36 | 1 | 0
2F-50 | ■ | Ma321E | 2F | 共用部 | Cコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 82.764
2F-51 | ■ | Mb321E | 2F | 共用部 | Cコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 82.764
2F-52 | ■ | A161 | 2F | 共用部 | Cコア廊下 | FHF16W | 1 | 埋込W 高出力 | 1 | 2299 | FHF16W1埋込W 高出力 | 26 | 1 | 59.774
2F-53 | ■ | A321PJ | 2F | 非常用エレベーターホール | Cコアエレベーターホール | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 2 | 8760 | FHF32W1埋込W190 | 36 | 1 | 630.72
2F-54 | ■ |  | 2F | 非常用エレベーターホール | Cコアエレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 1 | 8760 | IL60W1ダウンライト | 60 | 1 | 525.6
2F-55 | ■ | S322 | 2F | 執務室 | 財務部 | FHF32W | 2 | システム天井 | 120 | 2299 | FHF32W2システム天井 | 72 | 1 | 19863.36
2F-56 | ■ | T321PJ | 2F | 執務室 | 財務部 | FHF32W | 1 | トラフ | 58 | 2299 | FHF32W1トラフ | 36 | 1 | 4800.312
2F-57 | ■ | XC | 2F | 誘導灯 | Aコアエレベーターホール | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
2F-58 | ■ | XrC | 2F | 誘導灯 | Aコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
2F-59 | ■ | XC | 2F | 誘導灯 | Bコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
2F-60 | ■ | YC | 2F | 誘導灯 | Bコア廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
2F-61 | ■ | XC | 2F | 誘導灯 | Cコアエレベーターホール | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
2F-62 | ■ | XrC | 2F | 誘導灯 | Cコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
2F-63 | ■ | XC | 2F | 誘導灯 | Dコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
2F-64 | ■ | YC | 2F | 誘導灯 | Dコア廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
2F-65 | ■ | YC | 2F | 誘導灯 | 廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 2 | 8760 | CF2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 70.08
2F-66 | ■ | XrC | 2F | 誘導灯 | 廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 3 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 105.12
2F-67 | ■ | ZFC | 2F | 誘導灯 | 廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 4 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 140.16
2F-68 | ■ |  | 2F | 非常用照明 | フロア全体 | IL60W | 1 | 非常照明 電源別置型 | 100 | 0 | IL60W1非常照明 電源別置型 | 60 | 1 | 0
3F-1 | ■ | V321 | 3F | 更衣室 | Dコア更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 242 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 8.712
3F-2 | ■ | V321 | 3F | 湯沸室 | Dコア湯沸室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 484 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 17.424
3F-3 | ■ | L161 | 3F | その他 | DコアEPS | FHF16W | 1 | 片反射笠付（高出力） | 1 | 0 | FHF16W1片反射笠付（高出力） | 26 | 1 | 0
3F-4 | ■ | Ma321E | 3F | 共用部 | Dコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 82.764
3F-5 | ■ | Mb321E | 3F | 共用部 | Dコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 82.764
3F-6 | ■ | A321PJ | 3F | 共用部 | Dコア廊下 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 3 | 2299 | FHF32W1埋込W190 | 36 | 0.33 | 81.9364
3F-7 | ■ | V321 | 3F | 便所 | Dコア女子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 968 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 34.848
3F-8 | ■ |  | 3F | 便所 | Dコア女子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 3 | 968 | LED電球1レセップ | 4.6 | 0.66 | 8.8165
3F-9 | ■ | V321 | 3F | 便所 | Dコア男子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 968 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 34.848
3F-10 | ■ |  | 3F | 便所 | Dコア男子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 2 | 968 | LED電球1レセップ | 4.6 | 0.5 | 4.4528
3F-11 | ■ | S322 | 3F | 執務室 | 農林水産部 | FHF32W | 2 | システム天井 | 44 | 2299 | FHF32W2システム天井 | 72 | 1 | 7283.232
3F-12 | ■ | T321PX | 3F | エレベーターホール | エレベーターホール | FHF32W | 1 | トラフ | 4 | 2602 | FHF32W1トラフ | 36 | 1 | 374.688
3F-13 | ■ |  | 3F | エレベーターホール | エレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 5 | 2602 | IL60W1ダウンライト | 60 | 1 | 780.6
3F-14 | ■ | T321PX | 3F | 共用部 | 廊下 | FHF32W | 1 | トラフ | 77 | 2299 | FHF32W1トラフ | 36 | 0.33 | 2103.0332
3F-15 | ■ | T321PJ | 3F | 共用部 | 廊下 | FHF32W | 1 | トラフ | 2 | 2299 | FHF32W1トラフ | 36 | 0.33 | 54.6242
3F-16 | ■ |  | 3F | 共用部 | 廊下 | IL60W | 1 | ダウンライト | 4 | 2299 | IL60W1ダウンライト | 60 | 1 | 551.76
3F-17 | ■ |  | 3F | 共用部 | 廊下 | LED | 1 | ユニバーサルダウンライト | 5 | 2299 | LED1ユニバーサルダウンライト | 10 | 0.33 | 37.9335
3F-18 | ■ |  | 3F | 共用部 | 廊下 | 直管LED | 1 | 黒板灯 | 1 | 2299 | 直管LED1黒板灯 | 22 | 0.33 | 16.6907
3F-19 | □ |  | 3F | 共用部 | 廊下 | LED | 1 | 黒板灯 | 2 | 2299 | LED1黒板灯 | 22 | 0.33 | 33.3815
3F-20 | □ |  | 3F | 共用部 | 廊下 | LED | 1 | 黒板灯 | 4 | 2299 | LED1黒板灯 | 22 | 0.33 | 66.763
3F-21 | ■ | S322 | 3F | 執務室 | 都市建設部都市整備課 | FHF32W | 2 | システム天井 | 14 | 2299 | FHF32W2システム天井 | 72 | 1 | 2317.392
3F-22 | ■ | S162 | 3F | 執務室 | 都市建設部都市整備課 | FHF16W | 2 | システム天井 | 1 | 2299 | FHF16W2システム天井 | 26 | 1 | 59.774
3F-23 | ■ | A321PJ | 3F | 非常用エレベーターホール | Aコアエレベーターホール | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 2 | 8760 | FHF32W1埋込W190 | 36 | 1 | 630.72
3F-24 | ■ |  | 3F | 非常用エレベーターホール | Aコアエレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 1 | 8760 | IL60W1ダウンライト | 60 | 1 | 525.6
3F-25 | ■ | Ma321E | 3F | 共用部 | Aコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 82.764
3F-26 | ■ | Mb321E | 3F | 共用部 | Aコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 82.764
3F-27 | ■ | V321 | 3F | 更衣室 | Aコア更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 2 | 242 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 17.424
3F-28 | ■ | L321 | 3F | その他 | AコアEPS | FHF32W | 1 | 片反射笠付 | 1 | 0 | FHF32W1片反射笠付 | 36 | 1 | 0
3F-29 | ■ | A161 | 3F | 共用部 | Aコア廊下 | FHF16W | 1 | 埋込W 高出力 | 1 | 2299 | FHF16W1埋込W 高出力 | 26 | 0.33 | 19.7254
3F-30 | ■ | S322 | 3F | 執務室 | 都市建設部 | FHF32W | 2 | システム天井 | 100 | 2299 | FHF32W2システム天井 | 72 | 1 | 16552.8
3F-31 | ■ | V321 | 3F | 更衣室 | 更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 2 | 242 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 17.424
3F-32 | ■ | K321 | 3F | 更衣室 | 書庫 | FHF32W | 1 | 笠付 | 8 | 242 | FHF32W1笠付 | 36 | 1 | 69.696
3F-33 | ■ | A321PJ | 3F | 倉庫等 | 青写真室 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 2 | 242 | FHF32W1埋込W190 | 36 | 1 | 17.424
3F-34 | ■ | A322PX | 3F | 倉庫等 | 青写真室 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 3 | 242 | FHF32W2埋込W300 | 71 | 1 | 51.546
3F-35 | ■ | V321 | 3F | 便所 | Bコア女子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 968 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 34.848
3F-36 | ■ |  | 3F | 便所 | Bコア女子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 3 | 968 | LED電球1レセップ | 4.6 | 0.66 | 8.8165
3F-37 | ■ | V321 | 3F | 便所 | Bコア男子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 968 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 34.848
3F-38 | ■ |  | 3F | 便所 | Bコア男子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 2 | 968 | LED電球1レセップ | 4.6 | 0.5 | 4.4528
3F-39 | ■ | A321 | 3F | 共用部 | Bコア廊下 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 3 | 2299 | FHF32W1埋込W190 | 36 | 0.33 | 81.9364
3F-40 | ■ | Ma321E | 3F | 共用部 | Bコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 82.764
3F-41 | ■ | Mb321E | 3F | 共用部 | Bコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 82.764
3F-42 | ■ | V321 | 3F | 湯沸室 | Bコア湯沸室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 484 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 17.424
3F-43 | ■ | V321 | 3F | 更衣室 | Bコア更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 242 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 8.712
3F-44 | ■ | L161 | 3F | その他 | BコアEPS | FHF16W | 1 | 片反射笠付（高出力） | 1 | 0 | FHF16W1片反射笠付（高出力） | 26 | 1 | 0
3F-45 | ■ | S322 | 3F | 倉庫等 | 物品庫 | FHF32W | 2 | システム天井 | 6 | 242 | FHF32W2システム天井 | 72 | 1 | 104.544
3F-46 | ■ | S322 | 3F | 執務室 | 福祉部 | FHF32W | 2 | システム天井 | 53 | 2299 | FHF32W2システム天井 | 72 | 1 | 8772.984
3F-47 | ■ | S162 | 3F | 執務室 | 福祉部 | FHF16W | 2 | システム天井 | 1 | 2299 | FHF16W2システム天井 | 26 | 1 | 59.774
3F-48 | ■ | L321 | 3F | その他 | CコアEPS | FHF32W | 1 | 片反射笠付 | 1 | 0 | FHF32W1片反射笠付 | 36 | 1 | 0
3F-49 | ■ | K321 | 3F | 倉庫等 | Cコア物品庫 | FHF32W | 1 | 笠付 | 2 | 242 | FHF32W1笠付 | 36 | 1 | 17.424
3F-50 | ■ | A161 | 3F | 共用部 | Cコア廊下 | FHF16W | 1 | 埋込W 高出力 | 1 | 2299 | FHF16W1埋込W 高出力 | 26 | 0.33 | 19.7254
3F-51 | ■ | A321PJ | 3F | 非常用エレベーターホール | Cコアエレベーターホール | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 2 | 8760 | FHF32W1埋込W190 | 36 | 1 | 630.72
3F-52 | ■ |  | 3F | 非常用エレベーターホール | Cコアエレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 1 | 8760 | IL60W1ダウンライト | 60 | 1 | 525.6
3F-53 | ■ | Ma321E | 3F | 共用部 | Cコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 82.764
3F-54 | ■ | Mb321E | 3F | 共用部 | Cコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 82.764
3F-55 | ■ | S322 | 3F | 執務室 | 農業委員会事務局 | FHF32W | 2 | システム天井 | 20 | 2299 | FHF32W2システム天井 | 72 | 1 | 3310.56
3F-56 | ■ | S322 | 3F | 執務室 | 商工観光部 | FHF32W | 2 | システム天井 | 96 | 2299 | FHF32W2システム天井 | 72 | 1 | 15890.688
3F-57 | ■ | S162 | 3F | 執務室 | 商工観光部 | FHF16W | 2 | システム天井 | 4 | 2299 | FHF16W2システム天井 | 26 | 1 | 239.096
3F-58 | ■ | XC | 3F | 誘導灯 | Aコアエレベーターホール | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
3F-59 | ■ | XrC | 3F | 誘導灯 | Aコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
3F-60 | ■ | XC | 3F | 誘導灯 | Bコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
3F-61 | ■ | YC | 3F | 誘導灯 | Bコア廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
3F-62 | ■ | XC | 3F | 誘導灯 | Cコアエレベーターホール | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
3F-63 | ■ | XrC | 3F | 誘導灯 | Cコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
3F-64 | ■ | XC | 3F | 誘導灯 | Dコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
3F-65 | ■ | YC | 3F | 誘導灯 | Dコア廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
3F-66 | ■ | XrC | 3F | 誘導灯 | 廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 2 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 70.08
3F-67 | ■ | YC | 3F | 誘導灯 | 廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 8 | 8760 | CF2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 280.32
3F-68 | ■ |  | 3F | 非常用照明 | フロア全体 | IL60W | 1 | 非常照明 電源別置型 | 83 | 0 | IL60W1非常照明 電源別置型 | 60 | 1 | 0
3F-69 | ■ | ea41 | 3F | 非常用照明 | フロア全体 | IL40W | 1 | 非常照明 電源別置型 | 1 | 0 | IL40W1非常照明 電源別置型 | 40 | 1 | 0
4F-1 | ■ | V321 | 4F | 更衣室 | Dコア更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 242 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 8.712
4F-2 | ■ | V321 | 4F | 湯沸室 | Dコア湯沸室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 484 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 17.424
4F-3 | ■ | A321PJ | 4F | 共用部 | Dコア廊下 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 3 | 2299 | FHF32W1埋込W190 | 36 | 0.33 | 81.9364
4F-4 | ■ | L161 | 4F | その他 | DコアEPS | FHF16W | 1 | 片反射笠付（高出力） | 1 | 0 | FHF16W1片反射笠付（高出力） | 26 | 1 | 0
4F-5 | ■ | Ma321E | 4F | 共用部 | Dコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 82.764
4F-6 | ■ | Mb321E | 4F | 共用部 | Dコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 82.764
4F-7 | ■ | V321 | 4F | 便所 | Dコア女子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 968 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 34.848
4F-8 | ■ |  | 4F | 便所 | Dコア女子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 3 | 968 | LED電球1レセップ | 4.6 | 0.66 | 8.8165
4F-9 | ■ | V321 | 4F | 便所 | Dコア男子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 968 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 34.848
4F-10 | ■ |  | 4F | 便所 | Dコア男子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 2 | 968 | LED電球1レセップ | 4.6 | 0.5 | 4.4528
4F-11 | ■ | S322 | 4F | 執務室 | 市民活動･会議室 | FHF32W | 2 | システム天井 | 17 | 2299 | FHF32W2システム天井 | 72 | 1 | 2813.976
4F-12 | ■ | S322 | 4F | 執務室 | 港湾空港部 | FHF32W | 2 | システム天井 | 41 | 2299 | FHF32W2システム天井 | 72 | 1 | 6786.648
4F-13 | ■ | S162 | 4F | 執務室 | 港湾空港部 | FHF16W | 1 | システム天井 | 1 | 2299 | FHF16W1システム天井 | 38 | 1 | 87.362
4F-14 | ■ | A321PJ | 4F | エレベーターホール | エレベーターホール | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 4 | 2602 | FHF32W1埋込W190 | 36 | 1 | 374.688
4F-15 | ■ |  | 4F | エレベーターホール | エレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 5 | 2602 | IL60W1ダウンライト | 60 | 1 | 780.6
4F-16 | ■ | T321PX | 4F | 共用部 | 廊下 | FHF32W | 1 | トラフ | 77 | 2299 | FHF32W1トラフ | 36 | 0.33 | 2103.0332
4F-17 | ■ | T321PJ | 4F | 共用部 | 廊下 | FHF32W | 1 | トラフ | 2 | 2299 | FHF32W1トラフ | 36 | 0.33 | 54.6242
4F-18 | ■ |  | 4F | 共用部 | 廊下 | IL60W | 1 | ダウンライト | 4 | 2299 | IL60W1ダウンライト | 60 | 1 | 551.76
4F-19 | ■ |  | 4F | 共用部 | 廊下 | LED | 1 | ユニバーサルダウンライト | 5 | 2299 | LED1ユニバーサルダウンライト | 10 | 0.33 | 37.9335
4F-20 | ■ | A321PJ | 4F | 非常用エレベーターホール | Aコアエレベーターホール | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 2 | 8760 | FHF32W1埋込W190 | 36 | 1 | 630.72
4F-21 | ■ |  | 4F | 非常用エレベーターホール | Aコアエレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 1 | 8760 | IL60W1ダウンライト | 60 | 1 | 525.6
4F-22 | ■ | Ma321E | 4F | 共用部 | Aコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 82.764
4F-23 | ■ | Mb321E | 4F | 共用部 | Aコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 82.764
4F-24 | ■ | V321 | 4F | 更衣室 | Aコア更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 2 | 242 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 17.424
4F-25 | ■ | L321 | 4F | その他 | AコアEPS | FHF32W | 1 | 片反射笠付 | 1 | 0 | FHF32W1片反射笠付 | 36 | 1 | 0
4F-26 | ■ | A161 | 4F | 共用部 | Aコア廊下 | FHF16W | 1 | 埋込W 高出力 | 1 | 2299 | FHF16W1埋込W 高出力 | 26 | 0.33 | 19.7254
4F-27 | ■ | V322PX | 4F | 執務室 | 都市整備課 | FHF32W | 2 | 逆富士 | 12 | 2299 | FHF32W2逆富士 | 72 | 1 | 1986.336
4F-28 | ■ | S322 | 4F | 執務室 | 都市整備課 | FHF32W | 2 | システム天井 | 4 | 2299 | FHF32W2システム天井 | 72 | 1 | 662.112
4F-29 | ■ | S322 | 4F | 執務室 | 都市建設部 | FHF32W | 2 | システム天井 | 68 | 2299 | FHF32W2システム天井 | 72 | 1 | 11255.904
4F-30 | ■ | S322 | 4F | 執務室 | 企画 | FHF32W | 2 | システム天井 | 16 | 2299 | FHF32W2システム天井 | 72 | 1 | 2648.448
4F-31 | ■ | K321 | 4F | 倉庫等 | 書庫 | FHF32W | 1 | 笠付 | 8 | 242 | FHF32W1笠付 | 36 | 1 | 69.696
4F-32 | ■ | V321 | 4F | 便所 | Bコア女子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 968 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 34.848
4F-33 | ■ |  | 4F | 便所 | Bコア女子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 3 | 968 | LED電球1レセップ | 4.6 | 0.66 | 8.8165
4F-34 | ■ | V321 | 4F | 便所 | Bコア男子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 968 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 34.848
4F-35 | ■ |  | 4F | 便所 | Bコア男子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 2 | 968 | LED電球1レセップ | 4.6 | 0.5 | 4.4528
4F-36 | ■ | A321PJ | 4F | 共用部 | Bコア廊下 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 3 | 2299 | FHF32W1埋込W190 | 36 | 0.33 | 81.9364
4F-37 | ■ | Ma321E | 4F | 共用部 | Bコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 82.764
4F-38 | ■ | Mb321E | 4F | 共用部 | Bコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 82.764
4F-39 | ■ | V321 | 4F | 湯沸室 | Bコア湯沸室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 484 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 17.424
4F-40 | ■ | V321 | 4F | 更衣室 | Bコア更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 242 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 8.712
4F-41 | ■ | L161 | 4F | その他 | BコアEPS | FHF16W | 1 | 片反射笠付（高出力） | 1 | 0 | FHF16W1片反射笠付（高出力） | 26 | 1 | 0
4F-42 | ■ | S322 | 4F | 執務室 | 土木部 | FHF32W | 2 | システム天井 | 48 | 2299 | FHF32W2システム天井 | 72 | 1 | 7945.344
4F-43 | ■ | V321 | 4F | 倉庫等 | 物品庫 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 4 | 242 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 34.848
4F-44 | ■ | A322PX | 4F | 倉庫等 | 青写真室 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 3 | 242 | FHF32W2埋込W300 | 71 | 1 | 51.546
4F-45 | ■ | K321 | 4F | 倉庫等 | Cコア物品庫 | FHF32W | 1 | 笠付 | 2 | 242 | FHF32W1笠付 | 36 | 1 | 17.424
4F-46 | ■ | L321 | 4F | その他 | CコアEPS | FHF32W | 1 | 片反射笠付 | 1 | 0 | FHF32W1片反射笠付 | 36 | 1 | 0
4F-47 | ■ | A161 | 4F | 共用部 | Cコア廊下 | FHF16W | 1 | 埋込W 高出力 | 1 | 2299 | FHF16W1埋込W 高出力 | 26 | 0.33 | 19.7254
4F-48 | ■ | A321PJ | 4F | 非常用エレベーターホール | Cコアエレベーターホール | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 2 | 8760 | FHF32W1埋込W190 | 36 | 1 | 630.72
4F-49 | ■ |  | 4F | 非常用エレベーターホール | Cコアエレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 1 | 8760 | IL60W1ダウンライト | 60 | 1 | 525.6
4F-50 | ■ | Ma321E | 4F | 共用部 | Cコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 82.764
4F-51 | ■ | Mb321E | 4F | 共用部 | Cコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 82.764
4F-52 | ■ | q300 | 4F | 市民ホール | 吹抜 | MH300W | 1 | ダウンライト | 79 | 2299 | MH300W1ダウンライト | 330 | 0.46 | 27570.0678
4F-53 | ■ | S322 | 4F | 執務室 | 土木部 | FHF32W | 2 | システム天井 | 120 | 2299 | FHF32W2システム天井 | 72 | 1 | 19863.36
4F-54 | ■ | XC | 4F | 誘導灯 | Aコアエレベーターホール | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
4F-55 | ■ | XrC | 4F | 誘導灯 | Aコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
4F-56 | ■ | XC | 4F | 誘導灯 | Bコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
4F-57 | ■ | YC | 4F | 誘導灯 | Bコア廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
4F-58 | ■ | XC | 4F | 誘導灯 | Cコアエレベーターホール | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
4F-59 | ■ | XrC | 4F | 誘導灯 | Cコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
4F-60 | ■ | XC | 4F | 誘導灯 | Dコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
4F-61 | ■ | YC | 4F | 誘導灯 | Dコア廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
4F-62 | ■ | XC | 4F | 誘導灯 | 廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
4F-63 | ■ | YC | 4F | 誘導灯 | 廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 8 | 8760 | CF2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 280.32
4F-64 | ■ | XrC | 4F | 誘導灯 | 廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
4F-65 | ■ |  | 4F | 非常用照明 | フロア全体 | IL60W | 1 | 非常照明 電源別置型 | 111 | 0 | IL60W1非常照明 電源別置型 | 60 | 1 | 0
4F-66 | ■ | ea41 | 4F | 非常用照明 | フロア全体 | IL40W | 1 | 非常照明 電源別置型 | 1 | 0 | IL40W1非常照明 電源別置型 | 40 | 1 | 0
5F-1 | ■ | V321 | 5F | 更衣室 | Ｄコア更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 242 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 8.712
5F-2 | ■ | V321 | 5F | 湯沸室 | Ｄコア湯沸室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 484 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 17.424
5F-3 | ■ | A321PJ | 5F | 共用部 | Dコア廊下 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 3 | 2299 | FHF32W1埋込W190 | 36 | 0.33 | 81.9364
5F-4 | ■ | L161 | 5F | その他 | ＤコアＥＰＳ | FHF16W | 1 | 片反射笠付(高出力) | 1 | 0 | FHF16W1片反射笠付(高出力) | 26 | 1 | 0
5F-5 | ■ | Ma321E | 5F | 共用部 | Ｄコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 82.764
5F-6 | ■ | Mb321E | 5F | 共用部 | Ｄコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 82.764
5F-7 | ■ | V321 | 5F | 便所 | Ｄコア女子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 968 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 34.848
5F-8 | ■ |  | 5F | 便所 | Ｄコア女子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 3 | 968 | LED電球1レセップ | 4.6 | 0.66 | 8.8165
5F-9 | ■ | V321 | 5F | 便所 | Ｄコア男子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 968 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 34.848
5F-10 | ■ |  | 5F | 便所 | Ｄコア男子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 2 | 968 | LED電球1レセップ | 4.6 | 0.5 | 4.4528
5F-11 | ■ | S322 | 5F | 執務室 | 生涯学習部 | FHF32W | 2 | システム天井 | 54 | 2299 | FHF32W2システム天井 | 72 | 1 | 8938.512
5F-12 | ■ | K321 | 5F | 倉庫等 | 書庫 | FHF32W | 1 | 笠付 | 4 | 242 | FHF32W1笠付 | 36 | 1 | 34.848
5F-13 | ■ | T321PX | 5F | エレベーターホール | エレベーターホール | FHF32W | 1 | トラフ | 4 | 2602 | FHF32W1トラフ | 36 | 1 | 374.688
5F-14 | ■ |  | 5F | エレベーターホール | エレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 4 | 2602 | IL60W1ダウンライト | 60 | 1 | 624.48
5F-15 | ■ | T321PX | 5F | 共用部 | 廊下 | FHF32W | 1 | トラフ | 76 | 2299 | FHF32W1トラフ | 36 | 0.33 | 2075.7211
5F-16 | ■ | T321PJ | 5F | 共用部 | 廊下 | FHF32W | 1 | トラフ | 2 | 2299 | FHF32W1トラフ | 36 | 0.33 | 54.6242
5F-17 | ■ |  | 5F | 共用部 | 廊下 | FHF32W | 1 | 黒板灯 | 2 | 2299 | FHF32W1黒板灯 | 36 | 0.33 | 54.6242
5F-18 | ■ |  | 5F | エレベーターホール | エレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 4 | 2602 | IL60W1ダウンライト | 60 | 1 | 624.48
5F-19 | ■ |  | 5F | 共用部 | 廊下 | LED | 1 | ユニバーサルダウンライト | 5 | 2299 | LED1ユニバーサルダウンライト | 10 | 0.33 | 37.9335
5F-20 | ■ | A321PJ | 5F | 非常用エレベーターホール | Aコアエレベーターホール | FHF32W | 1 | 埋込 W190 | 2 | 8760 | FHF32W1埋込 W190 | 36 | 1 | 630.72
5F-21 | ■ |  | 5F | 非常用エレベーターホール | Aコアエレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 1 | 8760 | IL60W1ダウンライト | 60 | 1 | 525.6
5F-22 | ■ | Ma321E | 5F | 共用部 | Aコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 82.764
5F-23 | ■ | Mb321E | 5F | 共用部 | Aコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 82.764
5F-24 | ■ | V321 | 5F | 更衣室 | Aコア更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 2 | 242 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 17.424
5F-25 | ■ | L321 | 5F | その他 | AコアEPS | FHF32W | 1 | 片反射笠付 | 1 | 0 | FHF32W1片反射笠付 | 36 | 1 | 0
5F-26 | ■ | A161 | 5F | 共用部 | Aコア廊下 | FHF16W | 1 | 埋込 高出力 | 1 | 2299 | FHF16W1埋込 高出力 | 26 | 0.33 | 19.7254
5F-27 | ■ | S322 | 5F | 執務室 | 財務部入札控室 | FHF32W | 2 | システム天井 | 8 | 2299 | FHF32W2システム天井 | 72 | 1 | 1324.224
5F-28 | ■ | S322 | 5F | 執務室 | 財務部入札控室 | FHF32W | 2 | システム天井 | 6 | 2299 | FHF32W2システム天井 | 72 | 1 | 993.168
5F-29 | ■ | S322 | 5F | 執務室 | 財務部調度課 | FHF32W | 2 | システム天井 | 20 | 2299 | FHF32W2システム天井 | 72 | 1 | 3310.56
5F-30 | ■ | S322 | 5F | 執務室 | 財務部財政課 | FHF32W | 2 | システム天井 | 24 | 2299 | FHF32W2システム天井 | 72 | 1 | 3972.672
5F-31 | ■ | K321 | 5F | 倉庫等 | 書庫 | FHF32W | 1 | 笠付 | 5 | 242 | FHF32W1笠付 | 36 | 1 | 43.56
5F-32 | ■ |  | 5F | 倉庫等 | 書庫 | FHF32W | 1 |  | 125 | 242 | FHF32W1 | 36 | 1 | 1089
5F-33 | ■ | A322PJ | 5F | 更衣室 | 更衣室 | FHF32W | 2 | 埋込 W300 | 10 | 242 | FHF32W2埋込 W300 | 72 | 1 | 174.24
5F-34 | ■ | V321 | 5F | 便所 | Bコア女子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 968 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 34.848
5F-35 | ■ |  | 5F | 便所 | Bコア女子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 3 | 968 | LED電球1レセップ | 4.6 | 0.66 | 8.8165
5F-36 | ■ | V321 | 5F | 便所 | Bコア男子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 968 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 34.848
5F-37 | ■ |  | 5F | 便所 | Bコア男子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 2 | 968 | LED電球1レセップ | 4.6 | 0.5 | 4.4528
5F-38 | ■ | A321PJ | 5F | 共用部 | Bコア廊下 | FHF32W | 1 | 埋込 W190 | 3 | 2299 | FHF32W1埋込 W190 | 36 | 0.33 | 81.9364
5F-39 | ■ | Ma321E | 5F | 共用部 | Bコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 82.764
5F-40 | ■ | Mb321E | 5F | 共用部 | Bコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 82.764
5F-41 | ■ | V321 | 5F | 湯沸室 | Bコア湯沸室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 484 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 17.424
5F-42 | ■ | V321 | 5F | 更衣室 | Bコア更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 242 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 8.712
5F-43 | ■ | L161 | 5F | その他 | BコアEPS | FHF16W | 1 | 片反射笠付(高出力) | 1 | 0 | FHF16W1片反射笠付(高出力) | 26 | 1 | 0
5F-44 | ■ | S322 | 5F | 執務室 | 教育委員室 | FHF32W | 2 | システム天井 | 9 | 2299 | FHF32W2システム天井 | 72 | 1 | 1489.752
5F-45 | ■ | S322 | 5F | 執務室 | 監査事務局他 | FHF32W | 2 | システム天井 | 50 | 2299 | FHF32W2システム天井 | 72 | 1 | 8276.4
5F-46 | ■ | K321 | 5F | 倉庫等 | Cコア物品庫 | FHF32W | 1 | 笠付 | 2 | 242 | FHF32W1笠付 | 36 | 1 | 17.424
5F-47 | ■ | L321 | 5F | その他 | CコアEPS | FHF32W | 1 | 片反射笠付 | 1 | 0 | FHF32W1片反射笠付 | 36 | 1 | 0
5F-48 | ■ | A161 | 5F | 共用部 | Cコア廊下 | FHF16W | 1 | 埋込 高出力 | 1 | 2299 | FHF16W1埋込 高出力 | 26 | 0.33 | 19.7254
5F-49 | ■ | A321PJ | 5F | 非常用エレベーターホール | Cコアエレベーターホール | FHF32W | 1 | 埋込 W190 | 2 | 8760 | FHF32W1埋込 W190 | 36 | 1 | 630.72
5F-50 | ■ |  | 5F | 非常用エレベーターホール | Cコアエレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 1 | 8760 | IL60W1ダウンライト | 60 | 1 | 525.6
5F-51 | ■ | Ma321E | 5F | 共用部 | Cコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 82.764
5F-52 | ■ | Mb321E | 5F | 共用部 | Cコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 82.764
5F-53 | ■ | S322 | 5F | 執務室 | 教育相談室 | FHF32W | 2 | システム天井 | 4 | 2299 | FHF32W2システム天井 | 72 | 1 | 662.112
5F-54 | ■ | S322 | 5F | 執務室 | 部長室 | FHF32W | 2 | システム天井 | 4 | 2299 | FHF32W2システム天井 | 72 | 1 | 662.112
5F-55 | ■ | S322 | 5F | 執務室 | 教育委員会学校教育部 | FHF32W | 2 | システム天井 | 96 | 2299 | FHF32W2システム天井 | 72 | 1 | 15890.688
5F-56 | ■ | S322 | 5F | 執務室 | 相談室 | FHF32W | 2 | システム天井 | 2 | 2299 | FHF32W2システム天井 | 72 | 1 | 331.056
5F-57 | ■ | S322 | 5F | 執務室 | 教育長室 | FHF32W | 2 | システム天井 | 6 | 2299 | FHF32W2システム天井 | 72 | 1 | 993.168
5F-58 | ■ | XC | 5F | 誘導灯 | Aコアエレベーターホール | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
5F-59 | ■ | XrC | 5F | 誘導灯 | Aコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
5F-60 | ■ | XC | 5F | 誘導灯 | Bコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
5F-61 | ■ | YC | 5F | 誘導灯 | Bコア廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
5F-62 | ■ | XC | 5F | 誘導灯 | Cコアエレベーターホール | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
5F-63 | ■ | XrC | 5F | 誘導灯 | Cコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
5F-64 | ■ | XC | 5F | 誘導灯 | Dコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
5F-65 | ■ | YC | 5F | 誘導灯 | Dコア廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
5F-66 | ■ | XrC | 5F | 誘導灯 | 廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 2 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 70.08
5F-67 | ■ | YC | 5F | 誘導灯 | 廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 8 | 8760 | CF2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 280.32
5F-68 | ■ |  | 5F | 非常用照明 | フロア全体 | IL60W | 1 | 非常照明 電源別置型 | 95 | 0 | IL60W1非常照明 電源別置型 | 60 | 1 | 0
5F-69 | ■ | ea41 | 5F | 非常用照明 | フロア全体 | IL40W | 1 | 非常照明 電源別置型 | 3 | 0 | IL40W1非常照明 電源別置型 | 40 | 1 | 0
6F-1 | ■ | V321 | 6F | 更衣室 | Ｄコア更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 242 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 8.712
6F-2 | ■ | V321 | 6F | 湯沸室 | Ｄコア湯沸室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 484 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 17.424
6F-3 | ■ | A321PJ | 6F | 共用部 | Dコア廊下 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 3 | 2299 | FHF32W1埋込W190 | 36 | 0.33 | 81.9364
6F-4 | ■ | L161 | 6F | その他 | ＤコアＥＰＳ | FHF16W | 1 | 片反射笠付(高出力) | 1 | 0 | FHF16W1片反射笠付(高出力) | 26 | 1 | 0
6F-5 | ■ | Ma321E | 6F | 共用部 | Ｄコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 82.764
6F-6 | ■ | Mb321E | 6F | 共用部 | Ｄコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 82.764
6F-7 | ■ | V321 | 6F | 便所 | Ｄコア男子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 968 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 34.848
6F-8 | ■ |  | 6F | 便所 | Ｄコア男子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 2 | 968 | LED電球1レセップ | 4.6 | 0.5 | 4.4528
6F-9 | ■ | V321 | 6F | 便所 | Ｄコア女子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 968 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 34.848
6F-10 | ■ |  | 6F | 便所 | Ｄコア女子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 3 | 968 | LED電球1レセップ | 4.6 | 0.66 | 8.8165
6F-11 | ■ | Ca326PD | 6F | 執務室 | 市長室 | FHF32W | 9 | スクエア | 3 | 2299 | FHF32W9スクエア | 324 | 1 | 2234.628
6F-12 | ■ | T321PJ | 6F | 執務室 | 市長室 | FHF32W | 1 | トラフ | 4 | 2299 | FHF32W1トラフ | 36 | 1 | 331.056
6F-13 | ■ | T161PH | 6F | 執務室 | 市長室 | FHF16W | 1 | トラフ | 2 | 2299 | FHF16W1トラフ | 26 | 1 | 119.548
6F-14 | ■ |  | 6F | 執務室 | 市長室 | IL60W | 1 | ダウンライト | 11 | 2299 | IL60W1ダウンライト | 60 | 1 | 1517.34
6F-15 | ■ | A322PX | 6F | 執務室 | 図書室 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 2 | 2299 | FHF32W2埋込W300 | 71 | 1 | 326.458
6F-16 | ■ |  | 6F | 執務室 | 図書室 | FL15W | 1 | 棚下灯 | 1 | 2299 | FL15W1棚下灯 | 18 | 1 | 41.382
6F-17 | ■ | A322PX | 6F | 執務室 | 待合ロビー | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 6 | 2299 | FHF32W2埋込W300 | 71 | 1 | 979.374
6F-18 | ■ |  | 6F | 執務室 | 待合ロビー | IL60W | 1 | ダウンライト | 7 | 2299 | IL60W1ダウンライト | 60 | 1 | 965.58
6F-19 | ■ | Ca326PD | 6F | 執務室 | 応接室１ | FHF32W | 6 | スクエア | 1 | 2299 | FHF32W6スクエア | 213 | 1 | 489.687
6F-20 | ■ | T321PJ | 6F | 執務室 | 応接室１ | FHF32W | 1 | トラフ | 4 | 2299 | FHF32W1トラフ | 36 | 1 | 331.056
6F-21 | ■ |  | 6F | 執務室 | 応接室１ | IL60W | 1 | ダウンライト | 3 | 2299 | IL60W1ダウンライト | 60 | 1 | 413.82
6F-22 | ■ | Ca326PD | 6F | 執務室 | 応接室２ | FHF32W | 6 | スクエア | 1 | 2299 | FHF32W6スクエア | 213 | 1 | 489.687
6F-23 | ■ | T321PJ | 6F | 執務室 | 応接室２ | FHF32W | 1 | トラフ | 1 | 2299 | FHF32W1トラフ | 36 | 1 | 82.764
6F-24 | ■ |  | 6F | 執務室 | 応接室２ | IL60W | 1 | ダウンライト | 6 | 2299 | IL60W1ダウンライト | 60 | 1 | 827.64
6F-25 | ■ | T321PX | 6F | エレベーターホール | エレベーターホール | FHF32W | 1 | トラフ | 4 | 2602 | FHF32W1トラフ | 36 | 1 | 374.688
6F-26 | ■ | T321PJ | 6F | エレベーターホール | エレベーターホール | FHF32W | 1 | トラフ | 1 | 2602 | FHF32W1トラフ | 36 | 1 | 93.672
6F-27 | ■ |  | 6F | エレベーターホール | エレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 6 | 2602 | IL60W1ダウンライト | 60 | 1 | 936.72
6F-28 | ■ | Cb3236 | 6F | 執務室 | 特別職会議室 | FHF32W | 36 | スクエア 埋込ルーバ 6連結 | 1 | 2299 | FHF32W36スクエア 埋込ルーバ 6連結 | 1296 | 1 | 2979.504
6F-29 | ■ | T321PJ | 6F | 執務室 | 特別職会議室 | FHF32W | 1 | トラフ | 12 | 2299 | FHF32W1トラフ | 36 | 1 | 993.168
6F-30 | ■ |  | 6F | 執務室 | 特別職会議室 | IL60W | 1 | ダウンライト | 7 | 2299 | IL60W1ダウンライト | 60 | 1 | 965.58
6F-31 | ■ |  | 6F | 執務室 | 特別職会議室 | MF100W | 1 | 150角 | 5 | 2299 | MF100W1150角 | 100 | 1 | 1149.5
6F-32 | ■ | T321PJ | 6F | 執務室 | 待合ロビー | FHF32W | 1 | トラフ | 8 | 2299 | FHF32W1トラフ | 36 | 1 | 662.112
6F-33 | ■ |  | 6F | 執務室 | 待合ロビー | LED電球 | 1 | ダウンライト | 28 | 2299 | LED電球1ダウンライト | 10 | 1 | 643.72
6F-34 | ■ | T321PX | 6F | 共用部 | 廊下 | FHF32W | 1 | トラフ | 68 | 2299 | FHF32W1トラフ | 36 | 0.33 | 1857.2242
6F-35 | ■ |  | 6F | 共用部 | 廊下 | IL60W | 1 | ダウンライト | 9 | 2299 | IL60W1ダウンライト | 60 | 1 | 1241.46
6F-36 | ■ |  | 6F | 共用部 | 廊下 | FHT24W | 1 | ダウンライト | 1 | 2299 | FHT24W1ダウンライト | 27 | 1 | 62.073
6F-37 | ■ |  | 6F | 共用部 | 廊下 | LED | 1 | ユニバーサルダウンライト | 5 | 2299 | LED1ユニバーサルダウンライト | 10 | 0.33 | 37.9335
6F-38 | ■ | A321PJ | 6F | 非常用エレベーターホール | Aコアエレベーターホール | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 2 | 8760 | FHF32W1埋込W190 | 36 | 1 | 630.72
6F-39 | ■ |  | 6F | 非常用エレベーターホール | Aコアエレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 1 | 8760 | IL60W1ダウンライト | 60 | 1 | 525.6
6F-40 | ■ | Ma321E | 6F | 共用部 | Aコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 82.764
6F-41 | ■ | Mb321E | 6F | 共用部 | Aコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 82.764
6F-42 | ■ | V321PJ | 6F | 倉庫等 | Aコア物品庫 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 2 | 242 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 17.424
6F-43 | ■ | L321 | 6F | その他 | AコアEPS | FHF32W | 1 | 片反射笠付 | 1 | 0 | FHF32W1片反射笠付 | 36 | 1 | 0
6F-44 | ■ | A161 | 6F | 共用部 | Aコア廊下 | FHF16W | 1 | 埋込 高出力 | 1 | 2299 | FHF16W1埋込 高出力 | 26 | 0.33 | 19.7254
6F-45 | ■ | V321 | 6F | 湯沸室 | 秘書課湯沸室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 484 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 17.424
6F-46 | ■ | S322 | 6F | 執務室 | 秘書課 | FHF32W | 2 | システム天井 | 16 | 2299 | FHF32W2システム天井 | 72 | 1 | 2648.448
6F-47 | ■ |  | 6F | 共用部 | 秘書課前廊下 | IL60W | 1 | ダウンライト | 29 | 2299 | IL60W1ダウンライト | 60 | 0.5 | 2000.13
6F-48 | ■ | Ca326PD | 6F | 執務室 | 助役室 | FHF32W | 6 | スクエア | 2 | 2299 | FHF32W6スクエア | 213 | 1 | 979.374
6F-49 | ■ | T321PJ | 6F | 執務室 | 助役室 | FHF32W | 1 | トラフ | 1 | 2299 | FHF32W1トラフ | 36 | 1 | 82.764
6F-50 | ■ | T161 | 6F | 執務室 | 助役室 | FHF16W | 1 | トラフ | 1 | 2299 | FHF16W1トラフ | 26 | 1 | 59.774
6F-51 | ■ |  | 6F | 執務室 | 助役室 | IL60W | 1 | ダウンライト | 9 | 2299 | IL60W1ダウンライト | 60 | 1 | 1241.46
6F-52 | ■ | Ca326PD | 6F | 執務室 | 助役室 | FHF32W | 6 | スクエア | 2 | 2299 | FHF32W6スクエア | 213 | 1 | 979.374
6F-53 | ■ | T321PJ | 6F | 執務室 | 助役室 | FHF32W | 1 | トラフ | 1 | 2299 | FHF32W1トラフ | 36 | 1 | 82.764
6F-54 | ■ | T161 | 6F | 執務室 | 助役室 | FHF16W | 1 | トラフ | 1 | 2299 | FHF16W1トラフ | 26 | 1 | 59.774
6F-55 | ■ |  | 6F | 執務室 | 助役室 | IL60W | 1 | ダウンライト | 9 | 2299 | IL60W1ダウンライト | 60 | 1 | 1241.46
6F-56 | ■ | K322 | 6F | 機械室（その他） | 電気室 | FHF32W | 2 | 笠付 | 9 | 484 | FHF32W2笠付 | 36 | 1 | 156.816
6F-57 | ■ | K321 | 6F | 機械室（その他） | 電気室 | FHF32W | 1 | 笠付 | 10 | 484 | FHF32W1笠付 | 36 | 1 | 174.24
6F-58 | ■ | Cb3218 | 6F | 執務室 | 特別職会議室 | FHF32W | 18 | スクエア 埋込ルーバ3連結 | 3 | 2299 | FHF32W18スクエア 埋込ルーバ3連結 | 648 | 1 | 4469.256
6F-59 | ■ |  | 6F | 執務室 | 特別職会議室 | IL60W | 1 | ダウンライト | 12 | 2299 | IL60W1ダウンライト | 60 | 1 | 1655.28
6F-60 | ■ | S322 | 6F | 執務室 | 広報課 | FHF32W | 2 | システム天井 | 12 | 2299 | FHF32W2システム天井 | 72 | 1 | 1986.336
6F-61 | ■ | A322PX | 6F | 執務室 | 広報課 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 2 | 2299 | FHF32W2埋込W300 | 71 | 1 | 326.458
6F-62 | ■ | T321PJ | 6F | 倉庫等 | 暗室 | FHF32W | 1 | トラフ | 2 | 242 | FHF32W1トラフ | 36 | 1 | 17.424
6F-63 | ■ |  | 6F | 倉庫等 | 暗室 | IL60W | 1 | ダウンライト | 1 | 242 | IL60W1ダウンライト | 60 | 1 | 14.52
6F-64 | ■ |  | 6F | 倉庫等 | 暗室 | FL20W | 1 | 表示灯 | 1 | 242 | FL20W1表示灯 | 22 | 1 | 5.324
6F-65 | ■ | V322 | 6F | 湯沸室 | 市政記者室湯沸室 | FHF32W | 2 | 逆富士 | 1 | 484 | FHF32W2逆富士 | 72 | 1 | 34.848
6F-66 | ■ | S322 | 6F | 議会関係諸室 | 市政記者室 | FHF32W | 2 | システム天井 | 16 | 589 | FHF32W2システム天井 | 72 | 1 | 678.528
6F-67 | ■ | S162 | 6F | 議会関係諸室 | 市政記者室 | FHF16W | 2 | システム天井 | 4 | 589 | FHF16W2システム天井 | 26 | 1 | 61.256
6F-68 | ■ |  | 6F | 議会関係諸室 | 市政記者室 | FL20W | 1 | 壁付机用ブラケット | 17 | 589 | FL20W1壁付机用ブラケット | 22 | 1 | 220.286
6F-69 | ■ | K321 | 6F | 倉庫等 | 書庫 | FHF32W | 1 | 笠付 | 10 | 242 | FHF32W1笠付 | 36 | 1 | 87.12
6F-70 | ■ | V321 | 6F | 便所 | Bコア女子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 968 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 34.848
6F-71 | ■ |  | 6F | 便所 | Bコア女子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 3 | 968 | LED電球1レセップ | 4.6 | 0.66 | 8.8165
6F-72 | ■ | V321 | 6F | 便所 | Bコア男子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 968 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 34.848
6F-73 | ■ |  | 6F | 便所 | Bコア男子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 2 | 968 | LED電球1レセップ | 4.6 | 0.5 | 4.4528
6F-74 | ■ | A321PJ | 6F | 共用部 | Bコア廊下 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 3 | 2299 | FHF32W1埋込W190 | 36 | 0.33 | 81.9364
6F-75 | ■ | Ma321E | 6F | 共用部 | Bコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 82.764
6F-76 | ■ | Mb321E | 6F | 共用部 | Bコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 82.764
6F-77 | ■ | V321 | 6F | 湯沸室 | Bコア湯沸室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 484 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 17.424
6F-78 | ■ | V321 | 6F | 更衣室 | Bコア更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 242 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 8.712
6F-79 | ■ | L161 | 6F | その他 | BコアEPS | FHF16W | 1 | 片反射笠付(高出力) | 1 | 0 | FHF16W1片反射笠付(高出力) | 26 | 1 | 0
6F-80 | ■ | S322 | 6F | 執務室 | 企画部 | FHF32W | 2 | システム天井 | 59 | 2299 | FHF32W2システム天井 | 72 | 1 | 9766.152
6F-81 | ■ | K322 | 6F | 機械室（６階） | 熱源室 | FHF32W | 2 | 笠付 | 34 | 2299 | FHF32W2笠付 | 36 | 1 | 2813.976
6F-82 | ■ | K321 | 6F | 機械室（６階） | 熱源室 | FHF32W | 1 | 笠付 | 4 | 2299 | FHF32W1笠付 | 36 | 1 | 331.056
6F-83 | ■ |  | 6F | 機械室（６階） | 熱源室 | IL60W | 1 | コップ | 1 | 2299 | IL60W1コップ | 60 | 1 | 137.94
6F-84 | ■ | K321 | 6F | 機械室（その他） | ボンベ室 | FHF32W | 1 | 笠付 | 2 | 484 | FHF32W1笠付 | 36 | 1 | 34.848
6F-85 | ■ | V321 | 6F | 更衣室 | ロッカー室 | FHF32W | 1 | 笠付 | 3 | 242 | FHF32W1笠付 | 36 | 1 | 26.136
6F-86 | ■ | V321-S | 6F | 機械室（その他） | バッテリー室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 3 | 484 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 52.272
6F-87 | ■ | A322PJ | 6F | 機械室（６階） | 監視室 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 12 | 2299 | FHF32W2埋込W300 | 71 | 1 | 1958.748
6F-88 | ■ | V321 | 6F | 更衣室 | Cコア更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 2 | 242 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 17.424
6F-89 | ■ | L321 | 6F | その他 | CコアEPS | FHF32W | 1 | 片反射笠付 | 1 | 0 | FHF32W1片反射笠付 | 36 | 1 | 0
6F-90 | ■ | A161 | 6F | 共用部 | Cコア廊下 | FHF16W | 1 | 埋込W150 高出力 | 1 | 2299 | FHF16W1埋込W150 高出力 | 26 | 0.33 | 19.7254
6F-91 | ■ | A321PJ | 6F | 非常用エレベーターホール | Cコアエレベーターホール | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 2 | 8760 | FHF32W1埋込W190 | 36 | 1 | 630.72
6F-92 | ■ |  | 6F | 非常用エレベーターホール | Cコアエレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 1 | 8760 | IL60W1ダウンライト | 60 | 1 | 525.6
6F-93 | ■ | Ma321E | 6F | 共用部 | Cコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 82.764
6F-94 | ■ | Mb321E | 6F | 共用部 | Cコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 82.764
6F-95 | ■ | A322PX | 6F | 倉庫等 | 印刷室 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 4 | 242 | FHF32W2埋込W300 | 71 | 1 | 68.728
6F-96 | ■ | A322PX | 6F | 倉庫等 | 防災無線統制台 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 2 | 242 | FHF32W2埋込W300 | 71 | 1 | 34.364
6F-97 | ■ | S322 | 6F | 執務室 | 部長室 | FHF32W | 2 | システム天井 | 4 | 2299 | FHF32W2システム天井 | 72 | 1 | 662.112
6F-98 | ■ | S322 | 6F | 執務室 | 総務部 | FHF32W | 2 | システム天井 | 80 | 2299 | FHF32W2システム天井 | 72 | 1 | 13242.24
6F-99 | ■ | S322 | 6F | 執務室 | 総務部人事課 | FHF32W | 2 | システム天井 | 20 | 2299 | FHF32W2システム天井 | 72 | 1 | 3310.56
6F-100 | ■ | XC | 6F | 誘導灯 | Aコアエレベーターホール | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
6F-101 | ■ | XrC | 6F | 誘導灯 | Aコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
6F-102 | ■ | XC | 6F | 誘導灯 | Bコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
6F-103 | ■ | YC | 6F | 誘導灯 | Bコア廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
6F-104 | ■ | XC | 6F | 誘導灯 | Cコアエレベーターホール | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
6F-105 | ■ | XrC | 6F | 誘導灯 | Cコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
6F-106 | ■ | XC | 6F | 誘導灯 | Dコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
6F-107 | ■ | YC | 6F | 誘導灯 | Dコア廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
6F-108 | ■ | XrC | 6F | 誘導灯 | 廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 3 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 105.12
6F-109 | ■ | YC | 6F | 誘導灯 | 廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 7 | 8760 | CF2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 245.28
6F-110 | ■ | ZC | 6F | 誘導灯 | 廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
6F-111 | ■ |  | 6F | 非常用照明 | フロア全体 | IL60W | 1 | 非常照明 電源別置型 | 87 | 0 | IL60W1非常照明 電源別置型 | 60 | 1 | 0
6F-112 | ■ | ea41 | 6F | 非常用照明 | フロア全体 | IL40W | 1 | 非常照明 電源別置型 | 4 | 0 | IL40W1非常照明 電源別置型 | 40 | 1 | 0
6F-113 | ■ | eb41 | 6F | 非常用照明 | フロア全体 | IL40W | 1 | 非常照明 電源別置型 | 5 | 0 | IL40W1非常照明 電源別置型 | 40 | 1 | 0
7F-1 | ■ | V321 | 7F | 倉庫等 | Ｄコア倉庫 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 242 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 8.712
7F-2 | ■ | V321 | 7F | 湯沸室 | Ｄコア湯沸室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 484 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 17.424
7F-3 | ■ | A321PJ | 7F | 共用部 | Dコア廊下 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 3 | 2299 | FHF32W1埋込W190 | 36 | 0.33 | 81.9364
7F-4 | ■ | L161 | 7F | その他 | ＤコアＥＰＳ | FHF16W | 1 | 片反射笠付(高出力) | 1 | 0 | FHF16W1片反射笠付(高出力) | 26 | 1 | 0
7F-5 | ■ | Ma321E | 7F | 共用部 | Ｄコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 82.764
7F-6 | ■ | Mb321E | 7F | 共用部 | Ｄコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 82.764
7F-7 | ■ | V321 | 7F | 便所 | Ｄコア男子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 968 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 34.848
7F-8 | ■ |  | 7F | 便所 | Ｄコア男子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 2 | 968 | LED電球1レセップ | 4.6 | 0.5 | 4.4528
7F-9 | ■ | V321 | 7F | 便所 | Ｄコア女子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 968 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 34.848
7F-10 | ■ |  | 7F | 便所 | Ｄコア女子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 3 | 968 | LED電球1レセップ | 4.6 | 0.66 | 8.8165
7F-11 | ■ | Ca326PD | 7F | 議会関係諸室 | 副議長室 | FHF32W | 6 | スクエア | 2 | 589 | FHF32W6スクエア | 213 | 1 | 250.914
7F-12 | ■ | T321PJ | 7F | 議会関係諸室 | 副議長室 | FHF32W | 1 | トラフ | 2 | 589 | FHF32W1トラフ | 36 | 1 | 42.408
7F-13 | ■ | T161PH | 7F | 議会関係諸室 | 副議長室 | FHF16W | 1 | トラフ 高出力 | 1 | 589 | FHF16W1トラフ 高出力 | 26 | 1 | 15.314
7F-14 | ■ |  | 7F | 議会関係諸室 | 副議長室 | IL60W | 1 | ダウンライト | 4 | 589 | IL60W1ダウンライト | 60 | 1 | 141.36
7F-15 | ■ | Cb3230 | 7F | 議会関係諸室 | 第２応接室 | FHF32W | 30 | スクエア 埋込ルーバ | 1 | 589 | FHF32W30スクエア 埋込ルーバ | 1080 | 1 | 636.12
7F-16 | ■ | T321PJ | 7F | 議会関係諸室 | 第２応接室 | FHF32W | 1 | トラフ | 4 | 589 | FHF32W1トラフ | 36 | 1 | 84.816
7F-17 | ■ |  | 7F | 議会関係諸室 | 第２応接室 | IL60W | 1 | ダウンライト | 18 | 589 | IL60W1ダウンライト | 60 | 1 | 636.12
7F-18 | ■ |  | 7F | 議会関係諸室 | 第２応接室 | MF100W | 1 | ダウンライト 角型 | 4 | 589 | MF100W1ダウンライト 角型 | 100 | 1 | 235.6
7F-19 | ■ | Ca326PD | 7F | 議会関係諸室 | 第１応接室 | FHF32W | 6 | スクエア | 3 | 589 | FHF32W6スクエア | 213 | 1 | 376.371
7F-20 | ■ | T321PJ | 7F | 議会関係諸室 | 第１応接室 | FHF32W | 1 | トラフ | 2 | 589 | FHF32W1トラフ | 36 | 1 | 42.408
7F-21 | ■ |  | 7F | 議会関係諸室 | 第１応接室 | IL60W | 1 | ダウンライト | 14 | 589 | IL60W1ダウンライト | 60 | 1 | 494.76
7F-22 | ■ |  | 7F | 議会関係諸室 | 第１応接室 | MF100W | 1 | ダウンライト 角型 | 3 | 589 | MF100W1ダウンライト 角型 | 100 | 1 | 176.7
7F-23 | ■ | Ca326PD | 7F | 議会関係諸室 | 第３応接室 | FHF32W | 6 | スクエア | 1 | 589 | FHF32W6スクエア | 213 | 1 | 125.457
7F-24 | ■ | T321PJ | 7F | 議会関係諸室 | 第３応接室 | FHF32W | 1 | トラフ | 1 | 589 | FHF32W1トラフ | 36 | 1 | 21.204
7F-25 | ■ |  | 7F | 議会関係諸室 | 第３応接室 | IL60W | 1 | ダウンライト | 11 | 589 | IL60W1ダウンライト | 60 | 1 | 388.74
7F-26 | ■ | T321PX | 7F | 共用部 | 廊下 | FHF32W | 1 | トラフ | 46 | 2299 | FHF32W1トラフ | 36 | 0.33 | 1256.3575
7F-27 | ■ | T321PJ | 7F | 共用部 | 廊下 | FHF32W | 1 | トラフ | 2 | 2299 | FHF32W1トラフ | 36 | 0.33 | 54.6242
7F-28 | ■ |  | 7F | 共用部 | 廊下(EVホール前) | IL60W | 1 | ダウンライト | 9 | 2299 | IL60W1ダウンライト | 60 | 1 | 1241.46
7F-29 | ■ |  | 7F | 共用部 | 廊下(第1応接室前) | IL60W | 1 | ダウンライト | 30 | 2299 | IL60W1ダウンライト | 60 | 1 | 4138.2
7F-30 | ■ |  | 7F | 共用部 | 廊下 | LED | 1 | ユニバーサルダウンライト | 5 | 2299 | LED1ユニバーサルダウンライト | 10 | 0.33 | 37.9335
7F-31 | ■ |  | 7F | 共用部 | ロビー | IL60W | 1 | ダウンライト | 22 | 2299 | IL60W1ダウンライト | 60 | 1 | 3034.68
7F-32 | ■ |  | 7F | 共用部 | ロビー | MF100W | 1 | ダウンライト 角型 | 3 | 2299 | MF100W1ダウンライト 角型 | 100 | 1 | 689.7
7F-33 | ■ | Ca326PD | 7F | 議会関係諸室 | 議長室 | FHF32W | 6 | スクエア | 2 | 589 | FHF32W6スクエア | 213 | 1 | 250.914
7F-34 | ■ | T321PJ | 7F | 議会関係諸室 | 議長室 | FHF32W | 1 | トラフ | 2 | 589 | FHF32W1トラフ | 36 | 1 | 42.408
7F-35 | ■ | T161PH | 7F | 議会関係諸室 | 議長室 | FHF16W | 1 | トラフ(高出力) | 1 | 589 | FHF16W1トラフ(高出力) | 26 | 1 | 15.314
7F-36 | ■ |  | 7F | 議会関係諸室 | 議長室 | IL60W | 1 | ダウンライト | 4 | 589 | IL60W1ダウンライト | 60 | 1 | 141.36
7F-37 | ■ | Ca326PD | 7F | 議会関係諸室 | 第４応接室 | FHF32W | 6 | スクエア | 1 | 589 | FHF32W6スクエア | 213 | 1 | 125.457
7F-38 | ■ | T321PJ | 7F | 議会関係諸室 | 第４応接室 | FHF32W | 1 | トラフ | 1 | 589 | FHF32W1トラフ | 36 | 1 | 21.204
7F-39 | ■ |  | 7F | 議会関係諸室 | 第４応接室 | IL60W | 1 | ダウンライト | 11 | 589 | IL60W1ダウンライト | 60 | 1 | 388.74
7F-40 | ■ | T321PX | 7F | エレベーターホール | エレベーターホール | FHF32W | 1 | トラフ | 4 | 2602 | FHF32W1トラフ | 36 | 1 | 374.688
7F-41 | ■ |  | 7F | エレベーターホール | エレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 4 | 2602 | IL60W1ダウンライト | 60 | 1 | 624.48
7F-42 | ■ | S322 | 7F | 執務室 | 事務局長室 | FHF32W | 2 | システム天井 | 4 | 2299 | FHF32W2システム天井 | 72 | 1 | 662.112
7F-43 | ■ | Ca326PD | 7F | 議会関係諸室 | 談話室 | FHF32W | 6 | スクエア | 1 | 589 | FHF32W6スクエア | 213 | 1 | 125.457
7F-44 | ■ | A321PJ | 7F | 非常用エレベーターホール | Aコアエレベーターホール | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 2 | 8760 | FHF32W1埋込W190 | 36 | 1 | 630.72
7F-45 | ■ |  | 7F | 非常用エレベーターホール | Aコアエレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 1 | 8760 | IL60W1ダウンライト | 60 | 1 | 525.6
7F-46 | ■ | Ma321E | 7F | 共用部 | Aコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 82.764
7F-47 | ■ | Mb321E | 7F | 共用部 | Aコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 82.764
7F-48 | ■ | V321 | 7F | 更衣室 | Aコア更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 2 | 242 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 17.424
7F-49 | ■ | L321 | 7F | その他 | AコアEPS | FHF32W | 1 | 片反射笠付 | 1 | 0 | FHF32W1片反射笠付 | 36 | 1 | 0
7F-50 | ■ | A161 | 7F | 共用部 | Aコア廊下 | FHF16W | 1 | 埋込 高出力 | 1 | 2299 | FHF16W1埋込 高出力 | 26 | 0.33 | 19.7254
7F-51 | ■ | S322 | 7F | 執務室 | 議会事務局 | FHF32W | 2 | システム天井 | 28 | 2299 | FHF32W2システム天井 | 72 | 1 | 4634.784
7F-52 | ■ | S322 | 7F | 執務室 | 議会事務局 | FHF32W | 2 | システム天井 | 2 | 2299 | FHF32W2システム天井 | 72 | 1 | 331.056
7F-53 | ■ | S162 | 7F | 執務室 | 議会事務局 | FHF16W | 2 | システム天井 | 2 | 2299 | FHF16W2システム天井 | 26 | 1 | 119.548
7F-54 | ■ | V321 | 7F | 湯沸室 | 湯沸室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 2 | 484 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 34.848
7F-55 | ■ | S322 | 7F | 執務室 | 議会事務局資料室 | FHF32W | 2 | システム天井 | 4 | 2299 | FHF32W2システム天井 | 72 | 1 | 662.112
7F-56 | ■ | S322 | 7F | 執務室 | 議会図書室 | FHF32W | 2 | システム天井 | 8 | 2299 | FHF32W2システム天井 | 72 | 1 | 1324.224
7F-57 | ■ | Cd326 | 7F | 議会関係諸室 | 第１委員会室 | FHF32W | 6 | スクエア 埋込ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ | 11 | 589 | FHF32W6スクエア 埋込ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ | 216 | 1 | 1399.464
7F-58 | ■ | Cd326 | 7F | 議会関係諸室 | 第２委員会室 | FHF32W | 6 | スクエア 埋込ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ | 8 | 589 | FHF32W6スクエア 埋込ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ | 216 | 1 | 1017.792
7F-59 | ■ | Cd326 | 7F | 議会関係諸室 | 第３委員会室 | FHF32W | 6 | スクエア 埋込ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ | 8 | 589 | FHF32W6スクエア 埋込ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ | 216 | 1 | 1017.792
7F-60 | ■ | Cd326 | 7F | 議会関係諸室 | 第４委員会室 | FHF32W | 6 | スクエア 埋込ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ | 8 | 589 | FHF32W6スクエア 埋込ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ | 216 | 1 | 1017.792
7F-61 | ■ | V321 | 7F | 便所 | Bコア女子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 968 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 34.848
7F-62 | ■ |  | 7F | 便所 | Bコア女子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 3 | 968 | LED電球1レセップ | 4.6 | 0.66 | 8.8165
7F-63 | ■ | V321 | 7F | 便所 | Bコア男子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 968 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 34.848
7F-64 | ■ |  | 7F | 便所 | Bコア男子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 2 | 968 | LED電球1レセップ | 4.6 | 0.5 | 4.4528
7F-65 | ■ | A321PJ | 7F | 共用部 | Bコア廊下 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 3 | 2299 | FHF32W1埋込W190 | 36 | 0.33 | 81.9364
7F-66 | ■ | Ma321E | 7F | 共用部 | Bコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 82.764
7F-67 | ■ | Mb321E | 7F | 共用部 | Bコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 82.764
7F-68 | ■ | K321 | 7F | 倉庫等 | Bコア物品庫 | FHF32W | 1 | 笠付 | 2 | 242 | FHF32W1笠付 | 36 | 1 | 17.424
7F-69 | ■ | L161 | 7F | その他 | BコアEPS | FHF16W | 1 | 片反射笠付(高出力) | 1 | 0 | FHF16W1片反射笠付(高出力) | 26 | 1 | 0
7F-70 | ■ | C322PX | 7F | 議会関係諸室 | 第５応接室 | FHF32W | 2 | 埋込 | 12 | 589 | FHF32W2埋込 | 72 | 1 | 508.896
7F-71 | ■ | Cd326 | 7F | 共用部 | ロビー | FHF32W | 6 | スクエア 埋込ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ | 6 | 2299 | FHF32W6スクエア 埋込ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ | 216 | 1 | 2979.504
7F-72 | ■ | T321PJ | 7F | 共用部 | ロビー | FHF32W | 1 | トラフ | 1 | 2299 | FHF32W1トラフ | 36 | 1 | 82.764
7F-73 | ■ | K321PJ | 7F | 倉庫等 | 倉庫 | FHF32W | 1 | 笠付 | 1 | 242 | FHF32W1笠付 | 36 | 1 | 8.712
7F-74 | ■ | K322 | 7F | 機械室（その他） | 空調機室 | FHF32W | 2 | 笠付 | 23 | 484 | FHF32W2笠付 | 36 | 1 | 400.752
7F-75 | ■ | A321PX | 7F | 共用部 | 議場通路 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 8 | 2299 | FHF32W1埋込W190 | 36 | 1 | 662.112
7F-76 | ■ | T321PJ | 7F | 共用部 | 議場通路 | FHF32W | 1 | トラフ | 5 | 2299 | FHF32W1トラフ | 36 | 1 | 413.82
7F-77 | ■ |  | 7F | 共用部 | 議場通路 | FL10W | 1 | 表示灯 「開会中」 | 2 | 2299 | FL10W1表示灯 「開会中」 | 13 | 1 | 59.774
7F-78 | ■ | T321PJ | 7F | 共用部 | 議場裏 | FHF32W | 1 | トラフ | 4 | 2299 | FHF32W1トラフ | 36 | 1 | 331.056
7F-79 | ■ | T321PX | 7F | 共用部 | 市政記者席後部通路 | FHF32W | 1 | トラフ | 15 | 2299 | FHF32W1トラフ | 36 | 1 | 1241.46
7F-80 | ■ | C322PX | 7F | 議場 | 説明員控室 | FHF32W | 2 | 埋込 | 12 | 276 | FHF32W2埋込 | 72 | 1 | 238.464
7F-81 | ■ | Cd326 | 7F | 共用部 | ロビー | FHF32W | 6 | スクエア 埋込ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ | 6 | 2299 | FHF32W6スクエア 埋込ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ | 216 | 1 | 2979.504
7F-82 | ■ | T321PJ | 7F | 共用部 | ロビー | FHF32W | 1 | トラフ | 1 | 2299 | FHF32W1トラフ | 36 | 1 | 82.764
7F-83 | ■ | K321 | 7F | 倉庫等 | 倉庫 | FHF32W | 1 | 笠付 | 1 | 242 | FHF32W1笠付 | 36 | 1 | 8.712
7F-84 | ■ | K321 | 7F | 倉庫等 | Cコア書庫 | FHF32W | 1 | 笠付 | 2 | 242 | FHF32W1笠付 | 36 | 1 | 17.424
7F-85 | ■ | L321 | 7F | その他 | CコアEPS | FHF32W | 1 | 片反射笠付 | 1 | 0 | FHF32W1片反射笠付 | 36 | 1 | 0
7F-86 | ■ | A161 | 7F | 共用部 | Cコア廊下 | FHF16W | 1 | 埋込 高出力 | 1 | 2299 | FHF16W1埋込 高出力 | 26 | 0.33 | 19.7254
7F-87 | ■ | A321PJ | 7F | 非常用エレベーターホール | Cコアエレベーターホール | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 2 | 8760 | FHF32W1埋込W190 | 36 | 1 | 630.72
7F-88 | ■ | Ma321E | 7F | 共用部 | Cコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 82.764
7F-89 | ■ | Mb321E | 7F | 共用部 | Cコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 82.764
7F-90 | ■ | Cd326 | 7F | 議会関係諸室 | 議員控室８ | FHF32W | 6 | スクエア 埋込ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ | 8 | 589 | FHF32W6スクエア 埋込ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ | 216 | 1 | 1017.792
7F-91 | ■ | Cd326 | 7F | 議会関係諸室 | 第５委員会 | FHF32W | 6 | スクエア 埋込ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ | 8 | 589 | FHF32W6スクエア 埋込ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ | 216 | 1 | 1017.792
7F-92 | ■ | S322 | 7F | 議会関係諸室 | 議員控室１～７ | FHF32W | 2 | システム天井 | 54 | 589 | FHF32W2システム天井 | 72 | 1 | 2290.032
7F-93 | ■ |  | 7F | 議会関係諸室 | 議員控室１～７ | FL20W | 1 | ブラケット | 6 | 589 | FL20W1ブラケット | 23 | 1 | 81.282
7F-94 | ■ |  | 7F | 議会関係諸室 | 議員ロビー | IL60W | 1 | ダウンライト | 30 | 589 | IL60W1ダウンライト | 60 | 1 | 1060.2
7F-95 | ■ | XC | 7F | 誘導灯 | Aコアエレベーターホール | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
7F-96 | ■ | XrC | 7F | 誘導灯 | Aコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
7F-97 | ■ | XC | 7F | 誘導灯 | Bコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
7F-98 | ■ | YC | 7F | 誘導灯 | Bコア廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
7F-99 | ■ | XC | 7F | 誘導灯 | Cコアエレベーターホール | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
7F-100 | ■ | XrC | 7F | 誘導灯 | Cコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
7F-101 | ■ | XC | 7F | 誘導灯 | Dコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
7F-102 | ■ | YC | 7F | 誘導灯 | Dコア廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
7F-103 | ■ | XC | 7F | 誘導灯 | 議場通路 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 2 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 70.08
7F-104 | ■ | YC | 7F | 誘導灯 | 議場通路 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
7F-105 | ■ | XC | 7F | 誘導灯 | 議場 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 4 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 140.16
7F-106 | ■ | YC | 7F | 誘導灯 | 市政記者席 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
7F-107 | ■ | ZdC | 7F | 誘導灯 | 廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級両面 | 2 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級両面 | 7 | 1 | 122.64
7F-108 | ■ | XrC | 7F | 誘導灯 | 廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 2 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 70.08
7F-109 | ■ | YC | 7F | 誘導灯 | 廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 9 | 8760 | CF2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 315.36
7F-110 | ■ |  | 7F | 非常用照明 | フロア全体 | IL60W | 1 | 非常照明 電源別置型 | 98 | 0 | IL60W1非常照明 電源別置型 | 60 | 1 | 0
8F-1 | ■ | V321 | 8F | 更衣室 | Dコア更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 242 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 8.712
8F-2 | ■ | V321 | 8F | 湯沸室 | Dコア湯沸室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 484 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 17.424
8F-3 | ■ | A321PJ | 8F | 共用部 | Dコア廊下 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 3 | 2299 | FHF32W1埋込W190 | 36 | 0.33 | 81.9364
8F-4 | ■ | L161 | 8F | その他 | DコアEPS | FHF16W | 1 | 片反射笠付(高出力) | 1 | 0 | FHF16W1片反射笠付(高出力) | 26 | 1 | 0
8F-5 | ■ | Ma321E | 8F | 共用部 | Dコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 2 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 165.528
8F-6 | ■ | V321 | 8F | 便所 | Dコア女子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 968 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 34.848
8F-7 | ■ |  | 8F | 便所 | Dコア女子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 3 | 968 | LED電球1レセップ | 4.6 | 0.66 | 8.8165
8F-8 | ■ | V321 | 8F | 便所 | Dコア男子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 968 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 34.848
8F-9 | ■ |  | 8F | 便所 | Dコア男子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 2 | 968 | LED電球1レセップ | 4.6 | 0.5 | 4.4528
8F-10 | ■ | C322PJ | 8F | 執務室 | 第２会議室 | FHF32W | 2 | 埋込 | 4 | 2299 | FHF32W2埋込 | 72 | 1 | 662.112
8F-11 | ■ | C322PJ | 8F | 執務室 | 第１会議室 | FHF32W | 2 | 埋込 | 4 | 2299 | FHF32W2埋込 | 72 | 1 | 662.112
8F-12 | ■ | T321PX | 8F | 共用部 | 廊下 | FHF32W | 1 | トラフ | 94 | 2299 | FHF32W1トラフ | 36 | 0.33 | 2567.3393
8F-13 | ■ | T321PJ | 8F | 共用部 | 廊下 | FHF32W | 1 | トラフ | 2 | 2299 | FHF32W1トラフ | 36 | 0.33 | 54.6242
8F-14 | ■ |  | 8F | 共用部 | 廊下 | IL60W | 1 | ダウンライト | 4 | 2299 | IL60W1ダウンライト | 60 | 1 | 551.76
8F-15 | ■ |  | 8F | 共用部 | 廊下 | LED | 1 | ユニバーサルダウンライト | 5 | 2299 | LED1ユニバーサルダウンライト | 10 | 0.33 | 37.9335
8F-16 | ■ |  | 8F | 共用部 | 廊下(B,Cコア付近) | IL60W | 1 | ダウンライト | 46 | 2299 | IL60W1ダウンライト | 60 | 1 | 6345.24
8F-17 | ■ | T321PX | 8F | エレベーターホール | エレベーターホール | FHF32W | 1 | トラフ | 4 | 2602 | FHF32W1トラフ | 36 | 1 | 374.688
8F-18 | ■ |  | 8F | エレベーターホール | エレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 4 | 2602 | IL60W1ダウンライト | 60 | 1 | 624.48
8F-19 | ■ | K321 | 8F | 倉庫等 | 倉庫１ | FHF32W | 1 | 笠付 | 1 | 242 | FHF32W1笠付 | 36 | 1 | 8.712
8F-20 | ■ | K321 | 8F | 倉庫等 | 倉庫２ | FHF32W | 1 | 笠付 | 1 | 242 | FHF32W1笠付 | 36 | 1 | 8.712
8F-21 | ■ | A321PJ | 8F | 非常用エレベーターホール | Aコアエレベーターホール | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 2 | 8760 | FHF32W1埋込W190 | 36 | 1 | 630.72
8F-22 | ■ |  | 8F | 非常用エレベーターホール | Aコアエレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 1 | 8760 | IL60W1ダウンライト | 60 | 1 | 525.6
8F-23 | ■ | Ma321E | 8F | 共用部 | Aコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 2 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 165.528
8F-24 | ■ | V321PJ | 8F | 更衣室 | Aコア更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 2 | 242 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 17.424
8F-25 | ■ | L321 | 8F | その他 | AコアEPS | FHF32W | 1 | 片反射笠付 | 1 | 0 | FHF32W1片反射笠付 | 36 | 1 | 0
8F-26 | ■ | A161 | 8F | 共用部 | Aコア廊下 | FHF16W | 1 | 埋込 高出力 | 1 | 2299 | FHF16W1埋込 高出力 | 26 | 0.33 | 19.7254
8F-27 | ■ | S322 | 8F | 執務室 | 総務部市史編さん室 | FHF32W | 2 | システム天井 | 12 | 2299 | FHF32W2システム天井 | 72 | 1 | 1986.336
8F-28 | ■ | S322 | 8F | 執務室 | 市史編さん室 | FHF32W | 2 | システム天井 | 8 | 2299 | FHF32W2システム天井 | 72 | 1 | 1324.224
8F-29 | ■ | S322 | 8F | 執務室 | 福祉協会・年金者連盟 | FHF32W | 2 | システム天井 | 8 | 2299 | FHF32W2システム天井 | 72 | 1 | 1324.224
8F-30 | ■ | S322 | 8F | 執務室 | 総務部OAルーム | FHF32W | 2 | システム天井 | 12 | 2299 | FHF32W2システム天井 | 72 | 1 | 1986.336
8F-31 | ■ | S322 | 8F | 執務室 | 総務部情報システム課 | FHF32W | 2 | システム天井 | 24 | 2299 | FHF32W2システム天井 | 72 | 1 | 3972.672
8F-32 | ■ | S322 | 8F | 執務室 | 選挙管理委員会事務局選挙課 | FHF32W | 2 | システム天井 | 24 | 2299 | FHF32W2システム天井 | 72 | 1 | 3972.672
8F-33 | ■ | S322 | 8F | 執務室 | 第３会議室 | FHF32W | 2 | システム天井 | 28 | 2299 | FHF32W2システム天井 | 72 | 1 | 4634.784
8F-34 | ■ | V322PJ | 8F | 機械室（その他） | ハロンボンベ室 | FHF32W | 2 | 逆富士 | 1 | 484 | FHF32W2逆富士 | 72 | 1 | 34.848
8F-35 | ■ | K322 | 8F | 倉庫等 | 書庫 | FHF32W | 2 | 笠付 | 4 | 242 | FHF32W2笠付 | 36 | 1 | 34.848
8F-36 | ■ | V322PJ | 8F | 機械室（その他） | 電気室 | FHF32W | 2 | 逆富士 | 4 | 484 | FHF32W2逆富士 | 72 | 1 | 139.392
8F-37 | ■ | V322PJ | 8F | 機械室（その他） | マシン室 | FHF32W | 2 | 逆富士 | 16 | 484 | FHF32W2逆富士 | 72 | 1 | 557.568
8F-38 | ■ | V322PJ | 8F | 倉庫等 | 物品庫 | FHF32W | 2 | 逆富士 | 2 | 242 | FHF32W2逆富士 | 72 | 1 | 34.848
8F-39 | ■ | C323PX-S | 8F | 執務室 | 作業室 | FHF32W | 3 | 埋込 | 12 | 2299 | FHF32W3埋込 | 108 | 1 | 2979.504
8F-40 | ■ | C323PX-P | 8F | 執務室 | パンチ室１ | FHF32W | 3 | 埋込 | 9 | 2299 | FHF32W3埋込 | 108 | 1 | 2234.628
8F-41 | ■ | C323PX-P | 8F | 執務室 | パンチ室２ | FHF32W | 3 | 埋込 | 3 | 2299 | FHF32W3埋込 | 108 | 1 | 744.876
8F-42 | ■ | V321 | 8F | 便所 | Bコア女子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 968 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 34.848
8F-43 | ■ |  | 8F | 便所 | Bコア女子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 3 | 968 | LED電球1レセップ | 4.6 | 0.66 | 8.8165
8F-44 | ■ | V321 | 8F | 便所 | Bコア男子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 968 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 34.848
8F-45 | ■ |  | 8F | 便所 | Bコア男子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 2 | 968 | LED電球1レセップ | 4.6 | 0.5 | 4.4528
8F-46 | ■ | L161 | 8F | その他 | BコアEPS | FHF16W | 1 | 片反射笠付(高出力) | 1 | 0 | FHF16W1片反射笠付(高出力) | 26 | 1 | 0
8F-47 | ■ | A321PJ | 8F | 共用部 | Bコア廊下 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 4 | 2299 | FHF32W1埋込W190 | 36 | 0.33 | 109.2485
8F-48 | ■ | Ma321E | 8F | 共用部 | Bコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 2 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 165.528
8F-49 | ■ | V321 | 8F | 多目的便所 | Bコア多目的WC | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 726 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 26.136
8F-50 | ■ | V321 | 8F | 多目的便所 | Bコア多目的WC | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 726 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 26.136
8F-51 | ■ | K321 | 8F | 倉庫等 | 物品庫１ | FHF32W | 1 | 笠付 | 2 | 242 | FHF32W1笠付 | 36 | 1 | 17.424
8F-52 | ■ | K321 | 8F | 倉庫等 | 物品庫２ | FHF32W | 1 | 笠付 | 1 | 242 | FHF32W1笠付 | 36 | 1 | 8.712
8F-53 | ■ | K321 | 8F | 倉庫等 | 物品庫３ | FHF32W | 1 | 笠付 | 2 | 242 | FHF32W1笠付 | 36 | 1 | 17.424
8F-54 | ■ | T321PJ | 8F | 議場 | 議場上部 | FHF32W | 1 | トラフ | 291 | 276 | FHF32W1トラフ | 36 | 1 | 2891.376
8F-55 | ■ |  | 8F | 議場 | 議場上部 | FHT42W | 1 | ダウンライト | 98 | 276 | FHT42W1ダウンライト | 48 | 1 | 1298.304
8F-56 | ■ | K321 | 8F | 倉庫等 | 倉庫 | FHF32W | 1 | 笠付 | 2 | 242 | FHF32W1笠付 | 36 | 1 | 17.424
8F-57 | ■ | K321 | 8F | 議場 | 前室 | FHF32W | 1 | 笠付 | 1 | 276 | FHF32W1笠付 | 36 | 1 | 9.936
8F-58 | ■ | V321CPD | 8F | 議場 | 録音調整室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 6 | 276 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 59.616
8F-59 | ■ | V321 | 8F | 機械室（その他） | CコアPBX機械室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 2 | 484 | FHF32W1逆富士 | 36 | 1 | 34.848
8F-60 | ■ | L321 | 8F | その他 | CコアEPS | FHF32W | 1 | 片反射笠付 | 1 | 0 | FHF32W1片反射笠付 | 36 | 1 | 0
8F-61 | ■ | A321PJ | 8F | 非常用エレベーターホール | Cコアエレベーターホール | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 2 | 8760 | FHF32W1埋込W190 | 36 | 1 | 630.72
8F-62 | ■ |  | 8F | 非常用エレベーターホール | Cコアエレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 1 | 8760 | IL60W1ダウンライト | 60 | 1 | 525.6
8F-63 | ■ | A161 | 8F | 共用部 | Cコア廊下 | FHF16W | 1 | 埋込 高出力 | 1 | 2299 | FHF16W1埋込 高出力 | 26 | 0.33 | 19.7254
8F-64 | ■ | Ma321E | 8F | 共用部 | Cコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 2 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 165.528
8F-65 | ■ | A322PX | 8F | 更衣室 | 休憩室 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 2 | 242 | FHF32W2埋込W300 | 71 | 1 | 34.364
8F-66 | ■ | WQ201 | 8F | 更衣室 | 休憩室 | FL20W | 1 | キッチン灯 | 1 | 242 | FL20W1キッチン灯 | 22 | 1 | 5.324
8F-67 | ■ | A322PX | 8F | 執務室 | 電話交換室 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 3 | 2299 | FHF32W2埋込W300 | 71 | 1 | 489.687
8F-68 | ■ | A321PJ | 8F | 執務室 | 電話交換室 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 1 | 2299 | FHF32W1埋込W190 | 36 | 1 | 82.764
8F-69 | ■ | S322 | 8F | 執務室 | 市職労書記局 | FHF32W | 2 | システム天井 | 24 | 2299 | FHF32W2システム天井 | 72 | 1 | 3972.672
8F-70 | ■ | S322 | 8F | 執務室 | 市労連事務局 | FHF32W | 2 | システム天井 | 8 | 2299 | FHF32W2システム天井 | 72 | 1 | 1324.224
8F-71 | ■ | S322 | 8F | 執務室 | 嘱臨労書記室 | FHF32W | 2 | システム天井 | 8 | 2299 | FHF32W2システム天井 | 72 | 1 | 1324.224
8F-72 | ■ | T321PX | 8F | 更衣室 | 休憩室(女子) | FHF32W | 1 | トラフ | 24 | 242 | FHF32W1トラフ | 36 | 1 | 209.088
8F-73 | ■ | T321PJ | 8F | 更衣室 | 休憩室(女子) | FHF32W | 1 | トラフ | 3 | 242 | FHF32W1トラフ | 36 | 1 | 26.136
8F-74 | ■ |  | 8F | 更衣室 | 休憩室(女子) | IL40W | 1 | 和風ブラケット | 1 | 242 | IL40W1和風ブラケット | 40 | 1 | 9.68
8F-75 | ■ | T321PX | 8F | 更衣室 | 休憩室(男子) | FHF32W | 1 | トラフ | 36 | 242 | FHF32W1トラフ | 36 | 1 | 313.632
8F-76 | ■ |  | 8F | 更衣室 | 休憩室(男子) | IL40W | 1 | 和風ブラケット | 1 | 242 | IL40W1和風ブラケット | 40 | 1 | 9.68
8F-77 | ■ | A322PX | 8F | 執務室 | 診療所５ | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 1 | 2299 | FHF32W2埋込W300 | 71 | 1 | 163.229
8F-78 | ■ | A322PX | 8F | 執務室 | 診療所４ | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 2 | 2299 | FHF32W2埋込W300 | 71 | 1 | 326.458
8F-79 | ■ | A322PX | 8F | 執務室 | 診療所３ | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 2 | 2299 | FHF32W2埋込W300 | 71 | 1 | 326.458
8F-80 | ■ | A322PX | 8F | 執務室 | 診療所２ | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 4 | 2299 | FHF32W2埋込W300 | 71 | 1 | 652.916
8F-81 | ■ | A322PX | 8F | 執務室 | 診療所１ | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 6 | 2299 | FHF32W2埋込W300 | 71 | 1 | 979.374
8F-82 | ■ | A322 | 8F | 執務室 | 調理室 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 1 | 2299 | FHF32W2埋込W300 | 71 | 1 | 163.229
8F-83 | ■ | A321 | 8F | 執務室 | 調理室 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 1 | 2299 | FHF32W1埋込W190 | 36 | 1 | 82.764
8F-84 | ■ | D322PX | 8F | 執務室 | 喫茶室 | FHF32W | 2 | 直付下面開放 | 10 | 2299 | FHF32W2直付下面開放 | 72 | 1 | 1655.28
8F-85 | ■ | XC | 8F | 誘導灯 | Aコアエレベーターホール | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
8F-86 | ■ | XrC | 8F | 誘導灯 | Aコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
8F-87 | ■ | XC | 8F | 誘導灯 | Bコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
8F-88 | ■ | YC | 8F | 誘導灯 | Bコア廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
8F-89 | ■ | XC | 8F | 誘導灯 | Cコアエレベーターホール | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
8F-90 | ■ | XrC | 8F | 誘導灯 | Cコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
8F-91 | ■ | XC | 8F | 誘導灯 | Dコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
8F-92 | ■ | YC | 8F | 誘導灯 | Dコア廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
8F-93 | ■ | XBL | 8F | 誘導灯 | 電気室 | CF3W | 1 | 誘導灯B級BL片面 | 1 | 8760 | CF3W1誘導灯B級BL片面 | 6 | 1 | 52.56
8F-94 | ■ | XBL | 8F | 誘導灯 | マシン室 | CF3W | 1 | 誘導灯B級BL片面 | 2 | 8760 | CF3W1誘導灯B級BL片面 | 6 | 1 | 105.12
8F-95 | ■ | XBL | 8F | 誘導灯 | 作業室 | CF3W | 1 | 誘導灯B級BL片面 | 1 | 8760 | CF3W1誘導灯B級BL片面 | 6 | 1 | 52.56
8F-96 | ■ | XC | 8F | 誘導灯 | パンチ室１ | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
8F-97 | ■ | XrC | 8F | 誘導灯 | 市議会傍聴受付 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
8F-98 | ■ | YC | 8F | 誘導灯 | 市議会傍聴受付 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
8F-99 | ■ | XC | 8F | 誘導灯 | 議場上部 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
8F-100 | ■ | XC | 8F | 誘導灯 | 議場上部 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 35.04
8F-101 | ■ | YC | 8F | 誘導灯 | 廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 10 | 8760 | CF2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 350.4
8F-102 | ■ | XrC | 8F | 誘導灯 | 廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 2 | 8760 | CF2.2W1誘導灯C級片面 | 4 | 1 | 70.08
8F-103 | ■ |  | 8F | 非常用照明 | フロア全体 | IL60W | 1 | 非常照明 電源別置型 | 99 | 0 | IL60W1非常照明 電源別置型 | 60 | 1 | 0
8F-104 | ■ | ea41 | 8F | 非常用照明 | フロア全体 | IL40W | 1 | 非常照明 電源別置型 | 6 | 0 | IL40W1非常照明 電源別置型 | 40 | 1 | 0
RF-1 | ■ | K321 | RF | 機械室（その他） | ファン室(6) | FHF32W | 1 | 笠付 | 4 | 484 | FHF32W1笠付 | 36 | 1 | 69.696
RF-2 | ■ | Mb321E | RF | 共用部 | D階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 82.764
RF-3 | ■ | WT201 | RF | 共用部 | D階段外部 | FL20W | 1 | ブラケット器具 | 1 | 2299 | FL20W1ブラケット器具 | 22 | 1 | 50.578
RF-4 | ■ | Ca326PX | RF | 執務室 | 第２会議室上部 | FHF32W | 6 | スクエア 埋込ルーバ | 6 | 2299 | FHF32W6スクエア 埋込ルーバ | 216 | 1 | 2979.504
RF-5 | ■ | T321PJ | RF | 執務室 | 第２会議室上部 | FHF32W | 1 | トラフ | 24 | 2299 | FHF32W1トラフ | 36 | 0.5 | 993.168
RF-6 | ■ |  | RF | 執務室 | 大会議室上部 | FLR110W | 1 |  | 28 | 2299 | FLR110W1 | 121 | 1 | 7789.012
RF-7 | ■ |  | RF | 執務室 | 大会議室上部 | FLR110W | 1 |  | 30 | 2299 | FLR110W1 | 121 | 0.5 | 4172.685
RF-8 | ■ | Ca326PX | RF | 執務室 | 第１会議室上部 | FHF32W | 6 | スクエア 埋込ルーバ | 6 | 2299 | FHF32W6スクエア 埋込ルーバ | 216 | 1 | 2979.504
RF-9 | ■ | T321PJ | RF | 執務室 | 第１会議室上部 | FHF32W | 1 | トラフ | 24 | 2299 | FHF32W1トラフ | 36 | 0.5 | 993.168
RF-10 | ■ | K321 | RF | 機械室（その他） | ファン室(7) | FHF32W | 1 | 笠付 | 23 | 484 | FHF32W1笠付 | 36 | 1 | 400.752
RF-11 | ■ | WK201 | RF | 機械室（その他） | ファン室(7)外部 | FL20W | 1 | ブラケット器具 | 8 | 484 | FL20W1ブラケット器具 | 22 | 1 | 85.184
RF-12 | ■ | K321 | RF | 機械室（その他） | ファン室(8) | FHF32W | 1 | 笠付 | 4 | 484 | FHF32W1笠付 | 36 | 1 | 69.696
RF-13 | ■ | K321 | RF | 機械室（その他） | エレベーター機械室(1) | FHF32W | 1 | 笠付 | 3 | 484 | FHF32W1笠付 | 36 | 1 | 52.272
RF-14 | ■ | L321 | RF | 機械室（その他） | ファン室(1) | FHF32W | 1 | 片反射笠付 | 2 | 484 | FHF32W1片反射笠付 | 36 | 1 | 34.848
RF-15 | ■ | Ma321E | RF | 共用部 | A階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 82.764
RF-16 | ■ | WT201 | RF | 共用部 | A階段外部 | FL20W | 1 | ブラケット器具 | 1 | 2299 | FL20W1ブラケット器具 | 22 | 1 | 50.578
RF-17 | ■ | K321 | RF | 機械室（その他） | ファン室(2) | FHF32W | 1 | 笠付 | 4 | 484 | FHF32W1笠付 | 36 | 1 | 69.696
RF-18 | ■ | Mb321E | RF | 共用部 | B階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 82.764
RF-19 | ■ | WT201 | RF | 共用部 | B階段外部 | FL20W | 1 | ブラケット器具 | 1 | 2299 | FL20W1ブラケット器具 | 22 | 1 | 50.578
RF-20 | ■ | K321 | RF | 機械室（その他） | ファン室(3) | FHF32W | 1 | 笠付 | 4 | 484 | FHF32W1笠付 | 36 | 1 | 69.696
RF-21 | ■ | K321 | RF | 機械室（その他） | ファン室(5) | FHF32W | 1 | 笠付 | 4 | 484 | FHF32W1笠付 | 36 | 1 | 69.696
RF-22 | ■ | Ma321E | RF | 共用部 | C階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2299 | FHF32W1階段灯 非常灯付 | 36 | 1 | 82.764
RF-23 | ■ | WT201 | RF | 共用部 | C階段外部 | FL20W | 1 | ブラケット器具 | 1 | 2299 | FL20W1ブラケット器具 | 22 | 1 | 50.578
RF-24 | ■ | L321 | RF | 機械室（その他） | ファン室(4) | FHF32W | 1 | 片反射笠付 | 2 | 484 | FHF32W1片反射笠付 | 36 | 1 | 34.848
RF-25 | ■ | K321 | RF | 機械室（その他） | エレベーター機械室(2) | FHF32W | 1 | 笠付 | 3 | 484 | FHF32W1笠付 | 36 | 1 | 52.272
RF-26 | ■ | WK201 | RF | 共用部 | F階段外部 | FL20W | 1 | ブラケット器具 | 1 | 2299 | FL20W1ブラケット器具 | 22 | 1 | 50.578
RF-27 | ■ | V161 | RF | 共用部 | F階段 | FHF16W | 1 | 逆富士（高出力） | 2 | 2299 | FHF16W1逆富士（高出力） | 26 | 1 | 119.548
RF-28 | ■ | K321 | RF | 機械室（その他） | エレベーター機械室 | FHF32W | 1 | 笠付 | 7 | 484 | FHF32W1笠付 | 36 | 1 | 121.968
RF-29 | ■ | K321 | RF | 機械室（その他） | 高置水槽室 | FHF32W | 1 | 笠付 | 12 | 484 | FHF32W1笠付 | 36 | 1 | 209.088
654836.1435

## 使用電力量 (hidden)
函館市本庁舎使用電力量
R6年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 月平均
使用電力量(kWh) | 128318 | 128069 | 141523 | 191366 | 208327 | 173599 | 173599 | 133656 | 153718 | 156094 |  |  | 1588269 | 158826.9
電力量料金 | 21.75 | 21.75 | 21.75 | 21.75 | 21.75 | 21.75 | 21.75 | 20.96 | 20.96 | 20.96 |  |  |  | 21.513
燃料費調整額 | -2.38 | -2.72 | -2.07 | -1.28 | -1.24 | -3.16 | -3.16 | -1.91 | -0.77 | -1.06 |  |  |  | -1.975
再エネ発電賦課金 | 1.4 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 |  | 3.281
電力量単価 | 20.77 | 22.52 | 23.17 | 23.96 | 24 | 22.08 | 22.08 | 22.54 | 23.68 | 23.39 | 3.49 | 3.49 |  | 22.819
R5年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |  | 月平均
使用電力量(kWh) | 135151 | 121147 | 148695 | 180406 | 229402 | 189041 | 135742 | 130459 | 151918 | 150175 | 143554 | 150737 | 1866427 | 155535.5833
電力量料金 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 |  | 32.47
燃料費調整額 | -5.38 | -7.03 | -9.14 | -10.92 | -12.31 | -13.19 | -11.95 | -12.11 | -12.01 | -11.77 | -11.63 | -11.77 |  | -10.7675
再エネ発電賦課金 | 3.45 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  | 1.5708
電力量単価 | 31.31 | 27.61 | 25.5 | 23.72 | 22.33 | 21.45 | 21.15 | 20.99 | 21.09 | 21.33 | 21.47 | 21.33 |  | 23.648
R4年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |  | 月平均
使用電力量(kWh) | 130001 | 116405 | 137376 | 175277 | 194918 | 159259 | 129977 | 129223 | 156106 | 155160 | 143575 | 149244 | 1776521 | 148043.4167
電力量料金 | 17.27 | 17.27 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 18.45 |  | 18.2533
燃料費調整額 | 1.34 | 1.49 | 1.85 | 3.1 | 4.55 | 6.54 | 8.05 | 8.94 | 9.36 | 9.51 | 6.35 | 5.8 |  | 5.5733
再エネ発電賦課金 | 3.36 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 |  | 3.4425
電力量単価 | 21.97 | 22.21 | 23.75 | 25 | 26.45 | 28.44 | 29.95 | 30.84 | 31.26 | 31.41 | 28.25 | 27.7 |  | 27.2692
R3年度 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |  | 平均
使用電力量(kWh) | 137050 | 119971 | 132610 | 180521 | 201550 | 168926 | 160771 | 137042 | 145704 | 151812 | 140095 | 154788 |  | 152570
電力量料金 | 17.27 | 17.27 | 17.27 | 17.27 | 17.27 | 17.27 | 17.27 | 17.27 | 17.27 | 17.27 | 17.27 | 17.27 |  | 17.27
燃料費調整額 | -3.19 | -2.87 | -2.38 | -1.87 | -1.53 | -1.23 | -0.95 | -0.57 | -0.26 | 0.06 | 0.6 | 1.12 |  | -1.0892
再エネ発電賦課金 | 2.98 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 |  | 3.3283
電力量単価 | 17.06 | 17.76 | 18.25 | 18.76 | 19.1 | 19.4 | 19.68 | 20.06 | 20.37 | 20.69 | 21.23 | 21.75 |  | 19.5092
R2年度 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |  | 平均
R2年度: 使用電力量(kWh) |  | #DIV/0!
R2年度: 電力量料金 |  | #DIV/0!
R2年度: 燃料費調整額 |  | #DIV/0!
R2年度: 再エネ発電賦課金 |  | #DIV/0!
電力量単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0

## 集計表 (hidden)
台数集計
| 屋外 | B1 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | RF | 計
照明 | 75 | 496 | 640 | 705 | 500 | 566 | 572 | 655 | 554 | 927 | 209 | 5899
誘導灯 | 0 | 21 | 29 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 29 | 29 | 0 | 198
非常照明 | 0 | 82 | 95 | 100 | 84 | 112 | 98 | 96 | 98 | 105 | 0 | 870
| 75 | 599 | 764 | 822 | 602 | 696 | 688 | 770 | 681 | 1061 | 209 | 6967

## 本庁舎屋外 (hidden)
本庁舎
No. | 図面記号 | 階 | 部屋名 | 照明種類 | 灯数 | 仕様 | 台数 | 年間点灯時間 | 消費電力(W/台) | 備考 | 更新/非更新
1 |  | 屋外 | 外構 | NH360W | 1 | NH360投光器 | 20 | 4745 | 360 |  | 更新
2 |  | 屋外 | 外構 | HF40W | 1 | HF40ｶﾞｰﾃﾞﾝライト | 31 | 4745 | 40 |  | 更新
3 |  | 屋外 | 外構 | IL100W | 1 | 足元灯 | 20 | 4745 | 100 |  | 更新
4 |  | 屋外 | 外構 | HF250W | 1 | HF250外灯 丸 | 2 | 4745 | 250 |  | 更新
5 |  | 屋外 | 外構 | HF250W | 2 | 2灯式駐車場灯 | 2 | 4745 | 500 |  | 更新
75

## 本庁舎B１ (hidden)
本庁舎
No. | 図面記号 | 階 | 部屋名 | 照明種類 | 灯数 | 仕様 | 台数 | 年間点灯時間 | 消費電力(W/台) | 備考 | 更新/非更新
1 | A322PX | B1 | 公用車運転者控室 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 5 | 2359.5 | 71 |  | 更新
2 | L161 | B1 | DコアEPS | FHF16W | 1 | 片反射笠付（高出力） | 1 | 2299 | 26 |  | 更新
3 | Ma321E | B1 | Dコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 2 | 2601.5 | 36 |  | 更新
4 | V321 | B1 | Dコア便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
5 |  | B1 | Dコア便所 | FL20W | 1 | ブラケット | 1 | 2299 | 23 |  | 更新
6 |  | B1 | Dコア湯沸室 | FL20W | 1 | ブラケット | 1 | 242 | 23 |  | 更新
7 | A321PJ | B1 | 廊下(D) | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 2 | 2601.5 | 36 |  | 更新
8 | A322PX | B1 | 秘書課運転者控室 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 3 | 2359.5 | 71 |  | 更新
9 | A321PX | B1 | 廊下 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 27 | 2601.5 | 36 |  | 更新
10 | T321PX | B1 | エレベーターホール | FHF32W | 1 | トラフ | 4 | 2299 | 36 |  | 更新
11 |  | B1 | エレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 4 |  | 60 |  | 更新
12 |  | B1 | 風除室(1) | IL60W | 1 | ダウンライト | 5 |  | 60 |  | 更新
13 |  | B1 | プラットホーム | FPL18W | 1 | ダウンライト | 3 | 2299 | 20 |  | 更新
14 | A321PX | B1 | ホール | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 14 | 2299 | 36 |  | 更新
15 | A321PX | B1 | 自動販売機コーナー | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 16 | 2299 | 36 |  | 更新
16 | A321PJ | B1 | Aコアエレベーターホール | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 2 | 2299 | 36 |  | 更新
17 |  | B1 | Aコアエレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 1 |  | 60 |  | 更新
18 | Ma321E | B1 | Aコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 2 | 2601.5 | 36 |  | 更新
19 |  | B1 | Aコア階段下(ポンプ室A) | IL60W | 1 | コップ型 | 1 | 2601.5 | 60 |  | 更新
20 | K321 | B1 | Aコア物品庫 | FHF32W | 1 | 笠付 | 2 | 2299 | 36 |  | 更新
21 | K322 | B1 | Aコア物品庫 | FHF32W | 2 | 笠付 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
22 | L321 | B1 | Aコア物品庫 | FHF32W | 1 | 片反射笠付 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
23 | L321 | B1 | AコアEPS | FHF32W | 1 | 片反射笠付 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
24 | K322 | B1 | 車庫(1) | FHF32W | 2 | 笠付 | 17 | 2299 | 36 |  | 更新
25 |  | B1 | 車庫(1) | LED | 1 | 笠付 | 2 | 2299 |  |  | 非更新
26 | K321 | B1 | 車庫(1) | FHF32W | 1 | 笠付 | 9 | 2299 | 36 |  | 更新
27 |  | B1 | 車庫(1) | FHF32W | 1 | 笠付 チェーン吊 | 4 | 2299 | 36 |  | 更新
28 | K321 | B1 | 空調機室(2) | FHF32W | 1 | 笠付 | 3 | 2299 | 36 |  | 更新
29 | K321p | B1 | 物品庫1 | FHF32W | 1 | 笠付 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
30 | A322PJ | B1 | 準備室 | FHF32W | 2 | 埋込下面開放 | 2 | 2299 | 72 |  | 更新
31 | A321PJ | B1 | 休憩室 | FHF32W | 1 | 埋込下面開放 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
32 |  | B1 | 理髪室 | FL20W×4，FL10W×2 |  | 埋込Φ800 乳白カバー | 5 | 2299 | 100 |  | 更新
33 |  | B1 | 待合室 | IL40W | 1 | ダウンライト | 4 | 2299 | 40 |  | 更新
34 | V321 | B1 | 更衣室(1) | FHF32W | 1 | 逆富士 | 4 | 2299 | 36 |  | 更新
35 | A321PJ | B1 | 書庫 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 5 | 2299 | 36 |  | 更新
36 | K322 | B1 | 受電室 | FHF32W | 2 | 笠付 | 2 | 2299 | 72 |  | 更新
37 | K321 | B1 | 受電室 | FHF32W | 1 | 笠付 | 2 | 2299 | 36 |  | 更新
38 | A321PJ | B1 | 廊下(B) | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 2 | 2601.5 | 36 |  | 更新
39 | V321 | B1 | Bコア男子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
40 |  | B1 | Bコア男子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 2 | 2299 |  | うち1台間引き済み | 更新
41 | V321 | B1 | Bコア女子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
42 |  | B1 | Bコア女子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 3 | 2299 |  | うち1台間引き済み | 更新
43 | Ma321E | B1 | Bコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 2 | 2601.5 | 36 |  | 更新
44 |  | B1 | Bコア階段下(ポンプ室B) | IL60W | 1 | コップ型 | 1 | 2299 | 60 |  | 更新
45 | K321 | B1 | 空調機室(3) | FHF32W | 1 | 笠付 | 3 | 2299 | 36 |  | 更新
46 | K321 | B1 | 物品庫4 | FHF32W | 1 | 笠付 | 9 | 2299 | 36 |  | 更新
47 | K321 | B1 | 物品庫5 | FHF32W | 1 | 笠付 | 2 | 2299 | 36 |  | 更新
48 | K321 | B1 | 室名なし(物品庫5下) | FHF32W | 1 | 笠付 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
49 | A322PX | B1 | 売店 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 34 | 3267 | 72 |  | 更新
51 | T321PJ | B1 | 売店 | FHF32W | 1 | トラフ | 5 | 3267 | 36 |  | 更新
52 | K161 | B1 | 売店 | FHF16W | 1 | 笠付（高出力） | 1 | 3267 | 26 |  | 更新
53 |  | B1 | 売店 | LED | 1 | ベースライト 直付 | 3 | 4745 |  |  | 非更新
54 | A322PX | B1 | 事務室 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 1 | 2299 | 72 |  | 更新
55 | V162 | B1 | 更衣室 | FHF16W | 2 | 逆富士（高出力） | 1 | 2299 | 50 |  | 更新
56 | K161 | B1 | 物品庫2 | FHF16W | 1 | 笠付（高出力） | 1 | 2299 | 26 |  | 更新
57 | K161 | B1 | 食品庫 | FHF16W | 1 | 笠付（高出力） | 1 | 2299 | 26 |  | 更新
58 | K161 | B1 | 更衣室 | FHF16W | 1 | 笠付（高出力） | 1 | 2299 | 26 |  | 更新
59 | K322mp | B1 | 厨房 | FHF32W | 2 | 反射笠付 防湿型 | 11 |  | 72 |  | 更新
60 | K321mp | B1 | 厨房 | FHF32W | 1 | 反射笠付 防湿型 | 5 |  | 36 |  | 更新
61 | L321mp | B1 | 厨房 | FHF32W | 1 | 片反射傘 防湿型 | 2 |  | 36 |  | 更新
62 | T321PJmp | B1 | 厨房 | FHF32W | 1 | トラフ 防湿型 | 11 |  | 36 |  | 更新
63 | A322PJ | B1 | 厨房(小) | FHF32W | 2 | 埋込 | 2 |  | 72 |  | 更新
65 |  | B1 | 食堂 | IL60W | 1 | ダウンライト | 76 | 1936 | 60 |  | 更新
66 |  | B1 | 食堂 | JD85W | 1 | スポット | 5 | 1936 | 85 |  | 更新
71 | Ba323 | B1 | 食堂 | FHF32W | 3 | 埋込 | 32 | 1936 | 108 |  | 更新
72 | N322 | B1 | 休憩室 | FHF32W | 2 | 直付器具 | 1 | 2299 | 72 |  | 更新
73 | V321 | B1 | Cコア便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
74 |  | B1 | Cコア便所 | FL20W | 1 | ミラー灯 | 1 | 2299 | 22 |  | 更新
75 |  | B1 | Cコア脱衣室 | FL20W | 1 |  | 1 |  | 22 |  | 更新
76 |  | B1 | Cコア浴室 | FL20W | 1 |  | 1 |  | 22 |  | 更新
77 | A321PJ | B1 | Cコアエレベーターホール | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 2 | 2299 | 36 |  | 更新
78 |  | B1 | Cコアエレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 1 | 2299 | 60 |  | 更新
79 | A161 | B1 | 廊下(C) | FHF16W | 1 | 埋込 高出力 | 2 | 2601.5 | 26 |  | 更新
80 | A322PX | B1 | 警備防災センター | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 6 | 8760 | 72 |  | 更新
81 | A322PX | B1 | 警備員室 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 3 | 6824 | 72 |  | 更新
82 | A322PJ | B1 | 湯沸室 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 2 | 2601.5 | 72 |  | 更新
83 | W321 | B1 | 湯沸室 | FHF32W | 1 | ブラケット | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
84 | K321 | B1 | 物品庫6 | FHF32W | 1 | 笠付 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
85 | K321 | B1 | 空調機室(5) | FHF32W | 1 | 笠付 | 3 | 2299 | 36 |  | 更新
86 | K322 | B1 | 空調機室(5) | FHF32W | 2 | 笠付 | 1 | 2299 | 72 |  | 更新
87 | A321PX | B1 | 風除室(2) | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
88 | K321 | B1 | 空調機室(4) | FHF32W | 1 | 笠付 | 2 | 2299 | 36 |  | 更新
89 | K322 | B1 | 空調機室(4) | FHF32W | 2 | 笠付 | 2 | 2299 | 72 |  | 更新
90 | K321 | B1 | 物品庫3 | FHF32W | 1 | 笠付 | 3 | 2299 | 36 |  | 更新
91 | K321 | B1 | 受水槽室 | FHF32W | 1 | 笠付 | 8 | 2299 | 36 |  | 更新
92 | N322 | B1 | 休憩室 | FHF32W | 2 | 直付器具 | 1 | 2299 | 72 |  | 更新
93 | Ma321E | B1 | Cコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 2 | 2601.5 | 36 |  | 更新
94 |  | B1 | Cコア階段下(ポンプ室C) | IL60W | 1 | コップ型 | 1 | 2299 | 60 |  | 更新
95 | K321 | B1 | MDF室 | FHF32W | 1 | 笠付 | 2 | 2299 | 36 |  | 更新
96 | A321PX | B1 | 風除室(3) | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 2 | 2299 | 36 |  | 更新
97 |  | B1 | 時間外出入口 | FL20W | 1 | ブラケット 「夜間・休日受付」 | 1 |  | 22 | 照明のみ更新 | 更新
98 |  | B1 | 時間外出入口通路 | LED | 1 | ベースライト 直付 | 3 |  |  |  | 非更新
99 | A322PX | B1 | 宿日直室 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 2 | 6824 | 72 |  | 更新
100 | A162 | B1 | 宿日直室 | FHF16W | 2 | 埋込 高出力 | 1 | 6824 | 52 |  | 更新
101 | V321 | B1 | 宿日直室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 6824 | 36 |  | 更新
102 | V321 | B1 | 手さげ金庫保管室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 2 | 2299 | 36 |  | 更新
103 | A322PX | B1 | 用務員室 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 3 | 2299 | 72 |  | 更新
104 | A322PX | B1 | 委託業者控室 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 4 | 2299 | 72 |  | 更新
105 | K321 | B1 | 塵芥集積所(生) | FHF32W | 1 | 笠付 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
106 | K321 | B1 | 塵芥集積所 | FHF32W | 1 | 笠付 | 2 | 2299 | 36 |  | 更新
107 | K322 | B1 | 物品庫7 | FHF32W | 2 | 笠付 | 1 | 2299 | 72 |  | 更新
108 | K321 | B1 | オイルポンプ室 | FHF32W | 1 | 笠付 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
109 | K321 | B1 | ファン室(11) | FHF32W | 1 | 笠付 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
110 | K322 | B1 | 自家発電機室 | FHF32W | 2 | 笠付 | 5 | 2299 | 72 |  | 更新
111 | K321 | B1 | 自家発電機室 | FHF32W | 1 | 笠付 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
112 | K322 | B1 | 車庫(2) | FHF32W | 2 | 笠付 | 22 | 2299 | 72 |  | 更新
113 |  | B1 | 車庫(2) | LED | 1 | 笠付 | 1 | 2299 |  |  | 非更新
114 | K321 | B1 | 車庫(2) | FHF32W | 1 | 笠付 | 13 | 2299 | 36 |  | 更新
115 |  | B1 | 受水槽室 | FHF32W | 1 | 笠付 | 8 | 2299 | 36 |  | 更新
116 |  | B1 | 風除室(1) | IL60W | 1 | ダウンライト | 1 | 2299 | 60 |  | 更新
505
[6 empty] | うち非更新 | 9
誘導灯
102 | XC | B1 | Aコアエレベーターホール | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
103 | XC | B1 | 廊下(B) | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
104 | YC | B1 | 廊下(B) | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
105 | XC | B1 | Cコアエレベーターホール | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
106 | XC | B1 | 廊下(D) | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
107 | XC | B1 | エレベーターホール | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
109 | ZdC | B1 | ホール | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級両面 | 1 | 8760 | 7 |  | 更新
110 | XC | B1 | 売店 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
111 | XC | B1 | 喫茶 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 2 | 8760 | 4 |  | 更新
112 | YC | B1 | 食堂 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
113 | XC | B1 | 食堂 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
114 | XC | B1 | 風除室(2) | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
115 | XC | B1 | 風除室(3) | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
116 | XBL | B1 | 車庫(1) | CF3W | 1 | 誘導灯B級BL片面 | 2 | 8760 | 6 |  | 更新
117 | XBL | B1 | 車庫(2) | CF3W | 1 | 誘導灯B級BL片面 | 1 | 8760 | 6 |  | 更新
118 | ZC | B1 | 車路 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
119 | YC | B1 | 廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
120 | ZdC | B1 | 廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級両面 | 1 | 8760 | 7 |  | 更新
121 | ZC | B1 | 廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
21
非常照明
122 |  | B1 | フロア全体 | IL60W | 1 | 非常照明 電源別置型 | 37 | 0 | 60 |  | 更新
123 | ea41 | B1 | フロア全体 | IL40W | 1 | 非常照明 電源別置型 | 20 | 0 | 40 |  | 更新
124 | eb41 | B1 | フロア全体 | IL40W | 1 | 非常照明 電源別置型 | 20 | 0 | 40 |  | 更新
125 | ec131mp | B1 | フロア全体 | IL40W | 1 | 非常照明 電池内蔵 | 5 | 0 | 40 |  | 更新
82

## 本庁舎１Ｆ (hidden)
本庁舎
No. | 図面記号 | 階 | 部屋名 | 照明種類 | 灯数 | 仕様 | 台数 | 年間点灯時間 | 消費電力(W/台) | 備考 | 更新/非更新
1 | V321 | 1F | Dコア男子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 2 | 2299 | 36 |  | 更新
2 |  | 1F | Dコア男子便所 | IL60W | 1 | ダウンライト | 2 | 2299 | 60 |  | 更新
3 |  | 1F | Dコア男子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 2 | 2299 |  | うち1台間引き済み | 更新
4 | V321 | 1F | Dコア車椅子用（男） | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
5 |  | 1F | Dコア車椅子用（男） | 15W | 1 | ミラー灯 | 1 | 2299 | 23 |  | 更新
6 |  | 1F | Dコア車椅子用（男） | FL20W | 1 | 表示灯 「使用中」 | 1 |  | 22 | 照明のみ更新 | 更新
7 | Ma321E | 1F | Dコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
8 | Mb321E | 1F | Dコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
9 | L161 | 1F | DコアEPS | FHF16W | 1 | 片反射笠付（高出力） | 1 | 2299 | 26 |  | 更新
10 | V321 | 1F | Dコア車椅子用（女） | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
11 |  | 1F | Dコア車椅子用（女） | FL20W | 1 | 表示灯 「使用中」 | 1 |  | 22 | 照明のみ更新 | 更新
12 | A321PJ | 1F | Dコア廊下 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 3 | 2601.5 | 36 |  | 更新
13 | V321 | 1F | Dコア女子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
14 |  | 1F | Dコア女子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 3 | 2299 |  | うち1台間引き済み | 更新
15 | O321B | 1F | 庇下 | FHF32W | 1 | トラフ | 14 | 2299 | 36 |  | 更新
16 |  | 1F | 庇下 | MF100W | 1 | スクエア | 2 |  | 100 |  | 更新
17 | O321A | 1F | 風除室 | FHF32W | 1 | トラフ | 16 | 2299 | 36 |  | 更新
18 |  | 1F | 風除室 | MF100W | 1 | スクエア | 2 |  | 100 |  | 更新
19 |  | 1F | 風除室 | FL110R | 1 | トラフ | 1 |  | 121 |  | 更新
20 |  | 1F | 総合案内 | FL110R | 1 | トラフ | 1 |  | 121 |  | 更新
21 |  | 1F | 総合案内 | FL40W | 1 | トラフ | 1 |  | 44 |  | 更新
22 |  | 1F | エントランスホール | MF100W | 1 | スクエア | 2 |  | 100 |  | 更新
23 |  | 1F | エントランスホール | LED | 1 | スクエア | 3 |  |  |  | 非更新
24 | T321PX | 1F | エレベーターホール | FHF32W | 1 | トラフ | 4 | 2299 | 36 |  | 更新
25 |  | 1F | エレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 5 |  | 60 |  | 更新
26 |  | 1F | 市民ホール(展示ケース) | FL40W | 1 | トラフ | 12 |  | 44 |  | 更新
27 |  | 1F | 市民ホール(記載台) | FL40W | 1 | トラフ | 6 |  | 44 |  | 更新
28 |  | 1F | 市民ホール(エスカレーター下) | MF100W | 1 | ダウンライト □275 | 1 |  | 100 |  | 更新
29 | T321PX | 1F | 廊下 | FHF32W | 1 | トラフ | 65 | 2601.5 | 36 |  | 更新
30 | A322PX | 1F | 廊下 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 8 | 2601.5 | 72 |  | 更新
31 |  | 1F | 廊下 | LED | 1 | ユニバーサルダウンライト | 2 |  |  |  | 更新
32 |  | 1F | 廊下 | LED | 1 | 黒板灯 | 4 |  |  |  | 非更新
33 | A321PJ | 1F | Aコアエレベーターホール | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 2 | 2299 | 36 |  | 更新
34 |  | 1F | Aコアエレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 1 |  | 60 |  | 更新
35 |  | 1F | Aコアロビー | MF100W | 1 | ダウンライト □275 | 4 | 2299 | 100 |  | 更新
36 | A161 | 1F | Aコア廊下 | FHF16W | 1 | 埋込W 高出力 | 1 | 2601.5 | 26 |  | 更新
37 | L321 | 1F | AコアEPS | FHF32W | 1 | 片反射笠付 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
38 | Ma321E | 1F | Aコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
39 | Mb321E | 1F | Aコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
40 | K321 | 1F | Aコア物品庫 | FHF32W | 1 | 笠付 | 2 | 2299 | 36 |  | 更新
41 | S322 | 1F | 市民相談待合室 | FHF32W | 2 | システム天井 | 3 | 2299 | 72 |  | 更新
42 | A322PX | 1F | 市民相談室 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 2 | 2299 | 72 |  | 更新
43 | A322PX | 1F | 市民相談室 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 2 | 2299 | 72 |  | 更新
44 |  | 1F | 市民相談室 | FHF32W | 2 | 直付開放 | 6 | 2299 | 72 |  | 更新
45 | S322 | 1F | 市民部 | FHF32W | 2 | システム天井 | 104 | 2299 | 72 |  | 更新
46 | T321PJ | 1F | 市民部 | FHF32W | 1 | トラフ | 46 | 2299 | 36 |  | 更新
47 | V321 | 1F | Bコア男子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
48 |  | 1F | Bコア男子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 2 |  |  | うち1台間引き済み | 更新
49 | V321 | 1F | Bコア女子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
50 |  | 1F | Bコア女子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 3 |  |  | うち1台間引き済み | 更新
51 | A321PJ | 1F | Bコア廊下 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 3 | 2601.5 | 36 |  | 更新
52 | Ma321E | 1F | Bコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
53 | Mb321E | 1F | Bコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
54 | V321 | 1F | Bコア湯沸室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
55 | V321 | 1F | Bコア更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
56 | L161 | 1F | BコアEPS | FHF16W | 1 | 片反射笠付（高出力） | 1 | 2299 | 26 |  | 更新
57 |  | 1F | Bコア通用口外通路 | IL60W | 1 | ダウンライト | 5 |  | 60 |  | 更新
58 | V322PJ | 1F | 耐火保管庫 | FHF32W | 2 | 逆富士 | 6 | 2299 | 72 |  | 更新
59 | S322 | 1F | 市民部 | FHF32W | 2 | システム天井 | 107 | 2299 | 72 |  | 更新
60 | S162 | 1F | 市民部 | FHF16W | 2 | システム天井 | 5 | 2299 | 26 |  | 更新
61 | T321PJ | 1F | 市民部 | FHF32W | 1 | トラフ | 48 | 2299 | 36 |  | 更新
62 | V321 | 1F | Cコア湯沸室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
63 | V321 | 1F | Cコア更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
64 | L161 | 1F | CコアEPS | FHF16W | 1 | 片反射笠付（高出力） | 1 | 2299 | 26 |  | 更新
65 | A161 | 1F | Cコア廊下 | FHF16W | 1 | 埋込W 高出力 | 2 | 2601.5 | 26 |  | 更新
66 | Ma321E | 1F | Cコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
67 | Mb321E | 1F | Cコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
68 | A321PJ | 1F | Cコアエレベーターホール | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 2 | 2299 | 36 |  | 更新
69 |  | 1F | Cコアエレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 1 | 2299 | 60 |  | 更新
70 |  | 1F | Cコア通用口外通路 | LED | 1 | 投光器 | 1 |  |  |  | 非更新
71 |  | 1F | Cコア通用口外通路 | LED | 1 | ダウンライト | 6 |  |  |  | 非更新
72 | A322PX | 1F | レセプト点検室 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 3 | 2299 | 72 |  | 更新
73 | A321PJ | 1F | レセプト点検室 | FHF32W | 2 | 直付下面開放 | 2 | 2299 | 72 |  | 更新
74 | S322 | 1F | 市民部 | FHF32W | 2 | システム天井 | 37 | 2299 | 72 |  | 更新
75 | T321PJ | 1F | 市民部 | FHF32W | 1 | トラフ | 8 | 2299 | 36 |  | 更新
76 | Ca326PD | 1F | 収入役室 | FHF32W | 6 | スクエア | 2 | 2299 | 213 |  | 更新
77 | V321 | 1F | 金庫室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 2 | 2299 | 36 |  | 更新
78 | S322 | 1F | 会計課 | FHF32W | 2 | システム天井 | 16 | 2299 | 72 |  | 更新
79 | S162 | 1F | 会計課 | FHF16W | 2 | システム天井 | 4 | 2299 | 38 |  | 更新
80 |  | 1F | 会計課 | FHF32W | 2 | 直付下面開放 | 3 | 2299 | 72 |  | 更新
81 | S322 | 1F | 会計課窓口 | FHF32W | 2 | システム天井 | 6 | 2299 | 72 |  | 更新
82 |  | 1F | 会計課窓口 | FHF32W | 2 | 表示灯 | 1 |  | 72 | 照明のみ更新 | 更新
83 | S322 | 1F | 1-2 | FHF32W | 2 | システム天井 | 6 | 2299 | 72 |  | 更新
84 | S322 | 1F | 指定金融機関 | FHF32W | 2 | システム天井 | 3 | 2299 | 72 |  | 更新
85 | S322 | 1F | 赤ちゃん休養所 | FHF32W | 2 | システム天井 | 2 | 2299 | 72 |  | 更新
86 | S322 | 1F | サービスコーナー | FHF32W | 2 | システム天井 | 7 | 2299 | 72 |  | 更新
87 | S162 | 1F | サービスコーナー | FHF16W | 2 | システム天井 | 1 | 2299 | 38 |  | 更新
88 | S322 | 1F | 1-1 | FHF32W | 2 | システム天井 | 2 | 2299 | 72 |  | 更新
654
[6 empty] | うち非更新 | 14
誘導灯
88 | YC | 1F | Aコアエレベーターホール | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
89 | XC | 1F | Aコア階段 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
90 | YC | 1F | Bコア廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
91 | XC | 1F | Bコア階段 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
92 | YC | 1F | Cコアエレベーターホール | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
93 | XC | 1F | Cコア階段 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
94 | YC | 1F | Dコア廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
95 | XC | 1F | Dコア階段 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
96 | XC | 1F | 風除室 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 5 | 8760 | 4 |  | 更新
97 | ZdC | 1F | エレベーターホール | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級両面 | 1 | 8760 | 7 |  | 更新
98 | XrBH | 1F | 市民ホール | CF3W | 1 | 誘導灯B級BH片面 | 1 | 8760 | 6 |  | 更新
99 | YC | 1F | 市民ホール | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 3 | 8760 | 4 |  | 更新
100 | XrBL | 1F | 廊下 | CF3W | 1 | 誘導灯B級BL片面 | 2 | 8760 | 6 |  | 更新
101 | YC | 1F | 廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 4 | 8760 | 4 |  | 更新
102 | ZC | 1F | 廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 2 | 8760 | 4 |  | 更新
103 | XC | 1F | 廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 2 | 8760 | 4 |  | 更新
104 | XrC | 1F | 廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
29
非常照明
105 |  | 1F | フロア全体 | IL60W | 1 | 非常照明 電源別置型 | 83 | 0 | 60 |  | 更新
106 | ea41 | 1F | フロア全体 | IL40W | 1 | 非常照明 電源別置型 | 12 | 0 | 40 |  | 更新
95

## 本庁舎２Ｆ (hidden)
本庁舎
No. | 図面記号 | 階 | 部屋名 | 照明種類 | 灯数 | 仕様 | 台数 | 年間点灯時間 | 消費電力(W/台) | 備考 | 更新/非更新
1 | V321 | 2F | Dコア更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
2 | V321 | 2F | Dコア湯沸室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
3 | V321 | 2F | Dコア男子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
4 |  | 2F | Dコア男子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 2 | 2299 |  | うち1台間引き済み | 更新
5 | L161 | 2F | DコアEPS | FHF16W | 1 | 片反射笠付（高出力） | 1 | 2299 | 26 |  | 更新
6 | A321PJ | 2F | Dコア廊下 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 3 | 2601.5 | 36 |  | 更新
7 | V321 | 2F | Dコア女子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
8 |  | 2F | Dコア女子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 3 | 2299 |  | うち1台間引き済み | 更新
9 | Ma321E | 2F | Dコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
10 | Mb321E | 2F | Dコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
11 | T321PX | 2F | エレベーターホール | FHF32W | 1 | トラフ | 4 | 2299 | 36 |  | 更新
12 |  | 2F | エレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 5 |  | 60 |  | 更新
13 | T321PX | 2F | 廊下 | FHF32W | 1 | トラフ | 69 | 2601.5 | 36 |  | 更新
14 | T321PJ | 2F | 廊下 | FHF32W | 1 | トラフ | 2 | 2601.5 | 36 |  | 更新
15 |  | 2F | 廊下 | LED電球 | 1 | ユニバーサルダウンライト | 4 |  |  |  | 更新
16 |  | 2F | 廊下(記載台) | FL20W | 1 |  | 3 |  | 22 |  | 更新
17 | Ma321E | 2F | Aコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
18 | Mb321E | 2F | Aコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
19 | A321PJ | 2F | Aコアエレベーターホール | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 2 | 2299 | 36 |  | 更新
20 |  | 2F | Aコアエレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 1 |  | 60 |  | 更新
21 | L321 | 2F | AコアEPS | FHF32W | 1 | 片反射笠付 | 1 |  | 36 |  | 更新
22 | V321 | 2F | Aコア更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 2 | 2299 | 36 |  | 更新
23 | A161 | 2F | Aコア廊下 | FHF16W | 1 | 埋込 高出力 | 1 | 2601.5 | 26 |  | 更新
24 | S322 | 2F | 福祉部 | FHF32W | 2 | システム天井 | 104 | 2299 | 72 |  | 更新
25 | S162 | 2F | 福祉部 | FHF16W | 2 | システム天井 | 4 | 2299 | 38 |  | 更新
26 | T321PJ | 2F | 福祉部 | FHF32W | 1 | トラフ | 64 | 2299 | 36 |  | 更新
27 | V321 | 2F | 更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 4 | 2299 | 36 |  | 更新
28 | K321 | 2F | 書庫 | FHF32W | 1 | 笠付 | 6 | 2299 | 36 |  | 更新
29 | V321 | 2F | Bコア男子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
30 |  | 2F | Bコア男子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 2 | 2299 |  | うち1台間引き済み | 更新
31 | V321 | 2F | Bコア女子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
32 |  | 2F | Bコア女子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 3 | 2299 |  | うち1台間引き済み | 更新
33 | A321PJ | 2F | Bコア廊下 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 3 | 2601.5 | 36 |  | 更新
34 | Ma321E | 2F | Bコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
35 | Mb321E | 2F | Bコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
36 | V321 | 2F | Bコア湯沸室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
37 | V321 | 2F | Bコア更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
38 | K161 | 2F | BコアEPS | FHF16W | 1 | 笠付（高出力） | 1 | 2299 | 26 |  | 更新
39 | S322 | 2F | 財務部 | FHF32W | 2 | システム天井 | 58 | 2299 | 72 |  | 更新
40 | S162 | 2F | 財務部 | FHF16W | 2 | システム天井 | 2 | 2299 | 38 |  | 更新
41 | T321PJ | 2F | 財務部 | FHF32W | 1 | トラフ | 16 | 2299 | 36 |  | 更新
42 |  | 2F | 財務部 | FLR110W | 1 | 笠付 | 6 |  | 121 |  | 更新
43 | S322 | 2F | 福祉部 | FHF32W | 2 | システム天井 | 36 | 2299 | 72 |  | 更新
44 | S162 | 2F | 福祉部 | FHF16W | 2 | システム天井 | 4 | 2299 | 38 |  | 更新
45 | T321PJ | 2F | 福祉部 | FHF32W | 1 | トラフ | 26 | 2299 | 36 |  | 更新
46 |  | 2F | 福祉部 | FLR110W | 1 | 笠付 | 4 |  | 121 |  | 更新
47 |  | 2F | 吹き抜け | MF100W | 1 | ダウンライト □275 | 58 | 2299 | 100 | 29台は消灯で運用 | 更新
48 | V321 | 2F | Cコア物品庫 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 2 | 2299 | 36 |  | 更新
49 | L321 | 2F | CコアEPS | FHF32W | 1 | 片反射笠付 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
50 | Ma321E | 2F | Cコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
51 | Mb321E | 2F | Cコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
52 | A161 | 2F | Cコア廊下 | FHF16W | 1 | 埋込W 高出力 | 1 | 2601.5 | 26 |  | 更新
53 | A321PJ | 2F | Cコアエレベーターホール | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 2 | 2299 | 36 |  | 更新
54 |  | 2F | Cコアエレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 1 |  | 60 |  | 更新
55 | S322 | 2F | 財務部 | FHF32W | 2 | システム天井 | 120 | 2299 | 72 |  | 更新
56 | T321PJ | 2F | 財務部 | FHF32W | 1 | トラフ | 58 | 2299 | 36 |  | 更新
705
誘導灯
55 | XC | 2F | Aコアエレベーターホール | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
56 | XrC | 2F | Aコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
57 | XC | 2F | Bコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
58 | YC | 2F | Bコア廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
59 | XC | 2F | Cコアエレベーターホール | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
60 | XrC | 2F | Cコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
61 | XC | 2F | Dコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
62 | YC | 2F | Dコア廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
63 | YC | 2F | 廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 2 | 8760 | 4 |  | 更新
64 | XrC | 2F | 廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 3 | 8760 | 4 |  | 更新
65 | ZFC | 2F | 廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 4 | 8760 | 4 |  | 更新
17
非常照明
66 |  | 2F | フロア全体 | IL60W | 1 | 非常照明 電源別置型 | 100 | 0 | 60 |  | 更新
100

## 本庁舎3Ｆ (hidden)
本庁舎
No. | 図面記号 | 階 | 部屋名 | 照明種類 | 灯数 | 仕様 | 台数 | 年間点灯時間 | 消費電力(W/台) | 備考 | 更新/非更新
1 | V321 | 3F | Dコア更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
2 | V321 | 3F | Dコア湯沸室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
3 | L161 | 3F | DコアEPS | FHF16W | 1 | 片反射笠付（高出力） | 1 | 2299 | 26 |  | 更新
4 | Ma321E | 3F | Dコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
5 | Mb321E | 3F | Dコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
6 | A321PJ | 3F | Dコア廊下 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 3 | 2601.5 | 36 |  | 更新
7 | V321 | 3F | Dコア女子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
8 |  | 3F | Dコア女子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 3 | 2299 |  | うち1台間引き済み | 更新
9 | V321 | 3F | Dコア男子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
10 |  | 3F | Dコア男子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 2 | 2299 |  | うち1台間引き済み | 更新
11 | S322 | 3F | 農林水産部 | FHF32W | 2 | システム天井 | 44 | 2299 | 72 |  | 更新
12 | T321PX | 3F | エレベーターホール | FHF32W | 1 | トラフ | 4 | 2299 | 36 |  | 更新
13 |  | 3F | エレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 5 |  | 60 |  | 更新
14 | T321PX | 3F | 廊下 | FHF32W | 1 | トラフ | 77 | 2601.5 | 36 |  | 更新
15 | T321PJ | 3F | 廊下 | FHF32W | 1 | トラフ | 2 | 2601.5 | 36 |  | 更新
16 |  | 3F | 廊下 | IL60W | 1 | ダウンライト | 4 |  | 60 |  | 更新
17 |  | 3F | 廊下 | LED | 1 | ユニバーサルダウンライト | 5 |  |  |  | 更新
18 |  | 3F | 廊下 | 直管LED | 1 | 黒板灯 | 1 |  |  |  | 更新
19 |  | 3F | 廊下 | LED | 1 | 黒板灯 | 2 |  |  |  | 非更新
20 |  | 3F | 廊下 | LED | 1 | 黒板灯 | 4 |  |  |  | 非更新
21 | S322 | 3F | 都市建設部都市整備課 | FHF32W | 2 | システム天井 | 14 | 2299 | 72 |  | 更新
22 | S162 | 3F | 都市建設部都市整備課 | FHF16W | 2 | システム天井 | 1 | 2299 | 38 |  | 更新
23 | A321PJ | 3F | Aコアエレベーターホール | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 2 | 2299 | 36 |  | 更新
24 |  | 3F | Aコアエレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 1 |  | 60 |  | 更新
25 | Ma321E | 3F | Aコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
26 | Mb321E | 3F | Aコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
27 | V321 | 3F | Aコア更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 2 | 2299 | 36 |  | 更新
28 | L321 | 3F | AコアEPS | FHF32W | 1 | 片反射笠付 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
29 | A161 | 3F | Aコア廊下 | FHF16W | 1 | 埋込W 高出力 | 1 | 2601.5 | 26 |  | 更新
30 | S322 | 3F | 都市建設部 | FHF32W | 2 | システム天井 | 100 | 2299 | 72 |  | 更新
31 | V321 | 3F | 更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 2 | 2299 | 36 |  | 更新
32 | K321 | 3F | 書庫 | FHF32W | 1 | 笠付 | 8 |  | 36 |  | 更新
33 | A321PJ | 3F | 青写真室 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 2 |  | 36 |  | 更新
34 | A322PX | 3F | 青写真室 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 3 |  | 72 |  | 更新
35 | V321 | 3F | Bコア女子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
36 |  | 3F | Bコア女子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 3 | 2299 |  | うち1台間引き済み | 更新
37 | V321 | 3F | Bコア男子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
38 |  | 3F | Bコア男子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 2 | 2299 |  | うち1台間引き済み | 更新
39 | A321 | 3F | Bコア廊下 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 3 | 2601.5 | 36 |  | 更新
40 | Ma321E | 3F | Bコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
41 | Mb321E | 3F | Bコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
42 | V321 | 3F | Bコア湯沸室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
43 | V321 | 3F | Bコア更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
44 | L161 | 3F | BコアEPS | FHF16W | 1 | 片反射笠付（高出力） | 1 | 2299 | 26 |  | 更新
45 | S322 | 3F | 物品庫 | FHF32W | 2 | システム天井 | 6 | 2299 | 72 |  | 更新
46 | S322 | 3F | 福祉部 | FHF32W | 2 | システム天井 | 53 | 2299 | 72 |  | 更新
47 | S162 | 3F | 福祉部 | FHF16W | 2 | システム天井 | 1 | 2299 | 38 |  | 更新
48 | L321 | 3F | CコアEPS | FHF32W | 1 | 片反射笠付 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
49 | K321 | 3F | Cコア物品庫 | FHF32W | 1 | 笠付 | 2 | 2299 | 36 |  | 更新
50 | A161 | 3F | Cコア廊下 | FHF16W | 1 | 埋込W 高出力 | 1 | 2601.5 | 26 |  | 更新
51 | A321PJ | 3F | Cコアエレベーターホール | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 2 | 2299 | 36 |  | 更新
52 |  | 3F | Cコアエレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 1 |  | 60 |  | 更新
53 | Ma321E | 3F | Cコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
54 | Mb321E | 3F | Cコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
55 | S322 | 3F | 農業委員会事務局 | FHF32W | 2 | システム天井 | 20 | 2299 | 72 |  | 更新
56 | S322 | 3F | 商工観光部 | FHF32W | 2 | システム天井 | 96 | 2299 | 72 |  | 更新
57 | S162 | 3F | 商工観光部 | FHF16W | 2 | システム天井 | 4 | 2299 | 38 |  | 更新
506
[6 empty] | 非更新 | 6
誘導灯
54 | XC | 3F | Aコアエレベーターホール | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
55 | XrC | 3F | Aコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
56 | XC | 3F | Bコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
57 | YC | 3F | Bコア廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
58 | XC | 3F | Cコアエレベーターホール | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
59 | XrC | 3F | Cコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
60 | XC | 3F | Dコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
61 | YC | 3F | Dコア廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
62 | XrC | 3F | 廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 2 | 8760 | 4 |  | 更新
63 | YC | 3F | 廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 8 | 8760 | 4 |  | 更新
18
非常照明
64 |  | 3F | フロア全体 | IL60W | 1 | 非常照明 電源別置型 | 83 | 0 | 60 |  | 更新
65 | ea41 | 3F | フロア全体 | IL40W | 1 | 非常照明 電源別置型 | 1 | 0 | 40 |  | 更新
84

## 本庁舎4Ｆ (hidden)
本庁舎
No. | 図面記号 | 階 | 部屋名 | 照明種類 | 灯数 | 仕様 | 台数 | 年間点灯時間 | 消費電力(W/台) | 備考 | 更新/非更新
1 | V321 | 4F | Dコア更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
2 | V321 | 4F | Dコア湯沸室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
3 | A321PJ | 4F | Dコア廊下 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 3 | 2601.5 | 36 |  | 更新
4 | L161 | 4F | DコアEPS | FHF16W | 1 | 片反射笠付（高出力） | 1 | 2299 | 26 |  | 更新
5 | Ma321E | 4F | Dコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
6 | Mb321E | 4F | Dコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
7 | V321 | 4F | Dコア女子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
8 |  | 4F | Dコア女子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 3 | 2299 |  | うち1台間引き済み | 更新
9 | V321 | 4F | Dコア男子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
10 |  | 4F | Dコア男子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 2 | 2299 |  | うち1台間引き済み | 更新
11 | S322 | 4F | 市民活動･会議室 | FHF32W | 2 | システム天井 | 17 | 2299 | 72 |  | 更新
12 | S322 | 4F | 港湾空港部 | FHF32W | 2 | システム天井 | 41 | 2299 | 72 |  | 更新
13 | S162 | 4F | 港湾空港部 | FHF16W | 1 | システム天井 | 1 | 2299 | 38 |  | 更新
14 | A321PJ | 4F | エレベーターホール | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 4 | 2299 | 36 |  | 更新
15 |  | 4F | エレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 5 |  | 60 |  | 更新
16 | T321PX | 4F | 廊下 | FHF32W | 1 | トラフ | 77 | 2601.5 | 36 |  | 更新
17 | T321PJ | 4F | 廊下 | FHF32W | 1 | トラフ | 2 | 2601.5 | 36 |  | 更新
18 |  | 4F | 廊下 | IL60W | 1 | ダウンライト | 4 |  | 60 |  | 更新
19 |  | 4F | 廊下 | LED | 1 | ユニバーサルダウンライト | 5 |  |  |  | 更新
20 | A321PJ | 4F | Aコアエレベーターホール | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 2 | 2299 | 36 |  | 更新
21 |  | 4F | Aコアエレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 1 |  | 60 |  | 更新
22 | Ma321E | 4F | Aコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
23 | Mb321E | 4F | Aコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
24 | V321 | 4F | Aコア更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 2 | 2299 | 36 |  | 更新
25 | L321 | 4F | AコアEPS | FHF32W | 1 | 片反射笠付 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
26 | A161 | 4F | Aコア廊下 | FHF16W | 1 | 埋込W 高出力 | 1 | 2601.5 | 26 |  | 更新
27 | V322PX | 4F | 都市整備課 | FHF32W | 2 | 逆富士 | 12 | 2299 | 72 |  | 更新
28 | S322 | 4F | 都市整備課 | FHF32W | 2 | システム天井 | 4 | 2299 | 72 |  | 更新
29 | S322 | 4F | 都市建設部 | FHF32W | 2 | システム天井 | 68 | 2299 | 72 |  | 更新
30 | S322 | 4F | 企画 | FHF32W | 2 | システム天井 | 16 | 2299 | 72 |  | 更新
31 | K321 | 4F | 書庫 | FHF32W | 1 | 笠付 | 8 | 2299 | 36 |  | 更新
32 | V321 | 4F | Bコア女子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
33 |  | 4F | Bコア女子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 3 |  |  | うち1台間引き済み | 更新
34 | V321 | 4F | Bコア男子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
35 |  | 4F | Bコア男子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 2 |  |  | うち1台間引き済み | 更新
36 | A321PJ | 4F | Bコア廊下 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 3 | 2601.5 | 36 |  | 更新
37 | Ma321E | 4F | Bコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
38 | Mb321E | 4F | Bコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
39 | V321 | 4F | Bコア湯沸室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
40 | V321 | 4F | Bコア更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
41 | L161 | 4F | BコアEPS | FHF16W | 1 | 片反射笠付（高出力） | 1 | 2299 | 26 |  | 更新
42 | S322 | 4F | 土木部 | FHF32W | 2 | システム天井 | 48 | 2299 | 72 |  | 更新
43 | V321 | 4F | 物品庫 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 4 | 2299 | 36 |  | 更新
44 | A322PX | 4F | 青写真室 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 3 | 2299 | 72 |  | 更新
45 | K321 | 4F | Cコア物品庫 | FHF32W | 1 | 笠付 | 2 | 2299 | 36 |  | 更新
46 | L321 | 4F | CコアEPS | FHF32W | 1 | 片反射笠付 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
47 | A161 | 4F | Cコア廊下 | FHF16W | 1 | 埋込W 高出力 | 1 | 2601.5 | 26 |  | 更新
48 | A321PJ | 4F | Cコアエレベーターホール | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 2 | 2299 | 36 |  | 更新
49 |  | 4F | Cコアエレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 1 |  | 60 |  | 更新
50 | Ma321E | 4F | Cコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
51 | Mb321E | 4F | Cコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
52 | q300 | 4F | 吹抜 | MH300W | 1 | ダウンライト | 79 | 2299 | 330 | 稼働台数:36台 | 更新
53 | S322 | 4F | 土木部 | FHF32W | 2 | システム天井 | 120 | 2299 | 71 |  | 更新
566
誘導灯
54 | XC | 4F | Aコアエレベーターホール | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
55 | XrC | 4F | Aコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
56 | XC | 4F | Bコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
57 | YC | 4F | Bコア廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
58 | XC | 4F | Cコアエレベーターホール | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
59 | XrC | 4F | Cコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
60 | XC | 4F | Dコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
61 | YC | 4F | Dコア廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
62 | XC | 4F | 廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
63 | YC | 4F | 廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 8 | 8760 | 4 |  | 更新
64 | XrC | 4F | 廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
18
非常照明
65 |  | 4F | フロア全体 | IL60W | 1 | 非常照明 電源別置型 | 111 | 0 | 60 |  | 更新
66 | ea41 | 4F | フロア全体 | IL40W | 1 | 非常照明 電源別置型 | 1 | 0 | 40 |  | 更新
112

## 本庁舎５F (hidden)
本庁舎
No. | 図面記号 | 階 | 部屋名 | 照明種類 | 灯数 | 仕様 | 台数 | 年間点灯時間 | 消費電力(W/台) | 備考 | 更新/非更新
1 | V321 | 5F | Ｄコア更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 242 | 36 |  | 更新
2 | V321 | 5F | Ｄコア湯沸室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 242 | 36 |  | 更新
3 | A321PJ | 5F | Dコア廊下 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 3 |  | 36 |  | 更新
4 | L161 | 5F | ＤコアＥＰＳ | FHF16W | 1 | 片反射笠付(高出力) | 1 |  | 26 |  | 更新
5 | Ma321E | 5F | Ｄコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 |  | 36 |  | 更新
6 | Mb321E | 5F | Ｄコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 |  | 36 |  | 更新
7 | V321 | 5F | Ｄコア女子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 |  | 36 |  | 更新
8 |  | 5F | Ｄコア女子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 3 |  |  | うち1台間引き済み | 更新
9 | V321 | 5F | Ｄコア男子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 |  | 36 |  | 更新
10 |  | 5F | Ｄコア男子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 2 |  |  | うち1台間引き済み | 更新
11 | S322 | 5F | 生涯学習部 | FHF32W | 2 | システム天井 | 54 |  | 72 |  | 更新
12 | K321 | 5F | 書庫 | FHF32W | 1 | 笠付 | 4 |  | 36 |  | 更新
13 | T321PX | 5F | エレベーターホール | FHF32W | 1 | トラフ | 4 |  | 36 |  | 更新
14 |  | 5F | エレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 4 |  | 60 |  | 更新
15 | T321PX | 5F | 廊下 | FHF32W | 1 | トラフ | 76 |  | 36 |  | 更新
16 | T321PJ | 5F | 廊下 | FHF32W | 1 | トラフ | 2 |  | 36 |  | 更新
17 |  | 5F | 廊下 | FHF32W | 1 | 黒板灯 | 2 |  | 36 |  | 更新
18 |  | 5F | エレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 4 |  | 60 |  | 更新
19 |  | 5F | 廊下 | LED | 1 | ユニバーサルダウンライト | 5 |  |  |  | 更新
20 | A321PJ | 5F | Aコアエレベーターホール | FHF32W | 1 | 埋込 W190 | 2 |  | 36 |  | 更新
21 |  | 5F | Aコアエレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 1 |  | 60 |  | 更新
22 | Ma321E | 5F | Aコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 |  | 36 |  | 更新
23 | Mb321E | 5F | Aコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 |  | 36 |  | 更新
24 | V321 | 5F | Aコア更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 2 |  | 36 |  | 更新
25 | L321 | 5F | AコアEPS | FHF32W | 1 | 片反射笠付 | 1 |  | 36 |  | 更新
26 | A161 | 5F | Aコア廊下 | FHF16W | 1 | 埋込 高出力 | 1 |  | 26 |  | 更新
27 | S322 | 5F | 財務部入札控室 | FHF32W | 2 | システム天井 | 8 |  | 72 |  | 更新
28 | S322 | 5F | 財務部入札控室 | FHF32W | 2 | システム天井 | 6 |  | 72 |  | 更新
29 | S322 | 5F | 財務部調度課 | FHF32W | 2 | システム天井 | 20 |  | 72 |  | 更新
30 | S322 | 5F | 財務部財政課 | FHF32W | 2 | システム天井 | 24 |  | 72 |  | 更新
31 | K321 | 5F | 書庫 | FHF32W | 1 | 笠付 | 5 |  | 36 |  | 更新
32 |  | 5F | 書庫 | FHF32W | 1 |  | 125 |  | 36 |  | 更新
33 | A322PJ | 5F | 更衣室 | FHF32W | 2 | 埋込 W300 | 10 |  | 72 |  | 更新
34 | V321 | 5F | Bコア女子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 |  | 36 |  | 更新
35 |  | 5F | Bコア女子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 3 |  |  | うち1台間引き済み | 更新
36 | V321 | 5F | Bコア男子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 |  | 36 |  | 更新
37 |  | 5F | Bコア男子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 2 |  |  | うち1台間引き済み | 更新
38 | A321PJ | 5F | Bコア廊下 | FHF32W | 1 | 埋込 W190 | 3 |  | 36 |  | 更新
39 | Ma321E | 5F | Bコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 |  | 36 |  | 更新
40 | Mb321E | 5F | Bコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 |  | 36 |  | 更新
41 | V321 | 5F | Bコア湯沸室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 |  | 36 |  | 更新
42 | V321 | 5F | Bコア更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 |  | 36 |  | 更新
43 | L161 | 5F | BコアEPS | FHF16W | 1 | 片反射笠付(高出力) | 1 |  | 26 |  | 更新
44 | S322 | 5F | 教育委員室 | FHF32W | 2 | システム天井 | 9 |  | 72 |  | 更新
45 | S322 | 5F | 監査事務局他 | FHF32W | 2 | システム天井 | 50 |  | 72 |  | 更新
46 | K321 | 5F | Cコア物品庫 | FHF32W | 1 | 笠付 | 2 |  | 36 |  | 更新
47 | L321 | 5F | CコアEPS | FHF32W | 1 | 片反射笠付 | 1 |  | 36 |  | 更新
48 | A161 | 5F | Cコア廊下 | FHF16W | 1 | 埋込 高出力 | 1 |  | 26 |  | 更新
49 | A321PJ | 5F | Cコアエレベーターホール | FHF32W | 1 | 埋込 W190 | 2 |  | 36 |  | 更新
50 |  | 5F | Cコアエレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 1 |  | 60 |  | 更新
51 | Ma321E | 5F | Cコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 |  | 36 |  | 更新
52 | Mb321E | 5F | Cコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 |  | 36 |  | 更新
53 | S322 | 5F | 教育相談室 | FHF32W | 2 | システム天井 | 4 |  | 72 |  | 更新
54 | S322 | 5F | 部長室 | FHF32W | 2 | システム天井 | 4 |  | 72 |  | 更新
55 | S322 | 5F | 教育委員会学校教育部 | FHF32W | 2 | システム天井 | 96 |  | 72 |  | 更新
56 | S322 | 5F | 相談室 | FHF32W | 2 | システム天井 | 2 |  | 72 |  | 更新
57 | S322 | 5F | 教育長室 | FHF32W | 2 | システム天井 | 6 |  | 72 |  | 更新
572
誘導灯
58 | XC | 5F | Aコアエレベーターホール | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
59 | XrC | 5F | Aコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
60 | XC | 5F | Bコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
61 | YC | 5F | Bコア廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
62 | XC | 5F | Cコアエレベーターホール | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
63 | XrC | 5F | Cコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
64 | XC | 5F | Dコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
65 | YC | 5F | Dコア廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
66 | XrC | 5F | 廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 2 | 8760 | 4 |  | 更新
67 | YC | 5F | 廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 8 | 8760 | 4 |  | 更新
18
非常照明
68 |  | 5F | フロア全体 | IL60W | 1 | 非常照明 電源別置型 | 95 | 0 | 60 |  | 更新
69 | ea41 | 5F | フロア全体 | IL40W | 1 | 非常照明 電源別置型 | 3 | 0 | 40 |  | 更新
98

## 本庁舎６F (hidden)
本庁舎
No. | 図面記号 | 階 | 部屋名 | 照明種類 | 灯数 | 仕様 | 台数 | 年間点灯時間 | 消費電力(W/台) | 備考 | 更新/非更新
1 | V321 | 6F | Ｄコア更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 |  | 36 |  | 更新
2 | V321 | 6F | Ｄコア湯沸室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 |  | 36 |  | 更新
3 | A321PJ | 6F | Dコア廊下 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 3 |  | 36 |  | 更新
4 | L161 | 6F | ＤコアＥＰＳ | FHF16W | 1 | 片反射笠付(高出力) | 1 |  | 26 |  | 更新
5 | Ma321E | 6F | Ｄコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 |  | 36 |  | 更新
6 | Mb321E | 6F | Ｄコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 |  | 36 |  | 更新
7 | V321 | 6F | Ｄコア男子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 |  | 36 |  | 更新
8 |  | 6F | Ｄコア男子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 2 |  |  | うち1台間引き済み | 更新
9 | V321 | 6F | Ｄコア女子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 |  | 36 |  | 更新
10 |  | 6F | Ｄコア女子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 3 |  |  | うち1台間引き済み | 更新
11 | Ca326PD | 6F | 市長室 | FHF32W | 9 | スクエア | 3 |  | 324 |  | 更新
12 | T321PJ | 6F | 市長室 | FHF32W | 1 | トラフ | 4 |  | 36 |  | 更新
13 | T161PH | 6F | 市長室 | FHF16W | 1 | トラフ | 2 |  | 26 |  | 更新
14 |  | 6F | 市長室 | IL60W | 1 | ダウンライト | 11 |  | 60 |  | 更新
15 | A322PX | 6F | 図書室 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 2 |  | 72 |  | 更新
16 |  | 6F | 図書室 | FL15W | 1 | 棚下灯 | 1 |  | 18 |  | 更新
17 | A322PX | 6F | 待合ロビー | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 6 |  | 72 |  | 更新
18 |  | 6F | 待合ロビー | IL60W | 1 | ダウンライト | 7 |  | 60 |  | 更新
19 | Ca326PD | 6F | 応接室１ | FHF32W | 6 | スクエア | 1 |  | 216 |  | 更新
20 | T321PJ | 6F | 応接室１ | FHF32W | 1 | トラフ | 4 |  | 36 |  | 更新
21 |  | 6F | 応接室１ | IL60W | 1 | ダウンライト | 3 |  | 60 |  | 更新
22 | Ca326PD | 6F | 応接室２ | FHF32W | 6 | スクエア | 1 |  | 216 |  | 更新
23 | T321PJ | 6F | 応接室２ | FHF32W | 1 | トラフ | 1 |  | 36 |  | 更新
24 |  | 6F | 応接室２ | IL60W | 1 | ダウンライト | 6 |  | 60 |  | 更新
25 | T321PX | 6F | エレベーターホール | FHF32W | 1 | トラフ | 4 |  | 36 |  | 更新
26 | T321PJ | 6F | エレベーターホール | FHF32W | 1 | トラフ | 1 |  | 36 |  | 更新
27 |  | 6F | エレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 6 |  | 60 |  | 更新
28 | Cb3236 | 6F | 特別職会議室 | FHF32W | 36 | スクエア 埋込ルーバ 6連結 | 1 |  | 1296 |  | 更新
29 | T321PJ | 6F | 特別職会議室 | FHF32W | 1 | トラフ | 12 |  | 36 |  | 更新
30 |  | 6F | 特別職会議室 | IL60W | 1 | ダウンライト | 7 |  | 60 |  | 更新
31 |  | 6F | 特別職会議室 | MF100W | 1 | 150角 | 5 |  | 100 |  | 更新
32 | T321PJ | 6F | 待合ロビー | FHF32W | 1 | トラフ | 8 |  | 36 |  | 更新
33 |  | 6F | 待合ロビー | LED電球 | 1 | ダウンライト | 28 |  |  |  | 更新
34 | T321PX | 6F | 廊下 | FHF32W | 1 | トラフ | 68 |  | 36 |  | 更新
35 |  | 6F | 廊下 | IL60W | 1 | ダウンライト | 9 |  | 60 |  | 更新
36 |  | 6F | 廊下 | FHT24W | 1 | ダウンライト | 1 |  | 27 |  | 更新
37 |  | 6F | 廊下 | LED | 1 | ユニバーサルダウンライト | 5 |  |  |  | 更新
38 | A321PJ | 6F | Aコアエレベーターホール | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 2 |  | 36 |  | 更新
39 |  | 6F | Aコアエレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 1 |  | 60 |  | 更新
40 | Ma321E | 6F | Aコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 |  | 36 |  | 更新
41 | Mb321E | 6F | Aコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 |  | 36 |  | 更新
42 | V321PJ | 6F | Aコア物品庫 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 2 |  | 36 |  | 更新
43 | L321 | 6F | AコアEPS | FHF32W | 1 | 片反射笠付 | 1 |  | 36 |  | 更新
44 | A161 | 6F | Aコア廊下 | FHF16W | 1 | 埋込 高出力 | 1 |  | 26 |  | 更新
45 | V321 | 6F | 秘書課湯沸室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 |  | 36 |  | 更新
46 | S322 | 6F | 秘書課 | FHF32W | 2 | システム天井 | 16 |  | 72 |  | 更新
47 |  | 6F | 秘書課前廊下 | IL60W | 1 | ダウンライト | 29 |  | 60 |  | 更新
48 | Ca326PD | 6F | 助役室 | FHF32W | 6 | スクエア | 2 |  | 216 |  | 更新
49 | T321PJ | 6F | 助役室 | FHF32W | 1 | トラフ | 1 |  | 36 |  | 更新
50 | T161 | 6F | 助役室 | FHF16W | 1 | トラフ | 1 |  | 26 |  | 更新
51 |  | 6F | 助役室 | IL60W | 1 | ダウンライト | 9 |  | 60 |  | 更新
52 | Ca326PD | 6F | 助役室 | FHF32W | 6 | スクエア | 2 |  | 216 |  | 更新
53 | T321PJ | 6F | 助役室 | FHF32W | 1 | トラフ | 1 |  | 36 |  | 更新
54 | T161 | 6F | 助役室 | FHF16W | 1 | トラフ | 1 |  | 26 |  | 更新
55 |  | 6F | 助役室 | IL60W | 1 | ダウンライト | 9 |  | 60 |  | 更新
56 | K322 | 6F | 電気室 | FHF32W | 2 | 笠付 | 9 |  | 72 |  | 更新
57 | K321 | 6F | 電気室 | FHF32W | 1 | 笠付 | 10 |  | 36 |  | 更新
58 | Cb3218 | 6F | 特別職会議室 | FHF32W | 18 | スクエア 埋込ルーバ3連結 | 3 |  | 648 |  | 更新
59 |  | 6F | 特別職会議室 | IL60W | 1 | ダウンライト | 12 |  | 60 |  | 更新
60 | S322 | 6F | 広報課 | FHF32W | 2 | システム天井 | 12 |  | 72 |  | 更新
61 | A322PX | 6F | 広報課 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 2 |  | 72 |  | 更新
62 | T321PJ | 6F | 暗室 | FHF32W | 1 | トラフ | 2 |  | 36 |  | 更新
63 |  | 6F | 暗室 | IL60W | 1 | ダウンライト | 1 |  | 60 |  | 更新
64 |  | 6F | 暗室 | FL20W | 1 | 表示灯 | 1 |  | 22 |  | 更新
65 | V322 | 6F | 市政記者室湯沸室 | FHF32W | 2 | 逆富士 | 1 |  | 72 |  | 更新
66 | S322 | 6F | 市政記者室 | FHF32W | 2 | システム天井 | 16 |  | 72 |  | 更新
67 | S162 | 6F | 市政記者室 | FHF16W | 2 | システム天井 | 4 |  | 38 |  | 更新
68 |  | 6F | 市政記者室 | FL20W | 1 | 壁付机用ブラケット | 17 |  | 22 |  | 更新
69 | K321 | 6F | 書庫 | FHF32W | 1 | 笠付 | 10 |  | 36 |  | 更新
70 | V321 | 6F | Bコア女子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 |  | 36 |  | 更新
71 |  | 6F | Bコア女子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 3 |  |  | うち1台間引き済み | 更新
72 | V321 | 6F | Bコア男子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 |  | 36 |  | 更新
73 |  | 6F | Bコア男子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 2 |  |  | うち1台間引き済み | 更新
74 | A321PJ | 6F | Bコア廊下 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 3 |  | 36 |  | 更新
75 | Ma321E | 6F | Bコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 |  | 36 |  | 更新
76 | Mb321E | 6F | Bコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 |  | 36 |  | 更新
77 | V321 | 6F | Bコア湯沸室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 |  | 36 |  | 更新
78 | V321 | 6F | Bコア更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 |  | 36 |  | 更新
79 | L161 | 6F | BコアEPS | FHF16W | 1 | 片反射笠付(高出力) | 1 |  | 26 |  | 更新
80 | S322 | 6F | 企画部 | FHF32W | 2 | システム天井 | 59 |  | 72 |  | 更新
81 | K322 | 6F | 熱源室 | FHF32W | 2 | 笠付 | 34 |  | 72 |  | 更新
82 | K321 | 6F | 熱源室 | FHF32W | 1 | 笠付 | 4 |  | 36 |  | 更新
83 |  | 6F | 熱源室 | IL60W | 1 | コップ | 1 |  | 60 |  | 更新
84 | K321 | 6F | ボンベ室 | FHF32W | 1 | 笠付 | 2 |  | 36 |  | 更新
85 | V321 | 6F | ロッカー室 | FHF32W | 1 | 笠付 | 3 |  | 36 |  | 更新
86 | V321-S | 6F | バッテリー室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 3 |  | 36 |  | 更新
87 | A322PJ | 6F | 監視室 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 12 |  | 72 |  | 更新
88 | V321 | 6F | Cコア更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 2 |  | 36 |  | 更新
89 | L321 | 6F | CコアEPS | FHF32W | 1 | 片反射笠付 | 1 |  | 36 |  | 更新
90 | A161 | 6F | Cコア廊下 | FHF16W | 1 | 埋込W150 高出力 | 1 |  | 26 |  | 更新
91 | A321PJ | 6F | Cコアエレベーターホール | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 2 |  | 36 |  | 更新
92 |  | 6F | Cコアエレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 1 |  | 60 |  | 更新
93 | Ma321E | 6F | Cコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 |  | 36 |  | 更新
94 | Mb321E | 6F | Cコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 |  | 36 |  | 更新
95 | A322PX | 6F | 印刷室 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 4 |  | 72 |  | 更新
96 | A322PX | 6F | 防災無線統制台 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 2 |  | 72 |  | 更新
97 | S322 | 6F | 部長室 | FHF32W | 2 | システム天井 | 4 |  | 72 |  | 更新
98 | S322 | 6F | 総務部 | FHF32W | 2 | システム天井 | 80 |  | 72 |  | 更新
99 | S322 | 6F | 総務部人事課 | FHF32W | 2 | システム天井 | 20 |  | 72 |  | 更新
655
誘導灯
102 | XC | 6F | Aコアエレベーターホール | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
103 | XrC | 6F | Aコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
104 | XC | 6F | Bコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
105 | YC | 6F | Bコア廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
106 | XC | 6F | Cコアエレベーターホール | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
107 | XrC | 6F | Cコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
108 | XC | 6F | Dコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
109 | YC | 6F | Dコア廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
110 | XrC | 6F | 廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 3 | 8760 | 4 |  | 更新
111 | YC | 6F | 廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 7 | 8760 | 4 |  | 更新
112 | ZC | 6F | 廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
19
非常照明
113 |  | 6F | フロア全体 | IL60W | 1 | 非常照明 電源別置型 | 87 | 0 | 60 |  | 更新
123 | ea41 | 6F | フロア全体 | IL40W | 1 | 非常照明 電源別置型 | 4 | 0 | 40 |  | 更新
123 | eb41 | 6F | フロア全体 | IL40W | 1 | 非常照明 電源別置型 | 5 | 0 | 40 |  | 更新
96

## 本庁舎７Ｆ (hidden)
本庁舎
No. | 図面記号 | 階 | 部屋名 | 照明種類 | 灯数 | 仕様 | 台数 | 年間点灯時間 | 消費電力(W/台) | 備考 | 更新/非更新
1 | V321 | 7F | Ｄコア倉庫 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 |  | 36 |  | 更新
2 | V321 | 7F | Ｄコア湯沸室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 |  | 36 |  | 更新
3 | A321PJ | 7F | Dコア廊下 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 3 |  | 36 |  | 更新
4 | L161 | 7F | ＤコアＥＰＳ | FHF16W | 1 | 片反射笠付(高出力) | 1 |  | 26 |  | 更新
5 | Ma321E | 7F | Ｄコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 |  | 36 |  | 更新
6 | Mb321E | 7F | Ｄコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 |  | 36 |  | 更新
7 | V321 | 7F | Ｄコア男子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 |  | 36 |  | 更新
8 |  | 7F | Ｄコア男子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 2 |  |  | うち1台間引き済み | 更新
9 | V321 | 7F | Ｄコア女子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 |  | 36 |  | 更新
10 |  | 7F | Ｄコア女子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 3 |  |  | うち1台間引き済み | 更新
11 | Ca326PD | 7F | 副議長室 | FHF32W | 6 | スクエア | 2 |  | 216 |  | 更新
12 | T321PJ | 7F | 副議長室 | FHF32W | 1 | トラフ | 2 |  | 36 |  | 更新
13 | T161PH | 7F | 副議長室 | FHF16W | 1 | トラフ 高出力 | 1 |  | 26 |  | 更新
14 |  | 7F | 副議長室 | IL60W | 1 | ダウンライト | 4 |  | 60 |  | 更新
15 | Cb3230 | 7F | 第２応接室 | FHF32W | 30 | スクエア 埋込ルーバ | 1 |  | 1080 |  | 更新
16 | T321PJ | 7F | 第２応接室 | FHF32W | 1 | トラフ | 4 |  | 36 |  | 更新
17 |  | 7F | 第２応接室 | IL60W | 1 | ダウンライト | 18 |  | 60 |  | 更新
18 |  | 7F | 第２応接室 | MF100W | 1 | ダウンライト 角型 | 4 |  | 100 |  | 更新
19 | Ca326PD | 7F | 第１応接室 | FHF32W | 6 | スクエア | 3 |  | 216 |  | 更新
20 | T321PJ | 7F | 第１応接室 | FHF32W | 1 | トラフ | 2 |  | 36 |  | 更新
21 |  | 7F | 第１応接室 | IL60W | 1 | ダウンライト | 14 |  | 60 |  | 更新
22 |  | 7F | 第１応接室 | MF100W | 1 | ダウンライト 角型 | 3 |  | 100 |  | 更新
23 | Ca326PD | 7F | 第３応接室 | FHF32W | 6 | スクエア | 1 |  | 216 |  | 更新
24 | T321PJ | 7F | 第３応接室 | FHF32W | 1 | トラフ | 1 |  | 36 |  | 更新
25 |  | 7F | 第３応接室 | IL60W | 1 | ダウンライト | 11 |  | 60 |  | 更新
26 | T321PX | 7F | 廊下 | FHF32W | 1 | トラフ | 46 |  | 36 |  | 更新
27 | T321PJ | 7F | 廊下 | FHF32W | 1 | トラフ | 2 |  | 36 |  | 更新
28 |  | 7F | 廊下(EVホール前) | IL60W | 1 | ダウンライト | 9 |  | 60 |  | 更新
29 |  | 7F | 廊下(第1応接室前) | IL60W | 1 | ダウンライト | 30 |  | 60 |  | 更新
30 |  | 7F | 廊下 | LED | 1 | ユニバーサルダウンライト | 5 |  |  |  | 更新
31 |  | 7F | ロビー | IL60W | 1 | ダウンライト | 22 |  | 60 |  | 更新
32 |  | 7F | ロビー | MF100W | 1 | ダウンライト 角型 | 3 |  | 100 |  | 更新
33 | Ca326PD | 7F | 議長室 | FHF32W | 6 | スクエア | 2 |  | 216 |  | 更新
34 | T321PJ | 7F | 議長室 | FHF32W | 1 | トラフ | 2 |  | 36 |  | 更新
35 | T161PH | 7F | 議長室 | FHF16W | 1 | トラフ(高出力) | 1 |  | 26 |  | 更新
36 |  | 7F | 議長室 | IL60W | 1 | ダウンライト | 4 |  | 60 |  | 更新
37 | Ca326PD | 7F | 第４応接室 | FHF32W | 6 | スクエア | 1 |  | 216 |  | 更新
38 | T321PJ | 7F | 第４応接室 | FHF32W | 1 | トラフ | 1 |  | 36 |  | 更新
39 |  | 7F | 第４応接室 | IL60W | 1 | ダウンライト | 11 |  | 60 |  | 更新
40 | T321PX | 7F | エレベーターホール | FHF32W | 1 | トラフ | 4 |  | 36 |  | 更新
41 |  | 7F | エレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 4 |  | 60 |  | 更新
42 | S322 | 7F | 事務局長室 | FHF32W | 2 | システム天井 | 4 |  | 72 |  | 更新
43 | Ca326PD | 7F | 談話室 | FHF32W | 6 | スクエア | 1 |  | 216 |  | 更新
44 | A321PJ | 7F | Aコアエレベーターホール | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 2 |  | 36 |  | 更新
45 |  | 7F | Aコアエレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 1 |  | 60 |  | 更新
46 | Ma321E | 7F | Aコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 |  | 36 |  | 更新
47 | Mb321E | 7F | Aコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 |  | 36 |  | 更新
48 | V321 | 7F | Aコア更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 2 |  | 36 |  | 更新
49 | L321 | 7F | AコアEPS | FHF32W | 1 | 片反射笠付 | 1 |  | 36 |  | 更新
50 | A161 | 7F | Aコア廊下 | FHF16W | 1 | 埋込 高出力 | 1 |  | 26 |  | 更新
51 | S322 | 7F | 議会事務局 | FHF32W | 2 | システム天井 | 28 |  | 72 |  | 更新
52 | S322 | 7F | 議会事務局 | FHF32W | 2 | システム天井 | 2 |  | 72 |  | 更新
53 | S162 | 7F | 議会事務局 | FHF16W | 2 | システム天井 | 2 |  | 72 |  | 更新
54 | V321 | 7F | 湯沸室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 2 |  | 36 |  | 更新
55 | S322 | 7F | 議会事務局資料室 | FHF32W | 2 | システム天井 | 4 |  | 72 |  | 更新
56 | S322 | 7F | 議会図書室 | FHF32W | 2 | システム天井 | 8 |  | 72 |  | 更新
57 | Cd326 | 7F | 第１委員会室 | FHF32W | 6 | スクエア 埋込ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ | 11 |  | 216 |  | 更新
58 | Cd326 | 7F | 第２委員会室 | FHF32W | 6 | スクエア 埋込ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ | 8 |  | 216 |  | 更新
59 | Cd326 | 7F | 第３委員会室 | FHF32W | 6 | スクエア 埋込ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ | 8 |  | 216 |  | 更新
60 | Cd326 | 7F | 第４委員会室 | FHF32W | 6 | スクエア 埋込ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ | 8 |  | 216 |  | 更新
61 | V321 | 7F | Bコア女子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 |  | 36 |  | 更新
62 |  | 7F | Bコア女子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 3 |  |  | うち1台間引き済み | 更新
63 | V321 | 7F | Bコア男子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 |  | 36 |  | 更新
64 |  | 7F | Bコア男子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 2 |  |  | うち1台間引き済み | 更新
65 | A321PJ | 7F | Bコア廊下 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 3 |  | 36 |  | 更新
66 | Ma321E | 7F | Bコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 |  | 36 |  | 更新
67 | Mb321E | 7F | Bコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 |  | 36 |  | 更新
68 | K321 | 7F | Bコア物品庫 | FHF32W | 1 | 笠付 | 2 |  | 36 |  | 更新
69 | L161 | 7F | BコアEPS | FHF16W | 1 | 片反射笠付(高出力) | 1 |  | 26 |  | 更新
70 | C322PX | 7F | 第５応接室 | FHF32W | 2 | 埋込 | 12 |  | 72 |  | 更新
71 | Cd326 | 7F | ロビー | FHF32W | 6 | スクエア 埋込ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ | 6 |  | 216 |  | 更新
72 | T321PJ | 7F | ロビー | FHF32W | 1 | トラフ | 1 |  | 36 |  | 更新
73 | K321PJ | 7F | 倉庫 | FHF32W | 1 | 笠付 | 1 |  | 36 |  | 更新
74 | K322 | 7F | 空調機室 | FHF32W | 2 | 笠付 | 23 |  | 72 |  | 更新
75 | A321PX | 7F | 議場通路 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 8 |  | 36 |  | 更新
76 | T321PJ | 7F | 議場通路 | FHF32W | 1 | トラフ | 5 |  | 36 |  | 更新
|  | 7F | 議場通路 | FL10W | 1 | 表示灯 「開会中」 | 2 |  | 13 | 照明のみ更新 | 更新
77 | T321PJ | 7F | 議場裏 | FHF32W | 1 | トラフ | 4 |  | 36 |  | 更新
78 | T321PX | 7F | 市政記者席後部通路 | FHF32W | 1 | トラフ | 15 |  | 36 |  | 更新
79 | C322PX | 7F | 説明員控室 | FHF32W | 2 | 埋込 | 12 |  | 72 |  | 更新
80 | Cd326 | 7F | ロビー | FHF32W | 6 | スクエア 埋込ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ | 6 |  | 216 |  | 更新
81 | T321PJ | 7F | ロビー | FHF32W | 1 | トラフ | 1 |  | 36 |  | 更新
82 | K321 | 7F | 倉庫 | FHF32W | 1 | 笠付 | 1 |  | 36 |  | 更新
83 | K321 | 7F | Cコア書庫 | FHF32W | 1 | 笠付 | 2 |  | 36 |  | 更新
84 | L321 | 7F | CコアEPS | FHF32W | 1 | 片反射笠付 | 1 |  | 36 |  | 更新
85 | A161 | 7F | Cコア廊下 | FHF16W | 1 | 埋込 高出力 | 1 |  | 26 |  | 更新
86 | A321PJ | 7F | Cコアエレベーターホール | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 2 |  | 36 |  | 更新
87 | Ma321E | 7F | Cコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 |  | 36 |  | 更新
88 | Mb321E | 7F | Cコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 |  | 36 |  | 更新
89 | Cd326 | 7F | 議員控室８ | FHF32W | 6 | スクエア 埋込ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ | 8 |  | 216 |  | 更新
90 | Cd326 | 7F | 第５委員会 | FHF32W | 6 | スクエア 埋込ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ | 8 |  | 216 |  | 更新
91 | S322 | 7F | 議員控室１～７ | FHF32W | 2 | システム天井 | 54 |  | 72 |  | 更新
92 |  | 7F | 議員控室１～７ | FL20W | 1 | ブラケット | 6 |  | 22 |  | 更新
93 |  | 7F | 議員ロビー | IL60W | 1 | ダウンライト | 30 |  | 60 |  | 更新
554
誘導灯
94 | XC | 7F | Aコアエレベーターホール | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
95 | XrC | 7F | Aコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
96 | XC | 7F | Bコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
97 | YC | 7F | Bコア廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
98 | XC | 7F | Cコアエレベーターホール | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
99 | XrC | 7F | Cコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
100 | XC | 7F | Dコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
101 | YC | 7F | Dコア廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
102 | XC | 7F | 議場通路 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 2 | 8760 | 4 |  | 更新
103 | YC | 7F | 議場通路 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
104 | XC | 7F | 議場 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 4 | 8760 | 4 |  | 更新
105 | YC | 7F | 市政記者席 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
106 | ZdC | 7F | 廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級両面 | 2 | 8760 | 7 |  | 更新
107 | XrC | 7F | 廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 2 | 8760 | 4 |  | 更新
108 | YC | 7F | 廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 9 | 8760 | 4 |  | 更新
29
非常照明
109 |  | 7F | フロア全体 | IL60W | 1 | 非常照明 電源別置型 | 98 | 0 | 60 |  | 更新
98

## 本庁舎８Ｆ (hidden)
本庁舎
No. | 図面記号 | 階 | 部屋名 | 照明種類 | 灯数 | 仕様 | 台数 | 年間点灯時間 | 消費電力(W/台) | 備考 | 更新/非更新
1 | V321 | 8F | Dコア更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 |  | 36 |  | 更新
2 | V321 | 8F | Dコア湯沸室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 |  | 36 |  | 更新
3 | A321PJ | 8F | Dコア廊下 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 3 |  | 36 |  | 更新
4 | L161 | 8F | DコアEPS | FHF16W | 1 | 片反射笠付(高出力) | 1 |  | 26 |  | 更新
5 | Ma321E | 8F | Dコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 2 |  | 36 |  | 更新
6 | V321 | 8F | Dコア女子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 |  | 36 |  | 更新
7 |  | 8F | Dコア女子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 3 |  |  | うち1台間引き済み | 更新
8 | V321 | 8F | Dコア男子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 |  | 36 |  | 更新
9 |  | 8F | Dコア男子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 2 |  |  | うち1台間引き済み | 更新
10 | C322PJ | 8F | 第２会議室 | FHF32W | 2 | 埋込 | 4 |  | 72 |  | 更新
11 | C322PJ | 8F | 第１会議室 | FHF32W | 2 | 埋込 | 4 |  | 72 |  | 更新
12 | T321PX | 8F | 廊下 | FHF32W | 1 | トラフ | 94 |  | 36 |  | 更新
13 | T321PJ | 8F | 廊下 | FHF32W | 1 | トラフ | 2 |  | 36 |  | 更新
14 |  | 8F | 廊下 | IL60W | 1 | ダウンライト | 4 |  | 60 |  | 更新
15 |  | 8F | 廊下 | LED | 1 | ユニバーサルダウンライト | 5 |  |  |  | 更新
16 |  | 8F | 廊下(B,Cコア付近) | IL60W | 1 | ダウンライト | 46 |  | 60 |  | 更新
17 | T321PX | 8F | エレベーターホール | FHF32W | 1 | トラフ | 4 |  |  |  | 更新
18 |  | 8F | エレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 4 |  |  |  | 更新
19 | K321 | 8F | 倉庫１ | FHF32W | 1 | 笠付 | 1 |  |  |  | 更新
20 | K321 | 8F | 倉庫２ | FHF32W | 1 | 笠付 | 1 |  |  |  | 更新
21 | A321PJ | 8F | Aコアエレベーターホール | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 2 |  |  |  | 更新
22 |  | 8F | Aコアエレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 1 |  |  |  | 更新
23 | Ma321E | 8F | Aコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 2 |  |  |  | 更新
24 | V321PJ | 8F | Aコア更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 2 |  |  |  | 更新
25 | L321 | 8F | AコアEPS | FHF32W | 1 | 片反射笠付 | 1 |  |  |  | 更新
26 | A161 | 8F | Aコア廊下 | FHF16W | 1 | 埋込 高出力 | 1 |  |  |  | 更新
27 | S322 | 8F | 総務部市史編さん室 | FHF32W | 2 | システム天井 | 12 |  |  |  | 更新
28 | S322 | 8F | 市史編さん室 | FHF32W | 2 | システム天井 | 8 |  |  |  | 更新
29 | S322 | 8F | 福祉協会・年金者連盟 | FHF32W | 2 | システム天井 | 8 |  |  |  | 更新
30 | S322 | 8F | 総務部OAルーム | FHF32W | 2 | システム天井 | 12 |  |  |  | 更新
31 | S322 | 8F | 総務部情報システム課 | FHF32W | 2 | システム天井 | 24 |  |  |  | 更新
32 | S322 | 8F | 選挙管理委員会事務局選挙課 | FHF32W | 2 | システム天井 | 24 |  |  |  | 更新
33 | S322 | 8F | 第３会議室 | FHF32W | 2 | システム天井 | 28 |  |  |  | 更新
34 | V322PJ | 8F | ハロンボンベ室 | FHF32W | 2 | 逆富士 | 1 |  |  |  | 更新
35 | K322 | 8F | 書庫 | FHF32W | 2 | 笠付 | 4 |  |  |  | 更新
36 | V322PJ | 8F | 電気室 | FHF32W | 2 | 逆富士 | 4 |  |  |  | 更新
37 | V322PJ | 8F | マシン室 | FHF32W | 2 | 逆富士 | 16 |  |  |  | 更新
38 | V322PJ | 8F | 物品庫 | FHF32W | 2 | 逆富士 | 2 |  |  |  | 更新
39 | C323PX-S | 8F | 作業室 | FHF32W | 3 | 埋込 | 12 |  |  |  | 更新
40 | C323PX-P | 8F | パンチ室１ | FHF32W | 3 | 埋込 | 9 |  |  |  | 更新
41 | C323PX-P | 8F | パンチ室２ | FHF32W | 3 | 埋込 | 3 |  |  |  | 更新
42 | V321 | 8F | Bコア女子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 |  |  |  | 更新
43 |  | 8F | Bコア女子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 3 |  |  | うち1台間引き済み | 更新
44 | V321 | 8F | Bコア男子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 |  |  |  | 更新
45 |  | 8F | Bコア男子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 2 |  |  | うち1台間引き済み | 更新
46 | L161 | 8F | BコアEPS | FHF16W | 1 | 片反射笠付(高出力) | 1 |  |  |  | 更新
47 | A321PJ | 8F | Bコア廊下 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 4 |  |  |  | 更新
48 | Ma321E | 8F | Bコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 2 |  |  |  | 更新
49 | V321 | 8F | Bコア多目的WC | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 |  |  |  | 更新
50 | V321 | 8F | Bコア多目的WC | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 |  |  |  | 更新
51 | K321 | 8F | 物品庫１ | FHF32W | 1 | 笠付 | 2 |  |  |  | 更新
52 | K321 | 8F | 物品庫２ | FHF32W | 1 | 笠付 | 1 |  |  |  | 更新
53 | K321 | 8F | 物品庫３ | FHF32W | 1 | 笠付 | 2 |  |  |  | 更新
54 | T321PJ | 8F | 議場上部 | FHF32W | 1 | トラフ | 291 |  |  |  | 更新
55 |  | 8F | 議場上部 | FHT42W | 1 | ダウンライト | 98 |  |  |  | 更新
56 | K321 | 8F | 倉庫 | FHF32W | 1 | 笠付 | 2 |  |  |  | 更新
57 | K321 | 8F | 前室 | FHF32W | 1 | 笠付 | 1 |  |  |  | 更新
58 | V321CPD | 8F | 録音調整室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 6 |  |  |  | 更新
59 | V321 | 8F | CコアPBX機械室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 2 |  |  |  | 更新
60 | L321 | 8F | CコアEPS | FHF32W | 1 | 片反射笠付 | 1 |  |  |  | 更新
61 | A321PJ | 8F | Cコアエレベーターホール | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 2 |  |  |  | 更新
62 |  | 8F | Cコアエレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 1 |  |  |  | 更新
63 | A161 | 8F | Cコア廊下 | FHF16W | 1 | 埋込 高出力 | 1 |  |  |  | 更新
64 | Ma321E | 8F | Cコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 2 |  |  |  | 更新
65 | A322PX | 8F | 休憩室 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 2 |  |  |  | 更新
66 | WQ201 | 8F | 休憩室 | FL20W | 1 | キッチン灯 | 1 |  |  |  | 更新
67 | A322PX | 8F | 電話交換室 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 3 |  |  |  | 更新
68 | A321PJ | 8F | 電話交換室 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 1 |  |  |  | 更新
69 | S322 | 8F | 市職労書記局 | FHF32W | 2 | システム天井 | 24 |  |  |  | 更新
70 | S322 | 8F | 市労連事務局 | FHF32W | 2 | システム天井 | 8 |  |  |  | 更新
71 | S322 | 8F | 嘱臨労書記室 | FHF32W | 2 | システム天井 | 8 |  |  |  | 更新
72 | T321PX | 8F | 休憩室(女子) | FHF32W | 1 | トラフ | 24 |  |  |  | 更新
73 | T321PJ | 8F | 休憩室(女子) | FHF32W | 1 | トラフ | 3 |  |  |  | 更新
74 |  | 8F | 休憩室(女子) | IL40W | 1 | 和風ブラケット | 1 |  |  |  | 更新
75 | T321PX | 8F | 休憩室(男子) | FHF32W | 1 | トラフ | 36 |  |  |  | 更新
76 |  | 8F | 休憩室(男子) | IL40W | 1 | 和風ブラケット | 1 |  |  |  | 更新
77 | A322PX | 8F | 診療所５ | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 1 |  |  |  | 更新
78 | A322PX | 8F | 診療所４ | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 2 |  |  |  | 更新
79 | A322PX | 8F | 診療所３ | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 2 |  |  |  | 更新
80 | A322PX | 8F | 診療所２ | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 4 |  |  |  | 更新
81 | A322PX | 8F | 診療所１ | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 6 |  |  |  | 更新
82 | A322 | 8F | 調理室 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 1 |  |  |  | 更新
83 | A321 | 8F | 調理室 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 1 |  |  |  | 更新
84 | D322PX | 8F | 喫茶室 | FHF32W | 2 | 直付下面開放 | 10 |  |  |  | 更新
927
誘導灯
83 | XC | 8F | Aコアエレベーターホール | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
84 | XrC | 8F | Aコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
85 | XC | 8F | Bコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
86 | YC | 8F | Bコア廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
87 | XC | 8F | Cコアエレベーターホール | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
88 | XrC | 8F | Cコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
89 | XC | 8F | Dコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
90 | YC | 8F | Dコア廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
91 | XBL | 8F | 電気室 | CF3W | 1 | 誘導灯B級BL片面 | 1 | 8760 | 6 |  | 更新
92 | XBL | 8F | マシン室 | CF3W | 1 | 誘導灯B級BL片面 | 2 | 8760 | 6 |  | 更新
93 | XBL | 8F | 作業室 | CF3W | 1 | 誘導灯B級BL片面 | 1 | 8760 | 6 |  | 更新
94 | XC | 8F | パンチ室１ | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
95 | XrC | 8F | 市議会傍聴受付 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
96 | YC | 8F | 市議会傍聴受付 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
97 | XC | 8F | 議場上部 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
98 | XC | 8F | 議場上部 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
99 | YC | 8F | 廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 10 | 8760 | 4 |  | 更新
100 | XrC | 8F | 廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 2 | 8760 | 4 |  | 更新
29
非常照明
101 |  | 8F | フロア全体 | IL60W | 1 | 非常照明 電源別置型 | 99 | 0 | 60 |  | 更新
123 | ea41 | 8F | フロア全体 | IL40W | 1 | 非常照明 電源別置型 | 6 | 0 | 40 |  | 更新
105

## 本庁舎RＦ (hidden)
本庁舎
No. | 図面記号 | 階 | 部屋名 | 照明種類 | 灯数 | 仕様 | 台数 | 年間点灯時間 | 消費電力(W/台) | 備考 | 更新/非更新
1 | K321 | RF | ファン室(6) | FHF32W | 1 | 笠付 | 4 |  |  |  | 更新
2 | Mb321E | RF | D階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 |  |  |  | 更新
3 | WT201 | RF | D階段外部 | FL20W | 1 | ブラケット器具 | 1 |  |  |  | 更新
4 | Ca326PX | RF | 第２会議室上部 | FHF32W | 6 | スクエア 埋込ルーバ | 6 |  |  |  | 更新
5 | T321PJ | RF | 第２会議室上部 | FHF32W | 1 | トラフ | 24 |  |  |  | 更新
6 |  | RF | 大会議室上部 | FLR110W | 1 |  | 28 |  |  |  | 更新
7 |  | RF | 大会議室上部 | FLR110W | 1 |  | 30 |  |  |  | 更新
8 | Ca326PX | RF | 第１会議室上部 | FHF32W | 6 | スクエア 埋込ルーバ | 6 |  |  |  | 更新
9 | T321PJ | RF | 第１会議室上部 | FHF32W | 1 | トラフ | 24 |  |  |  | 更新
10 | K321 | RF | ファン室(7) | FHF32W | 1 | 笠付 | 23 |  |  |  | 更新
11 | WK201 | RF | ファン室(7)外部 | FL20W | 1 | ブラケット器具 | 8 |  |  |  | 更新
12 | K321 | RF | ファン室(8) | FHF32W | 1 | 笠付 | 4 |  |  |  | 更新
13 | K321 | RF | エレベーター機械室(1) | FHF32W | 1 | 笠付 | 3 |  |  |  | 更新
14 | L321 | RF | ファン室(1) | FHF32W | 1 | 片反射笠付 | 2 |  |  |  | 更新
15 | Ma321E | RF | A階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 |  |  |  | 更新
16 | WT201 | RF | A階段外部 | FL20W | 1 | ブラケット器具 | 1 |  |  |  | 更新
17 | K321 | RF | ファン室(2) | FHF32W | 1 | 笠付 | 4 |  |  |  | 更新
18 | Mb321E | RF | B階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 |  |  |  | 更新
19 | WT201 | RF | B階段外部 | FL20W | 1 | ブラケット器具 | 1 |  |  |  | 更新
20 | K321 | RF | ファン室(3) | FHF32W | 1 | 笠付 | 4 |  |  |  | 更新
21 | K321 | RF | ファン室(5) | FHF32W | 1 | 笠付 | 4 |  |  |  | 更新
22 | Ma321E | RF | C階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 |  |  |  | 更新
23 | WT201 | RF | C階段外部 | FL20W | 1 | ブラケット器具 | 1 |  |  |  | 更新
24 | L321 | RF | ファン室(4) | FHF32W | 1 | 片反射笠付 | 2 |  |  |  | 更新
25 | K321 | RF | エレベーター機械室(2) | FHF32W | 1 | 笠付 | 3 |  |  |  | 更新
26 | WK201 | R2F | F階段外部 | FL20W | 1 | ブラケット器具 | 1 |  |  |  | 更新
27 | V161 | R2F | F階段 | FHF16W | 1 | 逆富士（高出力） | 2 |  |  |  | 更新
28 | K321 | R2F | エレベーター機械室 | FHF32W | 1 | 笠付 | 7 |  |  |  | 更新
29 | K321 | R3F | 高置水槽室 | FHF32W | 1 | 笠付 | 12 |  |  |  | 更新
209

## (例)本庁舎※Ｆ (hidden)
本庁舎
No. | 図面記号 | 階 | 部屋名 | 照明種類 | 灯数 | 仕様 | 台数 | 年間点灯時間 | 消費電力(W/台) | 備考 | 更新/非更新
1 |  | 8F | [8 empty] | 更新
2 |  | 8F | [8 empty] | 更新
3 |  | 8F | [8 empty] | 更新
4 |  | 8F | [8 empty] | 更新
5 |  | 8F | [8 empty] | 更新
6 |  | 8F | [8 empty] | 更新
7 |  | 8F | [8 empty] | 更新
8 |  | 8F | [7 empty] | うち1台間引き済み | 更新
9 |  | 8F | [8 empty] | 更新
10 |  | 8F | [7 empty] | うち1台間引き済み | 更新
11 |  | 8F | [8 empty] | 更新
12 |  | 8F | [8 empty] | 更新
13 |  | 8F | [8 empty] | 更新
14 |  | 8F | [8 empty] | 更新
15 |  | 8F | [8 empty] | 更新
16 |  | 8F | [8 empty] | 更新
17 |  | 8F | [8 empty] | 更新
18 |  | 8F | [8 empty] | 更新
19 |  | 8F | [8 empty] | 更新
20 |  | 8F | [8 empty] | 更新
21 |  | 8F | [8 empty] | 更新
22 |  | 8F | [8 empty] | 更新
23 |  | 8F | [8 empty] | 更新
24 |  | 8F | [8 empty] | 更新
25 |  | 8F | [8 empty] | 更新
26 |  | 8F | [8 empty] | 更新
27 |  | 8F | [8 empty] | 更新
28 |  | 8F | [8 empty] | 更新
29 |  | 8F | [8 empty] | 更新
30 |  | 8F | [8 empty] | 更新
31 |  | 8F | [8 empty] | 更新
32 |  | 8F | [8 empty] | 更新
33 |  | 8F | [8 empty] | 更新
34 |  | 8F | [8 empty] | 更新
35 |  | 8F | [8 empty] | 更新
36 |  | 8F | [8 empty] | 更新
37 |  | 8F | [8 empty] | 更新
38 |  | 8F | [8 empty] | 更新
39 |  | 8F | [8 empty] | 更新
40 |  | 8F | [8 empty] | 更新
41 |  | 8F | [8 empty] | 更新
42 |  | 8F | [8 empty] | 更新
43 |  | 8F | [8 empty] | 更新
44 |  | 8F | [8 empty] | 更新
45 |  | 8F | [8 empty] | 更新
46 |  | 8F | [8 empty] | 更新
47 |  | 8F | [8 empty] | 更新
48 |  | 8F | [8 empty] | 更新
49 |  | 8F | [8 empty] | 更新
50 |  | 8F | [8 empty] | 更新
51 |  | 8F | [8 empty] | 更新
52 |  | 8F | [8 empty] | 更新
53 |  | 8F | [8 empty] | 更新
54 |  | 8F | [8 empty] | 更新
55 |  | 8F | [8 empty] | 更新
56 |  | 8F | [8 empty] | 更新
57 |  | 8F | [8 empty] | 更新
58 |  | 8F | [8 empty] | 更新
59 |  | 8F | [8 empty] | 更新
60 |  | 8F | [8 empty] | 更新
61 |  | 8F | [8 empty] | 更新
62 |  | 8F | [7 empty] | うち1台間引き済み | 更新
63 |  | 8F | [8 empty] | 更新
64 |  | 8F | [7 empty] | うち1台間引き済み | 更新
65 |  | 8F | [8 empty] | 更新
66 |  | 8F | [8 empty] | 更新
67 |  | 8F | [8 empty] | 更新
68 |  | 8F | [8 empty] | 更新
69 |  | 8F | [8 empty] | 更新
70 |  | 8F | [8 empty] | 更新
71 |  | 8F | [8 empty] | 更新
72 |  | 8F | [8 empty] | 更新
73 |  | 8F | [8 empty] | 更新
74 |  | 8F | [8 empty] | 更新
75 |  | 8F | [8 empty] | 更新
76 |  | 8F | [8 empty] | 更新
77 |  | 8F | [8 empty] | 更新
78 |  | 8F | [8 empty] | 更新
79 |  | 8F | [8 empty] | 更新
80 |  | 8F | [8 empty] | 更新
81 |  | 8F | [8 empty] | 更新
82 |  | 8F | [8 empty] | 更新
83 |  | 8F | [8 empty] | 更新
84 |  | 8F | [8 empty] | 更新
85 |  | 8F | [8 empty] | 更新
86 |  | 8F | [8 empty] | 更新
87 |  | 8F | [8 empty] | 更新
88 |  | 8F | [8 empty] | 更新
89 |  | 8F | [8 empty] | 更新
90 |  | 8F | [8 empty] | 更新
91 |  | 8F | [8 empty] | 更新
92 |  | 8F | [8 empty] | 更新
93 |  | 8F | [8 empty] | 更新
0
誘導灯
| XC | 8F | Aコアエレベーターホール | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級 | 1
| XrC | 8F | Aコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級 | 1
| XC | 8F | Bコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級 | 1
| YC | 8F | Bコア廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級 | 1
| XC | 8F | Cコアエレベーターホール | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級 | 1
| XrC | 8F | Cコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級 | 1
| XC | 8F | Dコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級 | 1
| YC | 8F | Dコア廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級 | 1
| XC | 8F | 議場通路 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級 | 2
| YC | 8F | 議場通路 | CF2W | 1 | 誘導灯C級 | 1
| XC | 8F | 議場 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級 | 4
| YC | 8F | 市政記者席 | CF2W | 1 | 誘導灯C級 | 1
| ZdC | 8F | 廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級 | 2
| XrC | 8F | 廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級 | 2
| YC | 8F | 廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級 | 9
29
非常照明
|  | 8F | フロア全体 | IL60W | 1 | 非常照明 | 98