## 設定ベースライン
設定ベースライン | 669713 | kWh
| 直近36ヶ月中12か月当り平均 | 備考
使用電力量（kWh） | 669713 | 照明設備分含む全使用電力
電力料金 | 22.22
燃料費調整額 | -2.22
再エネ発電賦課金 | 2.78
電力単価 | 22.77

## 直近36ヶ月使用電力量
総合福祉センター直近３６ヶ月使用電力量
| R6.2 | R6.3 | R6.4 | R6.5 | R6.6 | R6.7 | R6.8 | R6.9 | R6.10 | R6.11 | R6.12 | R7.1 | 合計 | 月平均
使用電力量（ｋWh） | 56315 | 59960 | 53431 | 48497 | 50331 | 64930 | 68057 | 57252 | 48608 | 54966 | 59128 | 59832 | 681307 | 56776
電力量料金 | 30.7164 | 30.7067 | 20.7903 | 20.722 | 20.7755 | 20.8127 | 20.7922 | 20.765 | 20.823 | 20.7798 | 20.8005 | 20.7632 |  | 22.44
燃料費調整額 | -11.63 | -11.77 | -2.37 | -2.71 | -2.07 | -1.28 | -1.24 | -3.16 | -2.76 | -1.91 | -0.77 | -1.06 |  | -3.56
再エネ発電賦課金 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 |  | 3
電力単価 | 20.4864 | 20.3367 | 19.8203 | 21.502 | 22.1955 | 23.0227 | 23.0422 | 21.095 | 21.553 | 22.3598 | 23.5205 | 23.1932 |  | 21.84
| R5.2 | R5.3 | R5.4 | R5.5 | R5.6 | R5.7 | R5.8 | R5.9 | R5.10 | R5.11 | R5.12 | R6.1 | 合計 | 月平均
使用電力量（ｋWh） | 55309 | 58515 | 53370 | 48403 | 46801 | 63384 | 70304 | 58781 | 47414 | 56083 | 57641 | 56891 | 672896 | 56075
電力量料金 | 15.95 | 15.98 | 30.73 | 30.64 | 30.8 | 30.7 | 30.78 | 30.74 | 30.74 | 30.73 | 30.75 | 30.71 |  | 28.27
燃料費調整額 | 6.35 | 5.8 | -5.38 | -7.03 | -9.14 | -10.92 | -12.31 | -13.19 | -11.95 | -12.11 | -12.01 | -11.77 |  | -7.81
再エネ発電賦課金 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  | 1.91
電力単価 | 25.75 | 25.23 | 28.8 | 25.01 | 23.06 | 21.18 | 19.87 | 18.95 | 20.19 | 20.02 | 20.14 | 20.34 |  | 22.3783
| R4.2 | R4.3 | R4.4 | R4.5 | R4.6 | R4.7 | R4.8 | R4.9 | R4.10 | R4.11 | R4.12 | R5.1 | 合計 | 月平均
使用電力量（ｋWh） | 54032 | 58193 | 53533 | 48172 | 47936 | 61391 | 63936 | 55059 | 46342 | 52841 | 55966 | 57535 | 654936 | 54578
電力量料金 | 15.92 | 15.98 | 15.95 | 15.86 | 16.01 | 15.94 | 15.98 | 15.94 | 15.92 | 15.94 | 15.97 | 15.92 |  | 15.9442
燃料費調整額 | 0.6 | 1.12 | 1.34 | 1.49 | 1.85 | 3.1 | 4.55 | 6.54 | 8.05 | 8.94 | 9.36 | 9.51 |  | 4.7
再エネ発電賦課金 | 3.36 | 3.36 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 |  | 3.44
電力単価 | 19.88 | 20.46 | 20.65 | 20.8 | 21.31 | 22.49 | 23.98 | 25.93 | 27.42 | 28.33 | 28.78 | 28.88 |  | 24.08

## 照明器具一覧
照明器具一覧
№ | 検索用 | 照明器具 | 灯数 | 照明器具仕様 | 消費電力 W/台
1 | MT150W1外灯 | MT150W | 1 | 外灯 | 165
2 | MF200W1外灯 | MF200W | 1 | 外灯 | 220
3 | FL40W2逆富士 | FL40W | 2 | 逆富士 | 94
4 | FL40W1逆富士 | FL40W | 1 | 逆富士 | 47
5 | FL40W1笠付 パイプ吊 | FL40W | 1 | 笠付 パイプ吊 | 47
6 | FL40W1笠付 | FL40W | 1 | 笠付 | 47
7 | FL40W2笠付 | FL40W | 2 | 笠付 | 94
8 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E172笠付 非常照明付 電池内蔵 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 笠付 非常照明付 電池内蔵 | 94
9 | FL40W ＋PIL100V40WS35E171笠付 | FL40W ＋PIL100V40WS35E17 | 1 | 笠付 | 47
10 | FL40W ＋PIL100V40WS35E172笠付 | FL40W ＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 笠付 | 94
11 | FL40W1トラフ | FL40W | 1 | トラフ | 47
12 | FL40W1チェーン吊 | FL40W | 1 | チェーン吊 | 47
13 | FL40W3埋込W300 | FL40W | 3 | 埋込W300 | 141
14 | LED1直付 非常照明付 電池内蔵 | LED | 1 | 直付 非常照明付 電池内蔵 | 20
15 | FPL28W2埋込 スクエア□350 | FPL28W | 2 | 埋込 スクエア□350 | 31
16 | 冷陰極1避難口誘導灯 | 冷陰極 | 1 | 避難口誘導灯 | 8
17 | 冷陰極1通路誘導灯 | 冷陰極 | 1 | 通路誘導灯 | 3.6
18 | FL20W1避難口誘導灯 | FL20W | 1 | 避難口誘導灯 | 22
19 | FL10W1通路誘導灯 | FL10W | 1 | 通路誘導灯 | 12
20 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 40
21 | FL40W1トラフ 防水 | FL40W | 1 | トラフ 防水 | 47
22 | FPL27W2埋込 スクエア□350 | FPL27W | 2 | 埋込 スクエア□350 | 66
23 | FL20W1ブラケット | FL20W | 1 | ブラケット | 22
24 | FDL18W1ダウンライト φ150 | FDL18W | 1 | ダウンライト φ150 | 22
25 | FL40W2埋込W300 | FL40W | 2 | 埋込W300 | 94
26 | FL20W＋PIL100V40WS35E172埋込W300 非常照明付 電源別置 | FL20W＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 埋込W300 非常照明付 電源別置 | 44
27 | FL40W2埋込W300 | FL40W | 2 | 埋込W300 | 94
28 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E172埋込W300 非常照明付 電源別置 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 埋込W300 非常照明付 電源別置 | 94
29 | FL40W2ブラケット | FL40W | 2 | ブラケット | 94
30 | FL40W2埋込W220 SUS | FL40W | 2 | 埋込W220 SUS | 94
31 | FL40W1埋込W220 | FL40W | 1 | 埋込W220 | 47
32 | FL40W2埋込W220 | FL40W | 2 | 埋込W220 | 94
33 | FL20W2埋込 W300 | FL20W | 2 | 埋込 W300 | 44
34 | FL20W1片反射 | FL20W | 1 | 片反射 | 22
35 | FL20W1逆富士 | FL20W | 1 | 逆富士 | 22
36 | KR60W1ダウンライト φ125 | KR60W | 1 | ダウンライト φ125 | 60
37 | HQI250W 1防水型放電灯 | HQI250W | 1 | 防水型放電灯 | 290
38 | LW110V60W2ブラケット | LW110V60W | 2 | ブラケット | 120
39 | FDL27W1ダウンライト φ150 | FDL27W | 1 | ダウンライト φ150 | 34
40 | FPL28W2埋込 スクエア□275 | FPL28W | 2 | 埋込 スクエア□275 | 31
41 | FPL28W2埋込 スクエア□275 | FPL28W | 2 | 埋込 スクエア□275 | 62
42 | FHF32W1黒板灯 カバー付 W220 | FHF32W | 1 | 黒板灯 カバー付 W220 | 47
43 | IL50W1ダウンライト φ75 | IL50W | 1 | ダウンライト φ75 | 50
44 | IL40W1埋込 | IL40W | 1 | 埋込 | 40
45 | IL40W1埋込 電源別置 | IL40W | 1 | 埋込 電源別置 | 40
46 | FPL28W2埋込 スクエア□350 | FPL28W | 2 | 埋込 スクエア□350 | 62
47 | KR60W1ダウンライト φ125 | KR60W | 1 | ダウンライト φ125 | 54
48 | FHP23W2埋込 スクエア□350 | FHP23W | 2 | 埋込 スクエア□350 | 23
49 | FL40W2逆富士 防湿型 | FL40W | 2 | 逆富士 防湿型 | 94
50 | FL40W1埋込W300 | FL40W | 1 | 埋込W300 | 47
51 | FL15W1ミラー灯 | FL15W | 1 | ミラー灯 | 15
52 | LED1ダウンライト | LED | 1 | ダウンライト | 10
53 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E172埋込W220 非常照明付 電源別置 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 埋込W220 非常照明付 電源別置 | 94
54 | IL100W1ダウンライト φ150 | IL100W | 1 | ダウンライト φ150 | 100
55 | FL40W2逆富士 非常照明 電源別置 | FL40W | 2 | 逆富士 非常照明 電源別置 | 94
56 | FPL55W4埋込 スクエア□600 | FPL55W | 4 | 埋込 スクエア□600 | 220
57 | FDL18W1ダウンライト 角形□150 | FDL18W | 1 | ダウンライト 角形□150 | 22
58 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E172埋込W300 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 埋込W300 | 94
59 | IL60W1ダウンライト φ125 | IL60W | 1 | ダウンライト φ125 | 60
60 | LED1埋込 W300 | LED | 1 | 埋込 W300 | 20
61 | FL20W1棚下灯 | FL20W | 1 | 棚下灯 | 22
62 | HF70W1ダウンライト φ200 | HF70W | 1 | ダウンライト φ200 | 77
63 | FPL28W2埋込 スクエア□350 | FPL28W | 2 | 埋込 スクエア□350 | 94
64 | FL20W2埋込W300 | FL20W | 2 | 埋込W300 | 44
65 | IL40W1直付白熱灯 | IL40W | 1 | 直付白熱灯 | 40
66 | FL40W2避難口誘導灯 | FL40W | 2 | 避難口誘導灯 | 94
67 | FL40W2避難口誘導灯(音声＋点滅) | FL40W | 2 | 避難口誘導灯(音声＋点滅) | 94
68 | LED1避難口誘導灯 FA40337 | LED | 1 | 避難口誘導灯 FA40337 | 4
69 | FL10W1通路誘導灯 | FL10W | 1 | 通路誘導灯 | 10
70 | FL20W1通路誘導灯 | FL20W | 1 | 通路誘導灯 | 22
71 | FL32W1避難口誘導灯 | FL32W | 1 | 避難口誘導灯 | 32
72 | IL40W1非常灯 電源別置 WP | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 WP | 40
73 | FLR40W1階段灯 非常灯兼用 電池内蔵 | FLR40W | 1 | 階段灯 非常灯兼用 電池内蔵 | 44
74 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E172埋込W300 非常照明 電源別置 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 埋込W300 非常照明 電源別置 | 94
75 | FL40W1片反射 | FL40W | 1 | 片反射 | 47
76 | FPL36W3埋込 スクエア□450 | FPL36W | 3 | 埋込 スクエア□450 | 136
77 | HQI250W1埋込 φ420 電動昇降式 | HQI250W | 1 | 埋込 φ420 電動昇降式 | 290
78 | FL40W2笠付 パイプ吊 | FL40W | 2 | 笠付 パイプ吊 | 94
79 | FL40W1片反射 ガード付 | FL40W | 1 | 片反射 ガード付 | 47
80 | FL20W1流し元灯 | FL20W | 1 | 流し元灯 | 22
81 | FPL18W1ダウンライト φ150 | FPL18W | 1 | ダウンライト φ150 | 20
82 | FL20W1埋込W190 | FL20W | 1 | 埋込W190 | 22
83 | FL40W4埋込W600 | FL40W | 4 | 埋込W600 | 188
84 | FL40W4埋込W600 非常照明 電源別置 | FL40W | 4 | 埋込W600 非常照明 電源別置 | 188
85 | FL40W2ブラケット WP | FL40W | 2 | ブラケット WP | 94
86 | LED1避難表示灯 | LED | 1 | 避難表示灯 | 4
87 | IL60W1非常灯 電源別置 φ200 | IL60W | 1 | 非常灯 電源別置 φ200 | 60
88 | FDL55W2埋込 スクエア□350 和風 | FDL55W | 2 | 埋込 スクエア□350 和風 | 55
89 | FDL18W1埋込 スクエア□150 和風 | FDL18W | 1 | 埋込 スクエア□150 和風 | 22
90 | FDL18EX-N1埋込 スクエア□150 和風 | FDL18EX-N | 1 | 埋込 スクエア□150 和風 | 22
91 | FPL36EX-N/24埋込 スクエア□450 | FPL36EX-N/2 | 4 | 埋込 スクエア□450 | 184
92 | LED2直管LED 埋込W300 | LED | 2 | 直管LED 埋込W300 | 40
93 | LED ＋PIL100V40WS35E172直管LED 埋込W300 | LED ＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 直管LED 埋込W300 | 40
94 | FL20W1ブラケット | FL20W | 1 | ブラケット | 20
95 | LED2直管LED 埋込W200 | LED | 2 | 直管LED 埋込W200 | 40
96 | LED ＋PIL100V40WS35E172直管LED 埋込W200 | LED ＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 直管LED 埋込W200 | 40
97 | FL20W ＋PIL100V40WS35E172埋込W300 非常照明 電源別置 | FL20W ＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 埋込W300 非常照明 電源別置 | 44
98 | FL40SW2埋込W220 | FL40SW | 2 | 埋込W220 | 94
99 | FPL28EXN 2埋込 スクエア□350 | FPL28EXN | 2 | 埋込 スクエア□350 | 33
100 | FDL18EX-N1ダウンライト φ150 | FDL18EX-N | 1 | ダウンライト φ150 | 22
101 | FL40W3埋込W450 | FL40W | 3 | 埋込W450 | 141
102 | LED2直管LED 埋込 | LED | 2 | 直管LED 埋込 | 40
103 | LED ＋PIL100V40WS35E172直管LED 埋込 | LED ＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 直管LED 埋込 | 40
104 | HF70 1埋込 φ200 | HF70 | 1 | 埋込 φ200 | 77
105 | FPL28EXN 2埋込 スクエア□350 | FPL28EXN | 2 | 埋込 スクエア□350 | 31
106 | FPL36EX-N/23埋込 スクエア□450 | FPL36EX-N/2 | 3 | 埋込 スクエア□450 | 136
107 | LED1避難表示灯 FA20380 | LED | 1 | 避難表示灯 FA20380 | 2.6
108 | FL20W1避難口誘導灯 | FL20W | 1 | 避難口誘導灯 | 94
109 | FLR110W1埋込W220 | FLR110W | 1 | 埋込W220 | 117
110 | FDL27EX-N1ダウンライト □250 | FDL27EX-N | 1 | ダウンライト □250 | 34
111 | FDL18W1ダウンライト 埋込型蛍光灯 | FDL18W | 1 | ダウンライト 埋込型蛍光灯 | 22
112 | ﾐﾆﾊﾛｹﾞﾝ85W1ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾚｰﾙ用 | ﾐﾆﾊﾛｹﾞﾝ85W | 1 | ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾚｰﾙ用 | 85
113 | FPL55EX-N/22埋込 スクエア□350 | FPL55EX-N/2 | 2 | 埋込 スクエア□350 | 110
114 | FL20W2流し元灯 | FL20W | 2 | 流し元灯 | 22
115 | HF70 1ダウンライト φ200 | HF70 | 1 | ダウンライト φ200 | 77
116 | FLR110W2埋込W300 | FLR110W | 2 | 埋込W300 | 225
117 | FPL28EXN 2埋込 スクエア□350 | FPL28EXN | 2 | 埋込 スクエア□350 | 62
118 | FL10W1通路誘導灯 | FL10W | 1 | 通路誘導灯 | 11
119 | CF3W1避難口誘導灯 音声＋点滅 | CF3W | 1 | 避難口誘導灯 音声＋点滅 | 8.5
120 | FL10W1避難表示灯 | FL10W | 1 | 避難表示灯 | 11
121 | FL40W2避難口誘導灯 音声＋点滅 | FL40W | 2 | 避難口誘導灯 音声＋点滅 | 94
122 | FMR96EXNA6丸形埋込蛍光灯器具 φ1200 | FMR96EXNA | 6 | 丸形埋込蛍光灯器具 φ1200 | 634
123 | FL40W1間接トラフ | FL40W | 1 | 間接トラフ | 47
124 | FL40W2埋込W300 連結右 | FL40W | 2 | 埋込W300 連結右 | 94
125 | FL40W2埋込W300 連結左 | FL40W | 2 | 埋込W300 連結左 | 94
126 | FL40W ＋PIL100V40WS35E172埋込W300 非常照明 電源別置 | FL40W ＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 埋込W300 非常照明 電源別置 | 94
127 | LED1ダウンライト φ150 | LED | 1 | ダウンライト φ150 | 10
128 | FL40SW＋PIL100V40WS35E172埋込W300 非常照明 電源別置 | FL40SW＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 埋込W300 非常照明 電源別置 | 94
129 | FL20W＋PIL100V40WS35E172埋込W300 非常照明 電源別置 | FL20W＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 埋込W300 非常照明 電源別置 | 44
130 | FL20W2ブラケット | FL20W | 2 | ブラケット | 44
131 | FL20W1ブラケット | FL20W | 1 | ブラケット | 40
132 | IL100W1ダウンライト φ125 | IL100W | 1 | ダウンライト φ125 | 100
133 | FL40SW＋PIL100V40WS35E172埋込W300 非常照明 電池内蔵 | FL40SW＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 埋込W300 非常照明 電池内蔵 | 94
134 | FL40SW＋PIL100V40WS35E172壁付 非常照明 電池内蔵 | FL40SW＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 壁付 非常照明 電池内蔵 | 94
135 | FL20W2ブラケット WP | FL20W | 2 | ブラケット WP | 44
136 | IL40W1壁付防水型白熱灯 | IL40W | 1 | 壁付防水型白熱灯 | 40
137 | FL20W＋PIL100V40WS35E172埋込W300 非常照明 電源別置 | FL20W＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 埋込W300 非常照明 電源別置 | 44
138 | FL15W1ブラケット | FL15W | 1 | ブラケット | 15
139 | FPL36W2埋込 スクエア外寸□490 | FPL36W | 2 | 埋込 スクエア外寸□490 | 62
140 | FL40W2通路誘導灯 音声＋点滅 | FL40W | 2 | 通路誘導灯 音声＋点滅 | 88
141 | FL20W1通路誘導灯 音声＋点滅 | FL20W | 1 | 通路誘導灯 音声＋点滅 | 22
142 | FL40W2避難口誘導灯 音声＋点滅 | FL40W | 2 | 避難口誘導灯 音声＋点滅 | 88
143 | FL20W2逆富士 | FL20W | 2 | 逆富士 | 44
144 | MF400W1高天井器具 | MF400W | 1 | 高天井器具 | 433
145 | MF700W1高天井器具 | MF700W | 1 | 高天井器具 | 770
146 | 200Wx９灯9ボーダーライト | 200Wx９灯 | 9 | ボーダーライト | 1800
147 | 500w1サスペンションスポットライト | 500w | 1 | サスペンションスポットライト | 500
148 | 1kw1シーリングスポットライト | 1kw | 1 | シーリングスポットライト | 1000
149 | 1kw1フォローピンスポットライト | 1kw | 1 | フォローピンスポットライト | 1000
150 | FLR40W1階段灯 電池内蔵 | FLR40W | 1 | 階段灯 電池内蔵 | 44
151 | FL40W2逆富士 電池内蔵 | FL40W | 2 | 逆富士 電池内蔵 | 94
152 | FL20W2逆富士 電池内蔵 | FL20W | 2 | 逆富士 電池内蔵 | 44

## 照明設備稼働時間
照明設備稼働時間
室種別名称 | 稼働時間帯 | 稼働時間 ｈ/ｄ | 稼働日数 ｄ/ｙ | 年間稼働時間 ｈ/ｙ | 備考
プール | 10：00～20：00 | 7 | 278 | 1946
機能回復訓練室（ジム） | 9：00～21：00 | 4 | 309 | 1236
作業室（陶芸，手芸） | 9：00～21：00 | 3 | 309 | 927
日常生活訓練室 | 9：00～21：00 | 1 | 309 | 309
研修室 | 9：00～21：00 | 1 | 309 | 309
集会室（１F) | 9：00～21：00 | 4 | 309 | 1236
録音スタジオ | 9：00～21：00 | 4 | 309 | 1236
編集室 | 9：00～21：00 | 4 | 309 | 1236
図書室 | 9：00～21：00 | 7 | 309 | 2163
会議室（１F) | 9：00～21：00 | 3 | 309 | 927
ロビー | 8：30～21：00 | 12.5 | 309 | 3863
障がい福祉センター事務室 | 8：30～21：00 | 12.5 | 309 | 3863
相談室 | 8：30～21：00 | 12.5 | 309 | 3863
喫茶 | 10：00～14：00 | 4 | 309 | 1236
生活健康相談室 | 9：00～17：00 | 8 | 309 | 2472
集会室（２F和室） | 9：00～17：00 | 1 | 309 | 309
教養娯楽室（将棋） | 9：00～17：00 | 6 | 309 | 1854
技能訓練室（工作） | 9：00～17：00 | 1 | 309 | 309
第１会議室（２F） | 9：00～21：00 | 3 | 309 | 927
第２会議室（２F） | 9：00～21：00 | 3 | 309 | 927
老人福祉センター事務室 | 8：30～17：30 | 9 | 309 | 2781
介護相談センター事務所 | 8：30～17：30 | 9 | 309 | 2781
介護浴室 | 9：00～17：00 | 8 | 243 | 1944
休養室 | 9：00～17：00 | 8 | 243 | 1944
脱衣室 | 9：00～17：00 | 8 | 243 | 1944
成年後見センター | 8：30～17：30 | 9 | 243 | 2187
シルバー人材センター | 8：30～17：30 | 9 | 243 | 2187
教養娯楽室（和室） | 9：00～21：00 | 3 | 309 | 927
保育室 | 9：00～21：00 | 1 | 309 | 309
技能習得室（調理場） | 9：00～21：00 | 1 | 309 | 309
第１会議室（３F) | 9：00～21：00 | 4 | 309 | 1236
第２会議室（３F) | 9：00～21：00 | 4 | 309 | 1236
ボランティアセンター | 9：00～21：00 | 3 | 309 | 927
福祉情報センター | 9：00～21：00 | 12 | 309 | 3708
ミーティングルーム | 9：00～21：00 | 1 | 309 | 309
総合福祉センタ―管理課 | 8：30～21：30 | 13 | 309 | 4017
母子父子福祉センター事務室 | 8：30～21：30 | 13 | 309 | 4017
福祉団体事務室 | 8：30～17：30 | 9 | 243 | 2187
ファミリーサポートセンター | 8：30～17：30 | 9 | 243 | 2187
福祉総合相談 | 8：30～17：30 | 5 | 243 | 1215
音楽スタジオ | 9：00～1７：00(夏期は～18時） | 4 | 309 | 1236
集会室（卓球） | 9：00～1７：00(夏期は～18時） | 4 | 309 | 1236
遊戯室 | 9：00～1７：00(夏期は～18時） | 8 | 309 | 2472
コンピュータプレイルーム | 9：00～1７：00(夏期は～18時） | 3 | 309 | 927
ビデオ図書室 | 9：00～1７：00(夏期は～18時） | 3 | 309 | 927
図書室 | 9：00～1７：00(夏期は～18時） | 3 | 309 | 927
会議室（４F） | 9：00～21：00 | 4 | 309 | 1236
おもちゃライブラリー | 10：00～12：00 | 2 | 309 | 618
ふれあい広場 | 9：00～1７：00(夏期は～18時） | 8.5 | 309 | 2627
児童センター事務室 | 8：30～1７：00(夏期は～18時） | 9 | 309 | 2781
更衣室（５F) | 9：00～21：00 | 1 | 309 | 309 | 登庁時，退庁時0.5ｈ
設備機械室 | 8：00～21：30 （休館日は8：00～17：30） | 12.92 | 361 | 4665
共用部 | 08：00～21：30 | 13.5 | 309 | 4172 | 廊下・階段室・給湯室他
便所（プール） | 10：00～20：00 | 3 | 278 | 834
便所 | 08：00～21：30 | 6 | 309 | 1854
多目的便所 | 08：00～21：30 | 6 | 309 | 1854
湯沸室 | 08：30～21：00 | 2 | 309 | 618
更衣室（３F) | 08：30～21：30 | 1 | 242 | 242 | 登庁時，退庁時0.5ｈ
休憩室 | 9：00～21：00 | 2 | 365 | 730 | 登庁時，退庁時0.5ｈ
倉庫等 | 08：30～21：00 | 1 | 309 | 309
機械室 | 08：30～21：00 | 2 | 309 | 618
受水槽室 | 08：30～21：00 | 2 | 309 | 618
電気室 | 08：30～21：00 | 2 | 309 | 618
多目的ホール | 09：00～21：00 | 9 | 309 | 2781
外灯 | 17：30～21：30 | 4 | 361 | 1444
誘導灯 | 00：00～24：00 | 24 | 365 | 8760
非常用照明 | 00：00～24：00 | 0 | 365 | 0
避難バルコニー | 08：30～21：00 | 0 | 362 | 0
その他 | 00：00～24：00 | 24 | 0 | 0 | PS,EPS
※夏期は４月から９月で稼働日は１５７日

## 照明器具台数
総合福祉センター照明器具台数
| 屋外 | BF1 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | PH | 合計
照明器具 （更新対象） | 9 | 71 | 313 | 330 | 216 | 283 | 116 | 46 | 1384
照明器具 （更新対象外） | 0 | 1 | 3 | 1 | 88 | 1 | 2 | 33 | 129
誘導灯 （更新対象） | 0 | 5 | 10 | 9 | 11 | 14 | 7 | 0 | 56
誘導灯 （更新対象外） | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
非常照明 （更新対象） | 0 | 6 | 45 | 26 | 22 | 33 | 15 | 12 | 159
非常照明 （更新対外） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
更新対象 合計 | 9 | 82 | 368 | 365 | 249 | 330 | 138 | 58 | 1599
更新対象外 合計 | 0 | 1 | 4 | 2 | 89 | 1 | 2 | 33 | 132
器具合計 | 9 | 83 | 372 | 367 | 338 | 331 | 140 | 91 | 1731
表に記載の数量は企画提案書作成時の参考とし，最終的な数量は受託候補者決定後の現地調査，詳細協議および仕様作成を経て確定することとする。

## 既設照明器具リスト
総合福祉センター既設照明器具リスト
No. | 更新 対象 | 図面記号 | 階 | 室種別名称 | 部屋名 | 照明種類 | 灯数 | 仕様 | 台数 | 年間 点灯時間 | 検索用 | 消費電力 (W/台) | 稼働率 | 年間消費電力 （kWh）
O-1 | ■ | タ150 | 屋外 | 外灯 | 外構 | MT150W | 1 | 外灯 | 5 | 1444 | MT150W1外灯 | 165 | 1 | 1191.3
O-2 | ■ | ソ200 | 屋外 | 外灯 | 外構 | MF200W | 1 | 外灯 | 4 | 1444 | MF200W1外灯 | 220 | 1 | 1270.72
B1-1 | ■ | B402 | B1 | 倉庫等 | 物品庫1 | FL40W | 2 | 逆富士 | 8 | 309 | FL40W2逆富士 | 94 | 1 | 232.368
B1-2 | ■ | B402 | B1 | 倉庫等 | 物品庫2 | FL40W | 2 | 逆富士 | 4 | 309 | FL40W2逆富士 | 94 | 1 | 116.184
B1-3 | ■ | B401G | B1 | 設備機械室 | 設備機械室 | FL40W | 1 | 逆富士 | 5 | 4665 | FL40W1逆富士 | 47 | 1 | 1096.275
B1-4 | ■ | C401P | B1 | 設備機械室 | 設備機械室 | FL40W | 1 | 笠付 パイプ吊 | 7 | 4665 | FL40W1笠付 パイプ吊 | 47 | 1 | 1534.785
B1-5 | ■ | C401 | B1 | 設備機械室 | 設備機械室 | FL40W | 1 | 笠付 | 2 | 4665 | FL40W1笠付 | 47 | 1 | 438.51
B1-6 | ■ | C402 | B1 | 設備機械室 | 設備機械室 | FL40W | 2 | 笠付 | 1 | 4665 | FL40W2笠付 | 94 | 1 | 438.51
B1-7 | ■ | C402B | B1 | 設備機械室 | 設備機械室 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 笠付 非常照明付 電池内蔵 | 4 | 4665 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E172笠付 非常照明付 電池内蔵 | 94 | 1 | 1754.04
B1-8 | ■ | C402P | B1 | 受水槽室 | 受水槽室 | FL40W | 2 | 笠付 | 2 | 618 | FL40W2笠付 | 94 | 1 | 116.184
B1-9 | ■ | C401P | B1 | 受水槽室 | 受水槽室 | FL40W | 1 | 笠付 | 5 | 618 | FL40W1笠付 | 47 | 1 | 145.23
B1-10 | ■ | C401 | B1 | 電気室 | 電気室 | FL40W | 1 | 笠付 | 9 | 618 | FL40W1笠付 | 47 | 1 | 261.414
B1-11 | ■ | C401B | B1 | 電気室 | 電気室 | FL40W ＋PIL100V40WS35E17 | 1 | 笠付 | 5 | 618 | FL40W ＋PIL100V40WS35E171笠付 | 47 | 1 | 145.23
B1-12 | ■ | C402P | B1 | 電気室 | 発電機室 | FL40W | 2 | 笠付 | 1 | 618 | FL40W2笠付 | 94 | 1 | 58.092
B1-13 | ■ | C402BP | B1 | 電気室 | 発電機室 | FL40W ＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 笠付 | 2 | 618 | FL40W ＋PIL100V40WS35E172笠付 | 94 | 1 | 116.184
B1-14 | ■ | A401G | B1 | 電気室 | 発電機室 | FL40W | 1 | トラフ | 3 | 618 | FL40W1トラフ | 47 | 1 | 87.138
B1-15 | ■ |  | B1 | 電気室 | 発電機室 | FL40W | 1 | チェーン吊 | 1 | 618 | FL40W1チェーン吊 | 47 | 1 | 29.046
B1-16 | ■ | F403 | B1 | 設備機械室 | 警備室(監視室) | FL40W | 3 | 埋込W300 | 6 | 4665 | FL40W3埋込W300 | 141 | 1 | 3946.59
B1-17 | □ | B402BB | B1 | 設備機械室 | B-階段室 | LED | 1 | 直付 非常照明付 電池内蔵 | 1 | 4665 | LED1直付 非常照明付 電池内蔵 | 20 | 1 | 93.3
B1-18 | ■ | G282 | B1 | 設備機械室 | 廊下 | FPL28W | 2 | 埋込 スクエア□350 | 6 | 4665 | FPL28W2埋込 スクエア□350 | 31 | 0.5 | 433.845
B1-19 | ■ | コ402 | B1 | 誘導灯 | 設備機械室 | 冷陰極 | 1 | 避難口誘導灯 | 1 | 8760 | 冷陰極1避難口誘導灯 | 8 | 1 | 70.08
B1-20 | ■ |  | B1 | 誘導灯 | 設備機械室 | 冷陰極 | 1 | 通路誘導灯 | 1 | 8760 | 冷陰極1通路誘導灯 | 3.6 | 1 | 31.536
B1-21 | ■ | ク201 | B1 | 誘導灯 | 警備室(監視室) | FL20W | 1 | 避難口誘導灯 | 1 | 8760 | FL20W1避難口誘導灯 | 22 | 1 | 192.72
B1-22 | ■ | ケ201 | B1 | 誘導灯 | B-階段室 | FL20W | 1 | 避難口誘導灯 | 1 | 8760 | FL20W1避難口誘導灯 | 22 | 1 | 192.72
B1-23 | ■ | サ101 | B1 | 誘導灯 | 廊下 | FL10W | 1 | 通路誘導灯 | 1 | 8760 | FL10W1通路誘導灯 | 12 | 1 | 105.12
B1-24 | ■ | ウ40 | B1 | 非常用照明 | 廊下 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 4 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
B1-25 | ■ | ウ40 | B1 | 非常用照明 | 警備室 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 2 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
1F-1 | ■ | 不明 | 1F | プール | 採暖室 | FL40W | 1 | トラフ 防水 | 2 | 1946 | FL40W1トラフ 防水 | 47 | 1 | 182.924
1F-2 | ■ | G282 | 1F | プール | 監視室 | FPL27W | 2 | 埋込 スクエア□350 | 1 | 1946 | FPL27W2埋込 スクエア□350 | 66 | 1 | 128.436
1F-3 | ■ | N201 | 1F | 便所（プール） | 便所 | FL20W | 1 | ブラケット | 1 | 834 | FL20W1ブラケット | 22 | 1 | 18.348
1F-4 | ■ | Q181 | 1F | 便所（プール） | 便所 | FDL18W | 1 | ダウンライト φ150 | 2 | 834 | FDL18W1ダウンライト φ150 | 22 | 1 | 36.696
1F-5 | ■ | D402 | 1F | 便所（プール） | 車椅子便所 | FL40W | 2 | 埋込W300 | 1 | 834 | FL40W2埋込W300 | 94 | 1 | 78.396
1F-6 | ■ | N201 | 1F | プール | 更衣室(１)(男子) | FL20W | 1 | ブラケット | 1 | 1946 | FL20W1ブラケット | 22 | 1 | 42.812
1F-7 | ■ | D202B | 1F | プール | 更衣室(１)(男子) | FL20W＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 埋込W300 非常照明付 電源別置 | 1 | 1946 | FL20W＋PIL100V40WS35E172埋込W300 非常照明付 電源別置 | 44 | 1 | 85.624
1F-8 | ■ | D402 | 1F | プール | 更衣室(１)(男子) | FL40W | 2 | 埋込W300 | 2 | 1946 | FL40W2埋込W300 | 94 | 1 | 365.848
1F-9 | ■ | D402B | 1F | プール | 更衣室(１)(男子) | FL40SW ＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 埋込W300 非常照明付 電源別置 | 1 | 1946 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E172埋込W300 非常照明付 電源別置 | 94 | 1 | 182.924
1F-10 | ■ | L402 | 1F | プール | 車椅子シャワー | FL40W | 2 | ブラケット | 1 | 1946 | FL40W2ブラケット | 94 | 1 | 182.924
1F-11 | ■ | D402S | 1F | プール | 前室(プール) | FL40W | 2 | 埋込W220 SUS | 1 | 1946 | FL40W2埋込W220 SUS | 94 | 1 | 182.924
1F-12 | ■ | L402 | 1F | プール | 車椅子シャワー | FL40W | 2 | ブラケット | 1 | 1946 | FL40W2ブラケット | 94 | 1 | 182.924
1F-13 | ■ | D401 | 1F | 便所（プール） | 車椅子便所 | FL40W | 1 | 埋込W220 | 1 | 834 | FL40W1埋込W220 | 47 | 1 | 39.198
1F-14 | ■ | N201 | 1F | 便所（プール） | 便所 | FL20W | 1 | ブラケット | 1 | 834 | FL20W1ブラケット | 22 | 1 | 18.348
1F-15 | ■ | Q181 | 1F | 便所（プール） | 便所 | FDL18W | 1 | ダウンライト φ150 | 2 | 834 | FDL18W1ダウンライト φ150 | 22 | 1 | 36.696
1F-16 | ■ | D402B | 1F | プール | 更衣室(２)(女子) | FL40SW ＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 埋込W300 非常照明付 電源別置 | 2 | 1946 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E172埋込W300 非常照明付 電源別置 | 94 | 1 | 365.848
1F-17 | ■ | D402 | 1F | プール | 更衣室(２)(女子) | FL40W | 2 | 埋込W220 | 2 | 1946 | FL40W2埋込W220 | 94 | 1 | 365.848
1F-18 | ■ | N201 | 1F | プール | 更衣室(２)(女子) | FL20W | 1 | ブラケット | 1 | 1946 | FL20W1ブラケット | 22 | 1 | 42.812
1F-19 | ■ | D202 | 1F | プール | 更衣室(２)(女子) | FL20W | 2 | 埋込 W300 | 1 | 1946 | FL20W2埋込 W300 | 44 | 1 | 85.624
1F-20 | ■ | Q181 | 1F | プール | SS(更衣室入口) | FDL18W | 1 | ダウンライト φ150 | 1 | 1946 | FDL18W1ダウンライト φ150 | 22 | 1 | 42.812
1F-21 | □ | B402BB | 1F | 共用部 | B-階段室 | LED | 1 | 直付 非常照明付 電池内蔵 | 1 | 4172 | LED1直付 非常照明付 電池内蔵 | 20 | 1 | 83.44
1F-22 | ■ | X40 | 1F | その他 | PS | FL20W | 1 | 片反射 | 1 | 0 | FL20W1片反射 | 22 | 1 | 0
1F-23 | ■ | B201K | 1F | その他 | EPS | FL20W | 1 | 逆富士 | 1 | 0 | FL20W1逆富士 | 22 | 1 | 0
1F-24 | ■ | A401 | 1F | 共用部 | エレベーターホール | FL40W | 1 | トラフ | 18 | 4172 | FL40W1トラフ | 47 | 0.22 | 776.4926
1F-25 | ■ |  | 1F | 共用部 | エレベーターホール | KR60W | 1 | ダウンライト φ125 | 4 | 4172 | KR60W1ダウンライト φ125 | 60 | 1 | 1001.28
1F-26 | ■ | g250 | 1F | プール | プール | HQI250W | 1 | 防水型放電灯 | 14 | 1946 | HQI250W 1防水型放電灯 | 290 | 0.7 | 5530.532
1F-27 | ■ | ヌ60 | 1F | プール | プール | LW110V60W | 2 | ブラケット | 12 | 1946 | LW110V60W2ブラケット | 120 | 1 | 2802.24
1F-28 | ■ | S27 | 1F | 共用部 | 風除室2 | FDL27W | 1 | ダウンライト φ150 | 1 | 4172 | FDL27W1ダウンライト φ150 | 34 | 1 | 141.848
1F-29 | ■ | G282 | 1F | 共用部 | 風除室2 | FPL28W | 2 | 埋込 スクエア□350 | 1 | 4172 | FPL28W2埋込 スクエア□350 | 31 | 0.5 | 64.666
1F-30 | ■ | G281 | 1F | 共用部 | 廊下 | FPL28W | 2 | 埋込 スクエア□275 | 5 | 4172 | FPL28W2埋込 スクエア□275 | 31 | 0.5 | 323.33
1F-31 | ■ | G282 | 1F | 共用部 | 廊下 | FPL28W | 2 | 埋込 スクエア□275 | 4 | 4172 | FPL28W2埋込 スクエア□275 | 31 | 1 | 517.328
1F-32 | ■ | R401 | 1F | 共用部 | 風除室1 | FHF32W | 1 | 黒板灯 カバー付 W220 | 3 | 4172 | FHF32W1黒板灯 カバー付 W220 | 47 | 1 | 588.252
1F-33 | ■ | n50 | 1F | 共用部 | ホール | IL50W | 1 | ダウンライト φ75 | 2 | 4172 | IL50W1ダウンライト φ75 | 50 | 1 | 417.2
1F-34 | ■ | n50 | 1F | 共用部 | ホール | IL50W | 1 | ダウンライト φ75 | 2 | 4172 | IL50W1ダウンライト φ75 | 50 | 1 | 417.2
1F-35 | ■ | n50 | 1F | 共用部 | ホール | IL50W | 1 | ダウンライト φ75 | 2 | 4172 | IL50W1ダウンライト φ75 | 50 | 1 | 417.2
1F-36 | ■ | J402 | 1F | 共用部 | ホール | FL40W | 2 | 埋込W300 | 12 | 4172 | FL40W2埋込W300 | 94 | 0.5 | 2353.008
1F-37 | ■ | ノ40 | 1F | 共用部 | ホール | IL40W | 1 | 埋込 | 8 | 4172 | IL40W1埋込 | 40 | 1 | 1335.04
1F-38 | ■ | ノ40B | 1F | 共用部 | ホール | IL40W | 1 | 埋込 電源別置 | 4 | 4172 | IL40W1埋込 電源別置 | 40 | 1 | 667.52
1F-39 | ■ | G282 | 1F | 共用部 | ホール | FPL28W | 2 | 埋込 スクエア□350 | 5 | 4172 | FPL28W2埋込 スクエア□350 | 31 | 1 | 646.66
1F-40 | ■ | S60 | 1F | 喫茶 | 喫茶 | KR60W | 1 | ダウンライト φ125 | 27 | 1236 | KR60W1ダウンライト φ125 | 60 | 1 | 2002.32
1F-41 | ■ | T85 | 1F | 喫茶 | 喫茶 | KR60W | 1 | ダウンライト φ125 | 8 | 1236 | KR60W1ダウンライト φ125 | 60 | 1 | 593.28
1F-42 | ■ |  | 1F | 共用部 | A-階段室 | FHP23W | 2 | 埋込 スクエア□350 | 2 | 4172 | FHP23W2埋込 スクエア□350 | 23 | 1 | 191.912
1F-43 | ■ | B402W | 1F | 喫茶 | 厨房 | FL40W | 2 | 逆富士 防湿型 | 4 | 1236 | FL40W2逆富士 防湿型 | 94 | 1 | 464.736
1F-44 | ■ | D401 | 1F | 多目的便所 | 車椅子便所 | FL40W | 1 | 埋込W300 | 1 | 1854 | FL40W1埋込W300 | 47 | 1 | 87.138
1F-45 | ■ |  | 1F | 多目的便所 | 車椅子便所 | FL15W | 1 | ミラー灯 | 1 | 1854 | FL15W1ミラー灯 | 15 | 1 | 27.81
1F-46 | ■ | D401 | 1F | 便所 | 男子便所 | FL40W | 1 | 埋込W300 | 1 | 1854 | FL40W1埋込W300 | 47 | 1 | 87.138
1F-47 | ■ | Q181 | 1F | 便所 | 男子便所 | FDL18W | 1 | ダウンライト φ150 | 2 | 1854 | FDL18W1ダウンライト φ150 | 22 | 1 | 81.576
1F-48 | ■ | A401 | 1F | 便所 | 男子便所 | FL40W | 1 | トラフ | 2 | 1854 | FL40W1トラフ | 47 | 1 | 174.276
1F-49 | ■ | D401 | 1F | 多目的便所 | 車椅子便所 | FL40W | 1 | 埋込W220 | 1 | 1854 | FL40W1埋込W220 | 47 | 1 | 87.138
1F-50 | ■ |  | 1F | 多目的便所 | 車椅子便所 | FL15W | 1 | ミラー灯 | 1 | 1854 | FL15W1ミラー灯 | 15 | 1 | 27.81
1F-51 | ■ | D401 | 1F | 便所 | 女子便所 | FL40W | 1 | 埋込W220 | 1 | 1854 | FL40W1埋込W220 | 47 | 1 | 87.138
1F-52 | ■ | Q181 | 1F | 便所 | 女子便所 | FDL18W | 1 | ダウンライト φ150 | 3 | 1854 | FDL18W1ダウンライト φ150 | 22 | 1 | 122.364
1F-53 | ■ | A401 | 1F | 便所 | 女子便所 | FL40W | 1 | トラフ | 3 | 1854 | FL40W1トラフ | 47 | 1 | 261.414
1F-54 | □ | X40 | 1F | 便所 | SK | LED | 1 | ダウンライト | 1 | 1854 | LED1ダウンライト | 10 | 1 | 18.54
1F-55 | ■ | D402 | 1F | 図書室 | 視聴覚室・図書室 | FL40W | 2 | 埋込W220 | 10 | 2163 | FL40W2埋込W220 | 94 | 1 | 2033.22
1F-56 | ■ | D402B | 1F | 図書室 | 視聴覚室・図書室 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 埋込W220 非常照明付 電源別置 | 3 | 2163 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E172埋込W220 非常照明付 電源別置 | 94 | 1 | 609.966
1F-57 | ■ | F403 | 1F | 図書室 | 視聴覚室・図書室 | FL40W | 3 | 埋込W300 | 6 | 2163 | FL40W3埋込W300 | 141 | 1 | 1829.898
1F-58 | ■ | D402 | 1F | 編集室 | 編集室 | FL40W | 2 | 埋込W220 | 3 | 1236 | FL40W2埋込W220 | 94 | 1 | 348.552
1F-59 | ■ | S100 | 1F | 編集室 | 編集室 | IL100W | 1 | ダウンライト φ150 | 4 | 1236 | IL100W1ダウンライト φ150 | 100 | 1 | 494.4
1F-60 | ■ | D402B | 1F | 編集室 | 編集室 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 埋込W220 非常照明付 電源別置 | 1 | 1236 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E172埋込W220 非常照明付 電源別置 | 94 | 1 | 116.184
1F-61 | ■ | B402 | 1F | 録音スタジオ | 録音スタジオ | FL40W | 2 | 逆富士 | 3 | 1236 | FL40W2逆富士 | 94 | 1 | 348.552
1F-62 | ■ | B402BB | 1F | 録音スタジオ | 録音スタジオ | FL40W | 2 | 逆富士 非常照明 電源別置 | 1 | 1236 | FL40W2逆富士 非常照明 電源別置 | 94 | 1 | 116.184
1F-63 | ■ | H554 | 1F | 研修室 | 研修室 | FPL55W | 4 | 埋込 スクエア□600 | 6 | 309 | FPL55W4埋込 スクエア□600 | 220 | 1 | 407.88
1F-64 | ■ | Q181J | 1F | 研修室 | 研修室 | FDL18W | 1 | ダウンライト 角形□150 | 2 | 309 | FDL18W1ダウンライト 角形□150 | 22 | 1 | 13.596
1F-65 | ■ | Q181 | 1F | 研修室 | 研修室 | FDL18W | 1 | ダウンライト φ150 | 1 | 309 | FDL18W1ダウンライト φ150 | 22 | 1 | 6.798
1F-66 | ■ | D402 | 1F | 集会室（１F) | 集会室 | FL40W | 2 | 埋込W220 | 7 | 1236 | FL40W2埋込W220 | 94 | 1 | 813.288
1F-67 | ■ | D402B | 1F | 集会室（１F) | 集会室 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 埋込W220 非常照明付 電源別置 | 3 | 1236 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E172埋込W220 非常照明付 電源別置 | 94 | 1 | 348.552
1F-68 | ■ | D402 | 1F | 会議室（１F) | 会議室 | FL40W | 2 | 埋込W220 | 6 | 927 | FL40W2埋込W220 | 94 | 1 | 522.828
1F-69 | ■ | D402B | 1F | 会議室（１F) | 会議室 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 埋込W300 | 2 | 927 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E172埋込W300 | 94 | 1 | 174.276
1F-70 | ■ | D402 | 1F | 障がい福祉センター事務室 | 障害者福祉センター事務室 | FL40W | 2 | 埋込W300 | 5 | 3863 | FL40W2埋込W300 | 94 | 1 | 1815.61
1F-71 | ■ | D402B | 1F | 障がい福祉センター事務室 | 障害者福祉センター事務室 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 埋込W300 非常照明付 電源別置 | 1 | 3863 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E172埋込W300 非常照明付 電源別置 | 94 | 1 | 363.122
1F-72 | ■ | D402 | 1F | 障がい福祉センター事務室 | 障害者福祉センター事務室 | FL40W | 2 | 埋込W300 | 1 | 3863 | FL40W2埋込W300 | 94 | 1 | 363.122
1F-73 | ■ | S60 | 1F | 障がい福祉センター事務室 | 障害者福祉センター事務室 | IL60W | 1 | ダウンライト φ125 | 2 | 3863 | IL60W1ダウンライト φ125 | 60 | 1 | 463.56
1F-74 | □ | D202 | 1F | 湯沸室 | 給湯室 | LED | 1 | 埋込 W300 | 1 | 618 | LED1埋込 W300 | 20 | 1 | 12.36
1F-75 | ■ | O201 | 1F | 湯沸室 | 給湯室 | FL20W | 1 | 棚下灯 | 1 | 618 | FL20W1棚下灯 | 22 | 1 | 13.596
1F-76 | ■ | G282 | 1F | 共用部 | 廊下・風除室3 | FPL28W | 2 | 埋込 スクエア□350 | 1 | 4172 | FPL28W2埋込 スクエア□350 | 31 | 1 | 129.332
1F-77 | ■ | a70 | 1F | 共用部 | 軒下 | HF70W | 1 | ダウンライト φ200 | 10 | 4172 | HF70W1ダウンライト φ200 | 77 | 1 | 3212.44
1F-78 | ■ | G282 | 1F | 日常生活訓練室 | 日常生活訓練室 | FPL28W | 2 | 埋込 スクエア□350 | 2 | 309 | FPL28W2埋込 スクエア□350 | 31 | 1 | 19.158
1F-79 | ■ | D402 | 1F | 日常生活訓練室 | 日常生活訓練室 | FL40W | 2 | 埋込W300 | 3 | 309 | FL40W2埋込W300 | 94 | 1 | 87.138
1F-80 | ■ | D402B | 1F | 日常生活訓練室 | 日常生活訓練室 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 埋込W300 非常照明付 電源別置 | 3 | 309 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E172埋込W300 非常照明付 電源別置 | 94 | 1 | 87.138
1F-81 | ■ |  | 1F | 日常生活訓練室 | 日常生活訓練室 | FL40W | 2 | ブラケット | 2 | 309 | FL40W2ブラケット | 94 | 1 | 58.092
1F-82 | ■ | D402 | 1F | 日常生活訓練室 | 日常生活訓練室 | FL40W | 2 | 埋込W300 | 1 | 309 | FL40W2埋込W300 | 94 | 1 | 29.046
1F-83 | ■ | D402B | 1F | 日常生活訓練室 | 日常生活訓練室 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 埋込W300 非常照明付 電源別置 | 1 | 309 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E172埋込W300 非常照明付 電源別置 | 94 | 1 | 29.046
1F-84 | ■ | D402 | 1F | 共用部 | 管理人室 | FL40W | 2 | 埋込W300 | 1 | 4172 | FL40W2埋込W300 | 94 | 1 | 392.168
1F-85 | ■ | D402B | 1F | 共用部 | 管理人室 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 埋込W300 非常照明付 電源別置 | 1 | 4172 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E172埋込W300 非常照明付 電源別置 | 94 | 1 | 392.168
1F-86 | ■ | D202 | 1F | 作業室（陶芸，手芸） | 作業室 | FL20W | 2 | 埋込W300 | 1 | 927 | FL20W2埋込W300 | 44 | 1 | 40.788
1F-87 | ■ | D402 | 1F | 作業室（陶芸，手芸） | 作業室 | FL40W | 2 | 埋込W300 | 7 | 927 | FL40W2埋込W300 | 94 | 1 | 609.966
1F-88 | ■ | D402B | 1F | 作業室（陶芸，手芸） | 作業室 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 埋込W300 非常照明付 電源別置 | 3 | 927 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E172埋込W300 非常照明付 電源別置 | 94 | 1 | 261.414
1F-89 | ■ | B401 | 1F | 倉庫等 | 物品庫 | FL40W | 1 | 逆富士 | 1 | 309 | FL40W1逆富士 | 47 | 1 | 14.523
1F-90 | ■ | X40 | 1F | その他 | PS | IL40W | 1 | 直付白熱灯 | 1 | 0 | IL40W1直付白熱灯 | 40 | 1 | 0
1F-91 | ■ | D402 | 1F | 機能回復訓練室（ジム） | 機能回復訓練室 | FL40W | 2 | 埋込W300 | 14 | 1236 | FL40W2埋込W300 | 94 | 1 | 1626.576
1F-92 | ■ | D402B | 1F | 機能回復訓練室（ジム） | 機能回復訓練室 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 埋込W300 非常照明付 電源別置 | 4 | 1236 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E172埋込W300 非常照明付 電源別置 | 94 | 1 | 464.736
1F-93 | ■ | a70 | 1F | 共用部 | ピロティ | HF70W | 1 | ダウンライト φ200 | 5 | 4172 | HF70W1ダウンライト φ200 | 77 | 1 | 1606.22
1F-94 | ■ | チ402W | 1F | 誘導灯 | プール | FL40W | 2 | 避難口誘導灯 | 1 | 8760 | FL40W2避難口誘導灯 | 94 | 1 | 823.44
1F-95 | ■ | ク402 | 1F | 誘導灯 | B-階段室 | FL40W | 2 | 避難口誘導灯(音声＋点滅) | 1 | 8760 | FL40W2避難口誘導灯(音声＋点滅) | 94 | 1 | 823.44
1F-96 | □ |  | 1F | 誘導灯 | 風除室1 | LED | 1 | 避難口誘導灯 FA40337 | 1 | 8760 | LED1避難口誘導灯 FA40337 | 4 | 1 | 35.04
1F-97 | ■ | ク402 | 1F | 誘導灯 | 風除室1 | FL40W | 2 | 避難口誘導灯(音声＋点滅) | 1 | 8760 | FL40W2避難口誘導灯(音声＋点滅) | 94 | 1 | 823.44
1F-98 | ■ | テ402 | 1F | 誘導灯 | A-階段室 | FL40W | 2 | 避難口誘導灯(音声＋点滅) | 1 | 8760 | FL40W2避難口誘導灯(音声＋点滅) | 94 | 1 | 823.44
1F-99 | ■ | テ402 | 1F | 誘導灯 | 喫茶室 | FL40W | 2 | 避難口誘導灯(音声＋点滅) | 1 | 8760 | FL40W2避難口誘導灯(音声＋点滅) | 94 | 1 | 823.44
1F-100 | ■ | サ101 | 1F | 誘導灯 | ホール | FL10W | 1 | 通路誘導灯 | 1 | 8760 | FL10W1通路誘導灯 | 12 | 1 | 105.12
1F-101 | ■ | コ201R | 1F | 誘導灯 | 廊下 | FL20W | 1 | 通路誘導灯 | 2 | 8760 | FL20W1通路誘導灯 | 22 | 1 | 385.44
1F-102 | ■ | テ402 | 1F | 誘導灯 | 廊下 | FL40W | 2 | 避難口誘導灯(音声＋点滅) | 1 | 8760 | FL40W2避難口誘導灯(音声＋点滅) | 94 | 1 | 823.44
1F-103 | ■ | コ321 | 1F | 誘導灯 | 廊下 | FL32W | 1 | 避難口誘導灯 | 1 | 8760 | FL32W1避難口誘導灯 | 32 | 1 | 280.32
1F-104 | ■ | エ40 | 1F | 非常用照明 | 採暖室 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 WP | 2 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 WP | 40 | 1 | 0
1F-105 | ■ | ウ40 | 1F | 非常用照明 | 監視室 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 1 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
1F-106 | ■ | エ40 | 1F | 非常用照明 | 更衣室(１)，(２)，前室 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 WP | 2 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 WP | 40 | 1 | 0
1F-107 | ■ | ウ40 | 1F | 非常用照明 | SS | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 1 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
1F-108 | ■ | ア401 | 1F | 共用部 | B-階段室 | FLR40W | 1 | 階段灯 非常灯兼用 電池内蔵 | 1 | 4172 | FLR40W1階段灯 非常灯兼用 電池内蔵 | 44 | 1 | 183.568
1F-109 | ■ | エ40 | 1F | 非常用照明 | プール | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 WP | 6 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 WP | 40 | 1 | 0
1F-110 | ■ | ウ40 | 1F | 非常用照明 | 風除室2 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 1 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
1F-111 | ■ | ウ40 | 1F | 非常用照明 | 廊下 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 6 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
1F-112 | ■ | ウ40 | 1F | 非常用照明 | 風除室1 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 1 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
1F-113 | ■ | ウ40 | 1F | 非常用照明 | ホール | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 2 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
1F-114 | ■ | ウ40 | 1F | 非常用照明 | 喫茶 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 5 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
1F-115 | ■ | ウ40 | 1F | 非常用照明 | A-階段室 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 1 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
1F-116 | ■ | イ271 | 1F | 共用部 | A-階段室 | FLR40W | 1 | 階段灯 非常灯兼用 電池内蔵 | 1 | 4172 | FLR40W1階段灯 非常灯兼用 電池内蔵 | 44 | 1 | 183.568
1F-117 | ■ | エ40 | 1F | 非常用照明 | 厨房 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 WP | 2 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 WP | 40 | 1 | 0
1F-118 | ■ | ウ40 | 1F | 非常用照明 | 車椅子便所 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 1 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
1F-119 | ■ | ウ40 | 1F | 非常用照明 | 男子便所 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 1 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
1F-120 | ■ | ウ40 | 1F | 非常用照明 | 車椅子便所 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 1 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
1F-121 | ■ | ウ40 | 1F | 非常用照明 | 女子便所 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 1 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
1F-122 | ■ | ウ40 | 1F | 非常用照明 | 視聴覚室・図書室 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 1 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
1F-123 | ■ | ウ40 | 1F | 非常用照明 | 研修室 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 2 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
1F-124 | ■ | ウ40 | 1F | 非常用照明 | 研修室 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 1 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
1F-125 | ■ | ウ40 | 1F | 非常用照明 | 障害者福祉センター事務室 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 2 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
1F-126 | ■ | ウ40 | 1F | 非常用照明 | 廊下・風除室3 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 1 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
1F-127 | ■ | ウ40 | 1F | 非常用照明 | 軒下 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 2 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
1F-128 | ■ | エ40 | 1F | 非常用照明 | 日常生活訓練室 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 WP | 1 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 WP | 40 | 1 | 0
1F-129 | ■ | ウ40 | 1F | 非常用照明 | 日常生活訓練室 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 1 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
2F-1 | ■ | D402 | 2F | 第１会議室（２F） | 第１会議室 | FL40W | 2 | 埋込W300 | 9 | 927 | FL40W2埋込W300 | 94 | 1 | 784.242
2F-2 | ■ | D402B | 2F | 第１会議室（２F） | 第１会議室 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 埋込W300 非常照明 電源別置 | 4 | 927 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E172埋込W300 非常照明 電源別置 | 94 | 1 | 348.552
2F-3 | ■ | Q271 | 2F | 第１会議室（２F） | 第１会議室 | FDL27W | 1 | ダウンライト φ150 | 2 | 927 | FDL27W1ダウンライト φ150 | 34 | 1 | 63.036
2F-4 | ■ | A401G | 2F | 機械室 | 空調機械室 | FL40W | 1 | 片反射 | 3 | 618 | FL40W1片反射 | 47 | 1 | 87.138
2F-5 | ■ | B401G | 2F | 機械室 | 空調機械室 | FL40W | 1 | 逆富士 | 1 | 618 | FL40W1逆富士 | 47 | 1 | 29.046
2F-6 | ■ | A401G | 2F | 機械室 | 空調機械室 | FL40W | 1 | 片反射 | 2 | 618 | FL40W1片反射 | 47 | 1 | 58.092
2F-7 | ■ | A401G | 2F | 機械室 | 空調機械室 | FL40W | 1 | 片反射 | 1 | 618 | FL40W1片反射 | 47 | 1 | 29.046
2F-8 | ■ | 不明 | 2F | 機械室 | 空調機械室 | FL40W | 2 | 笠付 | 1 | 618 | FL40W2笠付 | 94 | 1 | 58.092
2F-9 | □ | B402BB | 2F | 共用部 | B-階段室 | LED | 1 | 直付 非常照明付 電池内蔵 | 1 | 4172 | LED1直付 非常照明付 電池内蔵 | 20 | 1 | 83.44
2F-10 | ■ | X40 | 2F | その他 | PS | IL40W | 1 | 直付白熱灯 | 1 | 0 | IL40W1直付白熱灯 | 40 | 1 | 0
2F-11 | ■ | B201K | 2F | その他 | EPS | FL20W | 1 | 片反射 | 1 | 0 | FL20W1片反射 | 22 | 1 | 0
2F-12 | ■ | G363 | 2F | 共用部 | 廊下 | FPL36W | 3 | 埋込 スクエア□450 | 3 | 4172 | FPL36W3埋込 スクエア□450 | 136 | 0.33 | 561.7181
2F-13 | ■ | G282 | 2F | 共用部 | 廊下 | FPL28W | 2 | 埋込 スクエア□350 | 1 | 4172 | FPL28W2埋込 スクエア□350 | 31 | 1 | 129.332
2F-14 | ■ | n50 | 2F | 共用部 | 廊下 | IL50W | 1 | ダウンライト φ75 | 2 | 4172 | IL50W1ダウンライト φ75 | 50 | 1 | 417.2
2F-15 | ■ | E402 | 2F | 共用部 | 廊下 | FL40W | 2 | 埋込W300 | 13 | 4172 | FL40W2埋込W300 | 94 | 1 | 5098.184
2F-16 | ■ | E402B | 2F | 共用部 | 廊下 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 埋込W300 | 3 | 4172 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E172埋込W300 | 94 | 1 | 1176.504
2F-17 | ■ | n50 | 2F | 共用部 | 廊下 | IL50W | 1 | ダウンライト φ75 | 1 | 4172 | IL50W1ダウンライト φ75 | 50 | 1 | 208.6
2F-18 | ■ | n50 | 2F | 共用部 | 廊下 | IL50W | 1 | ダウンライト φ75 | 2 | 4172 | IL50W1ダウンライト φ75 | 50 | 1 | 417.2
2F-19 | ■ | f250 | 2F | 共用部 | 吹抜け | HQI250W | 1 | 埋込 φ420 電動昇降式 | 12 | 4172 | HQI250W1埋込 φ420 電動昇降式 | 290 | 0.66 | 9582.2496
2F-20 | ■ | D402 | 2F | 技能訓練室（工作） | 技能訓練室 | FL40W | 2 | 埋込W300 | 14 | 309 | FL40W2埋込W300 | 94 | 1 | 406.644
2F-21 | ■ | D402B | 2F | 技能訓練室（工作） | 技能訓練室 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 埋込W300 | 4 | 309 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E172埋込W300 | 94 | 1 | 116.184
2F-22 | ■ | G282 | 2F | 共用部 | 廊下 | FPL28W | 2 | 埋込 スクエア□350 | 3 | 4172 | FPL28W2埋込 スクエア□350 | 31 | 1 | 387.996
2F-23 | ■ | C402P | 2F | 機械室 | 空調機械室 | FL40W | 2 | 笠付 パイプ吊 | 4 | 618 | FL40W2笠付 パイプ吊 | 94 | 1 | 232.368
2F-24 | ■ | A401G | 2F | 機械室 | 空調機械室 | FL40W | 1 | 片反射 ガード付 | 2 | 618 | FL40W1片反射 ガード付 | 47 | 1 | 58.092
2F-25 | ■ |  | 2F | 機械室 | 空調機械室 | FL40W | 1 | 逆富士 | 2 | 618 | FL40W1逆富士 | 47 | 1 | 58.092
2F-26 | ■ | D402A | 2F | 第２会議室（２F） | 小会議室2 | FL40W | 2 | 埋込W300 | 10 | 927 | FL40W2埋込W300 | 94 | 1 | 871.38
2F-27 | ■ | H554 | 2F | 教養娯楽室（将棋） | 教養娯楽室 | FPL55W | 4 | 埋込 スクエア□600 | 6 | 1854 | FPL55W4埋込 スクエア□600 | 220 | 1 | 2447.28
2F-28 | ■ | Q181J | 2F | 教養娯楽室（将棋） | 教養娯楽室（床の間） | FDL18W | 1 | ダウンライト φ150 | 2 | 1854 | FDL18W1ダウンライト φ150 | 22 | 1 | 81.576
2F-29 | ■ | G282 | 2F | 教養娯楽室（将棋） | 踏込 | FPL28W | 2 | 埋込 スクエア□350 | 2 | 1854 | FPL28W2埋込 スクエア□350 | 31 | 1 | 114.948
2F-30 | ■ | D202 | 2F | 湯沸室 | 給湯室 | FL20W | 2 | 埋込W300 | 1 | 618 | FL20W2埋込W300 | 44 | 1 | 27.192
2F-31 | ■ | O201 | 2F | 湯沸室 | 給湯室 | FL20W | 1 | 流し元灯 | 1 | 618 | FL20W1流し元灯 | 22 | 1 | 13.596
2F-32 | ■ | Q181 | 2F | 共用部 | 便所前室 | FPL18W | 1 | ダウンライト φ150 | 1 | 4172 | FPL18W1ダウンライト φ150 | 20 | 1 | 83.44
2F-33 | ■ | D201 | 2F | 便所 | 女子便所 | FL20W | 1 | 埋込W190 | 1 | 1854 | FL20W1埋込W190 | 22 | 1 | 40.788
2F-34 | ■ | Q181 | 2F | 便所 | 女子便所 | FPL18W | 1 | ダウンライト φ150 | 2 | 1854 | FPL18W1ダウンライト φ150 | 20 | 1 | 74.16
2F-35 | ■ | A401 | 2F | 便所 | 女子便所 | FL40W | 1 | トラフ | 3 | 1854 | FL40W1トラフ | 47 | 1 | 261.414
2F-36 | ■ | A401 | 2F | 便所 | 男子便所 | FL40W | 1 | トラフ | 2 | 1854 | FL40W1トラフ | 47 | 1 | 174.276
2F-37 | ■ | D401 | 2F | 便所 | 男子便所 | FL40W | 1 | 埋込W220 | 1 | 1854 | FL40W1埋込W220 | 47 | 1 | 87.138
2F-38 | ■ | Q181 | 2F | 便所 | 男子便所 | FDL18W | 1 | ダウンライト φ150 | 2 | 1854 | FDL18W1ダウンライト φ150 | 22 | 1 | 81.576
2F-39 | ■ | D402 | 2F | 集会室（２F和室） | 集会室 | FL40W | 2 | 埋込W300 | 14 | 309 | FL40W2埋込W300 | 94 | 1 | 406.644
2F-40 | ■ | D402B | 2F | 集会室（２F和室） | 集会室 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 埋込W300 非常照明 電源別置 | 2 | 309 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E172埋込W300 非常照明 電源別置 | 94 | 1 | 58.092
2F-41 | ■ | A401 | 2F | 集会室（２F和室） | 集会室 | FL40W | 1 | トラフ | 96 | 309 | FL40W1トラフ | 47 | 1 | 1394.208
2F-42 | ■ | D402 | 2F | シルバー人材センター | 作業室 | FL40W | 2 | 埋込W300 | 4 | 2187 | FL40W2埋込W300 | 94 | 1 | 822.312
2F-43 | ■ | D402B | 2F | シルバー人材センター | 作業室 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 埋込W300 非常照明 電源別置 | 2 | 2187 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E172埋込W300 非常照明 電源別置 | 94 | 1 | 411.156
2F-44 | ■ | D402 | 2F | シルバー人材センター | シルバー人材センター | FL40W | 2 | 埋込W300 | 25 | 2187 | FL40W2埋込W300 | 94 | 1 | 5139.45
2F-45 | ■ | D402B | 2F | シルバー人材センター | シルバー人材センター | FL40SW ＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 埋込W300 非常照明 電源別置 | 5 | 2187 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E172埋込W300 非常照明 電源別置 | 94 | 1 | 1027.89
2F-46 | ■ | B401 | 2F | シルバー人材センター | シルバー人材センター | FL40W | 1 | 逆富士 | 2 | 2187 | FL40W1逆富士 | 47 | 1 | 205.578
2F-47 | ■ | D402 | 2F | 生活健康相談室 | 健康相談室 | FL40W | 2 | 埋込W300 | 3 | 2472 | FL40W2埋込W300 | 94 | 1 | 697.104
2F-48 | ■ | D402 | 2F | 老人福祉センター事務室 | 老人福祉センター | FL40W | 2 | 埋込W300 | 3 | 2781 | FL40W2埋込W300 | 94 | 1 | 784.242
2F-49 | ■ | a70 | 2F | 避難バルコニー | 避難バルコニー | HF70W | 1 | ダウンライト φ200 | 4 | 0 | HF70W1ダウンライト φ200 | 77 | 1 | 0
2F-50 | ■ | D404 | 2F | 介護相談センター事務所 | 相談室 | FL40W | 4 | 埋込W600 | 1 | 2781 | FL40W4埋込W600 | 188 | 1 | 522.828
2F-51 | ■ | D404B | 2F | 介護相談センター事務所 | 相談室 | FL40W | 4 | 埋込W600 非常照明 電源別置 | 1 | 2781 | FL40W4埋込W600 非常照明 電源別置 | 188 | 1 | 522.828
2F-52 | ■ | D402 | 2F | 介護相談センター事務所 | 介護相談センター事務室 | FL40W | 2 | 埋込W300 | 3 | 2781 | FL40W2埋込W300 | 94 | 1 | 784.242
2F-53 | ■ | D401 | 2F | 介護相談センター事務所 | 介護相談センター事務室 | FL40W | 1 | 埋込W220 | 1 | 2781 | FL40W1埋込W220 | 47 | 1 | 130.707
2F-54 | ■ | D402B | 2F | 介護相談センター事務所 | 介護相談センター事務室 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 埋込W300 非常照明 電源別置 | 1 | 2781 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E172埋込W300 非常照明 電源別置 | 94 | 1 | 261.414
2F-55 | ■ | D402 | 2F | 介護相談センター事務所 | 介護相談センター事務室 | FL40W | 2 | 埋込W300 | 5 | 2781 | FL40W2埋込W300 | 94 | 1 | 1307.07
2F-56 | ■ | D402 | 2F | 成年後見センター | 成年後見センター | FL40W | 2 | 埋込W300 | 4 | 2187 | FL40W2埋込W300 | 94 | 1 | 822.312
2F-57 | ■ | D402B | 2F | 成年後見センター | 成年後見センター | FL40SW ＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 埋込W300 非常照明 電源別置 | 2 | 2187 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E172埋込W300 非常照明 電源別置 | 94 | 1 | 411.156
2F-58 | ■ | D402 | 2F | 休養室 | 休養室 | FL40W | 2 | 埋込W300 | 7 | 1944 | FL40W2埋込W300 | 94 | 1 | 1279.152
2F-59 | ■ | D402B | 2F | 休養室 | 休養室 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 埋込W300 非常照明 電源別置 | 2 | 1944 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E172埋込W300 非常照明 電源別置 | 94 | 1 | 365.472
2F-60 | ■ | B401 | 2F | 倉庫等 | 物品庫 | FL40W | 1 | 逆富士 | 1 | 309 | FL40W1逆富士 | 47 | 1 | 14.523
2F-61 | ■ | L402 | 2F | 介護浴室 | 介護浴室 | FL40W | 2 | ブラケット WP | 4 | 1944 | FL40W2ブラケット WP | 94 | 1 | 730.944
2F-62 | ■ | D402B | 2F | 介護浴室 | 介護浴室 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 埋込W300 非常照明 電源別置 | 1 | 1944 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E172埋込W300 非常照明 電源別置 | 94 | 1 | 182.736
2F-63 | ■ | D402B | 2F | 多目的便所 | 車椅子便所 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 埋込W300 非常照明 電源別置 | 1 | 1854 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E172埋込W300 非常照明 電源別置 | 94 | 1 | 174.276
2F-64 | ■ |  | 2F | 多目的便所 | 車椅子便所 | FL15W | 1 | ミラー灯 | 1 | 1854 | FL15W1ミラー灯 | 15 | 1 | 27.81
2F-65 | ■ | X40 | 2F | 多目的便所 | 車椅子便所 | IL40W | 1 | 直付白熱灯 | 1 | 1854 | IL40W1直付白熱灯 | 40 | 1 | 74.16
2F-66 | ■ | G282 | 2F | 共用部 | 廊下 | FPL28W | 2 | 埋込 スクエア□350 | 6 | 4172 | FPL28W2埋込 スクエア□350 | 31 | 1 | 775.992
2F-67 | ■ | ケ201 | 2F | 誘導灯 | 小会議室１ | FL20W | 1 | 避難口誘導灯 | 1 | 8760 | FL20W1避難口誘導灯 | 22 | 1 | 192.72
2F-68 | ■ | コ201R | 2F | 誘導灯 | 廊下 | FL20W | 1 | 通路誘導灯 | 1 | 8760 | FL20W1通路誘導灯 | 22 | 1 | 192.72
2F-69 | ■ | テ402 | 2F | 誘導灯 | A-階段室 | FL40W | 2 | 避難口誘導灯 | 1 | 8760 | FL40W2避難口誘導灯 | 94 | 1 | 823.44
2F-70 | ■ | ケ201 | 2F | 誘導灯 | 技能訓練室 | FL20W | 1 | 避難口誘導灯 | 1 | 8760 | FL20W1避難口誘導灯 | 22 | 1 | 192.72
2F-71 | ■ | コ201R | 2F | 誘導灯 | 廊下 | FL20W | 1 | 通路誘導灯 | 1 | 8760 | FL20W1通路誘導灯 | 22 | 1 | 192.72
2F-72 | ■ | ケ201 | 2F | 誘導灯 | 集会室 | FL20W | 1 | 避難口誘導灯 | 1 | 8760 | FL20W1避難口誘導灯 | 22 | 1 | 192.72
2F-73 | ■ | ケ201 | 2F | 誘導灯 | シルバー人材センター | FL20W | 1 | 避難口誘導灯 | 1 | 8760 | FL20W1避難口誘導灯 | 22 | 1 | 192.72
2F-74 | ■ | コ201R | 2F | 誘導灯 | 廊下 | FL20W | 1 | 通路誘導灯 | 1 | 8760 | FL20W1通路誘導灯 | 22 | 1 | 192.72
2F-75 | ■ | ク402 | 2F | 誘導灯 | B-階段室 | FL40W | 2 | 避難口誘導灯 | 1 | 8760 | FL40W2避難口誘導灯 | 94 | 1 | 823.44
2F-76 | □ | シ101 | 2F | 誘導灯 | 避難バルコニー | LED | 1 | 避難表示灯 | 1 | 8760 | LED1避難表示灯 | 4 | 1 | 35.04
2F-77 | ■ | ア401 | 2F | 共用部 | B-階段室 | FLR40W | 1 | 階段灯 非常灯兼用 電池内蔵 | 1 | 4172 | FLR40W1階段灯 非常灯兼用 電池内蔵 | 44 | 1 | 183.568
2F-78 | ■ | ウ40 | 2F | 非常用照明 | 廊下 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 1 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
2F-79 | ■ | ウ60 | 2F | 非常用照明 | 吹抜け | IL60W | 1 | 非常灯 電源別置 φ200 | 2 | 0 | IL60W1非常灯 電源別置 φ200 | 60 | 1 | 0
2F-80 | ■ | ウ40 | 2F | 非常用照明 | 廊下 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 1 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
2F-81 | ■ | ウ40 | 2F | 非常用照明 | 廊下 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 1 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
2F-82 | ■ | イ271 | 2F | 共用部 | A-階段室 | FLR40W | 1 | 階段灯 非常灯兼用 電池内蔵 | 1 | 4172 | FLR40W1階段灯 非常灯兼用 電池内蔵 | 44 | 1 | 183.568
2F-83 | ■ | イ271 | 2F | 共用部 | A-階段室 | FLR40W | 1 | 階段灯 非常灯兼用 電池内蔵 | 1 | 4172 | FLR40W1階段灯 非常灯兼用 電池内蔵 | 44 | 1 | 183.568
2F-84 | ■ | ウ40 | 2F | 非常用照明 | 小会議室2 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 4 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
2F-85 | ■ | ウ40 | 2F | 非常用照明 | 教養娯楽室 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 4 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
2F-86 | ■ | ウ40 | 2F | 非常用照明 | 踏込 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 1 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
2F-87 | ■ | ウ40 | 2F | 非常用照明 | 便所前室 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 1 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
2F-88 | ■ | ウ40 | 2F | 非常用照明 | 女子便所 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 1 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
2F-89 | ■ | ウ40 | 2F | 非常用照明 | 男子便所 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 1 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
2F-90 | ■ | ウ40 | 2F | 非常用照明 | 集会室 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 4 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
2F-91 | ■ | ウ40 | 2F | 非常用照明 | 健康相談室 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 1 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
2F-92 | ■ | ウ40 | 2F | 非常用照明 | 老人福祉センター | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 1 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
2F-93 | ■ | ウ40 | 2F | 非常用照明 | 介護相談センター事務室 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 1 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
2F-94 | ■ | エ40 | 2F | 非常用照明 | 介護浴室 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 WP | 2 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 WP | 40 | 1 | 0
3F-1 | ■ | Q552J | 3F | 教養娯楽室（和室） | 教養娯楽室 | FDL55W | 2 | 埋込 スクエア□350 和風 | 3 | 927 | FDL55W2埋込 スクエア□350 和風 | 55 | 1 | 152.955
3F-2 | ■ | Q181J | 3F | 教養娯楽室（和室） | 教養娯楽室 | FDL18W | 1 | 埋込 スクエア□150 和風 | 1 | 927 | FDL18W1埋込 スクエア□150 和風 | 22 | 1 | 20.394
3F-3 | ■ | A401 | 3F | 教養娯楽室（和室） | 教養娯楽室 | FL40W | 1 | トラフ | 60 | 927 | FL40W1トラフ | 47 | 1 | 2614.14
3F-4 | ■ | Q181J | 3F | 倉庫等 | 押入 | FDL18EX-N | 1 | 埋込 スクエア□150 和風 | 3 | 309 | FDL18EX-N1埋込 スクエア□150 和風 | 22 | 1 | 20.394
3F-5 | ■ | Q181J | 3F | 教養娯楽室（和室） | 踏込 | FDL18EX-N | 1 | 埋込 スクエア□150 和風 | 3 | 927 | FDL18EX-N1埋込 スクエア□150 和風 | 22 | 1 | 61.182
3F-6 | ■ | G364 | 3F | ファミリーサポートセンター | ミーティングルーム1 | FPL36EX-N/2 | 4 | 埋込 スクエア□450 | 2 | 2187 | FPL36EX-N/24埋込 スクエア□450 | 184 | 1 | 804.816
3F-7 | ■ | G364 | 3F | ミーティングルーム | ミーティングルーム2 | FPL36EX-N/2 | 4 | 埋込 スクエア□450 | 2 | 309 | FPL36EX-N/24埋込 スクエア□450 | 184 | 1 | 113.712
3F-8 | ■ | F402 | 3F | 福祉団体事務室 | コンピュータールーム | FL40W | 2 | 埋込W300 | 2 | 2187 | FL40W2埋込W300 | 94 | 1 | 411.156
3F-9 | ■ | E402 | 3F | 共用部 | ボランティアプラザ | FL40W | 2 | 埋込W300 | 12 | 4172 | FL40W2埋込W300 | 94 | 1 | 4706.016
3F-10 | □ | E402 | 3F | 共用部 | ボランティアプラザ | LED | 2 | 直管LED 埋込W300 | 12 | 4172 | LED2直管LED 埋込W300 | 40 | 1 | 2002.56
3F-11 | ■ | E402B | 3F | 共用部 | ボランティアプラザ | FL40SW ＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 埋込W300 非常照明 電源別置 | 5 | 4172 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E172埋込W300 非常照明 電源別置 | 94 | 1 | 1960.84
3F-12 | □ | E402B | 3F | 共用部 | ボランティアプラザ | LED ＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 直管LED 埋込W300 | 3 | 4172 | LED ＋PIL100V40WS35E172直管LED 埋込W300 | 40 | 1 | 500.64
3F-13 | ■ | D402 | 3F | 第１会議室（３F) | 会議室1 | FL40W | 2 | 埋込W300 | 9 | 1236 | FL40W2埋込W300 | 94 | 1 | 1045.656
3F-14 | ■ |  | 3F | 第１会議室（３F) | 会議室1 | FL20W | 1 | ブラケット | 1 | 1236 | FL20W1ブラケット | 22 | 1 | 27.192
3F-15 | ■ | D402B | 3F | 第１会議室（３F) | 会議室1 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 埋込W300 非常照明 電源別置 | 4 | 1236 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E172埋込W300 非常照明 電源別置 | 94 | 1 | 464.736
3F-16 | ■ | D402 | 3F | 休憩室 | 職員休憩室 | FL40W | 2 | 埋込W300 | 2 | 730 | FL40W2埋込W300 | 94 | 1 | 137.24
3F-17 | ■ | D402B | 3F | 休憩室 | 職員休憩室 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 埋込W300 非常照明 電源別置 | 1 | 730 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E172埋込W300 非常照明 電源別置 | 94 | 1 | 68.62
3F-18 | ■ | A401G | 3F | 機械室 | 空調機械室 | FL40W | 1 | 片反射 | 5 | 618 | FL40W1片反射 | 47 | 1 | 145.23
3F-19 | ■ | C401P | 3F | 機械室 | 空調機械室 | FL40W | 1 | 笠付 パイプ吊 | 3 | 618 | FL40W1笠付 パイプ吊 | 47 | 1 | 87.138
3F-20 | □ | D402 | 3F | 母子父子福祉センター事務室 | 母子相談室 | LED | 2 | 直管LED 埋込W200 | 1 | 4017 | LED2直管LED 埋込W200 | 40 | 1 | 160.68
3F-21 | □ | D402B | 3F | 母子父子福祉センター事務室 | 母子相談室 | LED ＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 直管LED 埋込W200 | 1 | 4017 | LED ＋PIL100V40WS35E172直管LED 埋込W200 | 40 | 1 | 160.68
3F-22 | □ | D402B | 3F | 母子父子福祉センター事務室 | 婦人相談室 | LED ＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 直管LED 埋込W300 | 1 | 4017 | LED ＋PIL100V40WS35E172直管LED 埋込W300 | 40 | 1 | 160.68
3F-23 | □ | D402B | 3F | 母子父子福祉センター事務室 | 家庭児童相談室 | LED ＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 直管LED 埋込W300 | 1 | 4017 | LED ＋PIL100V40WS35E172直管LED 埋込W300 | 40 | 1 | 160.68
3F-24 | □ | D402 | 3F | 母子父子福祉センター事務室 | 母子福祉センター事務室 | LED | 2 | 直管LED 埋込W200 | 4 | 4017 | LED2直管LED 埋込W200 | 40 | 1 | 642.72
3F-25 | ■ | D202B | 3F | 共用部 | 廊下(各相談室前) | FL20W ＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 埋込W300 非常照明 電源別置 | 2 | 4172 | FL20W ＋PIL100V40WS35E172埋込W300 非常照明 電源別置 | 44 | 1 | 367.136
3F-26 | ■ | D402 | 3F | 第２会議室（３F) | 会議室2 | FL40SW | 2 | 埋込W220 | 9 | 1236 | FL40SW2埋込W220 | 94 | 1 | 1045.656
3F-27 | ■ | D402 | 3F | 技能習得室（調理場） | 技能習得室 | FL40W | 2 | 埋込W300 | 11 | 309 | FL40W2埋込W300 | 94 | 1 | 319.506
3F-28 | ■ | D402B | 3F | 技能習得室（調理場） | 技能習得室 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 埋込W300 非常照明 電源別置 | 4 | 309 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E172埋込W300 非常照明 電源別置 | 94 | 1 | 116.184
3F-29 | ■ | D402 | 3F | 技能習得室（調理場） | 技能習得室 | FL40W | 2 | 埋込W300 | 2 | 309 | FL40W2埋込W300 | 94 | 1 | 58.092
3F-30 | ■ | D402B | 3F | 保育室 | 保育室 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 埋込W300 非常照明 電源別置 | 2 | 309 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E172埋込W300 非常照明 電源別置 | 94 | 1 | 58.092
3F-31 | ■ | D402 | 3F | 保育室 | 保育室 | FL40W | 2 | 埋込W300 | 4 | 309 | FL40W2埋込W300 | 94 | 1 | 116.184
3F-32 | ■ | G282 | 3F | 共用部 | 廊下 | FPL28EXN | 2 | 埋込 スクエア□350 | 6 | 4172 | FPL28EXN 2埋込 スクエア□350 | 33 | 0.5 | 413.028
3F-33 | ■ | D202 | 3F | 湯沸室 | 給湯室 | FL20W | 2 | 埋込W300 | 1 | 618 | FL20W2埋込W300 | 44 | 1 | 27.192
3F-34 | ■ | O201 | 3F | 湯沸室 | 給湯室 | FL20W | 1 | 流し元灯 | 1 | 618 | FL20W1流し元灯 | 22 | 1 | 13.596
3F-35 | ■ | Q181 | 3F | 共用部 | 便所前室 | FDL18EX-N | 1 | ダウンライト φ150 | 1 | 4172 | FDL18EX-N1ダウンライト φ150 | 22 | 1 | 91.784
3F-36 | ■ | D201 | 3F | 便所 | 女子便所 | FL20W | 1 | 埋込W190 | 1 | 1854 | FL20W1埋込W190 | 22 | 1 | 40.788
3F-37 | ■ | Q181 | 3F | 便所 | 女子便所 | FDL18EX-N | 1 | ダウンライト φ150 | 2 | 1854 | FDL18EX-N1ダウンライト φ150 | 22 | 1 | 81.576
3F-38 | ■ | A401 | 3F | 便所 | 女子便所 | FL40W | 1 | トラフ | 3 | 1854 | FL40W1トラフ | 47 | 1 | 261.414
3F-39 | ■ | A401 | 3F | 便所 | 男子便所 | FL40W | 1 | トラフ | 2 | 1854 | FL40W1トラフ | 47 | 1 | 174.276
3F-40 | ■ | D401 | 3F | 便所 | 男子便所 | FL40W | 1 | 埋込W220 | 1 | 1854 | FL40W1埋込W220 | 47 | 1 | 87.138
3F-41 | ■ | Q181 | 3F | 便所 | 男子便所 | FDL18EX-N | 1 | ダウンライト φ150 | 2 | 1854 | FDL18EX-N1ダウンライト φ150 | 22 | 1 | 81.576
3F-42 | ■ | D402B | 3F | ボランティアセンター | ボランティアセンター | FL40SW ＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 埋込W300 非常照明 電源別置 | 4 | 927 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E172埋込W300 非常照明 電源別置 | 94 | 1 | 348.552
3F-43 | ■ | D402 | 3F | ボランティアセンター | ボランティアセンター | FL40W | 2 | 埋込W300 | 6 | 927 | FL40W2埋込W300 | 94 | 1 | 522.828
3F-44 | ■ | D403 | 3F | ボランティアセンター | ボランティアセンター | FL40W | 3 | 埋込W450 | 1 | 927 | FL40W3埋込W450 | 141 | 1 | 130.707
3F-45 | □ | D402 | 3F | 福祉団体事務室 | 管理事務室 | LED | 2 | 直管LED 埋込 | 52 | 2187 | LED2直管LED 埋込 | 40 | 1 | 4548.96
3F-46 | □ | D402B | 3F | 福祉団体事務室 | 管理事務室 | LED ＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 直管LED 埋込 | 12 | 2187 | LED ＋PIL100V40WS35E172直管LED 埋込 | 40 | 1 | 1049.76
3F-47 | ■ | D402 | 3F | 福祉団体事務室 | 応接室 | FL40W | 2 | 埋込W300 | 3 | 2187 | FL40W2埋込W300 | 94 | 1 | 616.734
3F-48 | ■ | D402B | 3F | 福祉団体事務室 | 応接室 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 埋込W300 非常照明 電源別置 | 1 | 2187 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E172埋込W300 非常照明 電源別置 | 94 | 1 | 205.578
3F-49 | ■ | a70 | 3F | 避難バルコニー | ベランダ | HF70 | 1 | 埋込 φ200 | 4 | 0 | HF70 1埋込 φ200 | 77 | 1 | 0
3F-50 | ■ | D402B | 3F | 福祉団体事務室 | 相談室 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 埋込W300 非常照明 電源別置 | 1 | 2187 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E172埋込W300 非常照明 電源別置 | 94 | 1 | 205.578
3F-51 | ■ | D401 | 3F | 福祉団体事務室 | 相談室 | FL40W | 1 | 埋込W220 | 4 | 2187 | FL40W1埋込W220 | 47 | 1 | 411.156
3F-52 | ■ | D401 | 3F | 更衣室（３F) | 男子更衣室 | FL40W | 1 | 埋込W220 | 2 | 242 | FL40W1埋込W220 | 47 | 1 | 22.748
3F-53 | ■ | D401 | 3F | 更衣室（３F) | 女子更衣室 | FL40W | 1 | 埋込W220 | 2 | 242 | FL40W1埋込W220 | 47 | 1 | 22.748
3F-54 | ■ | D402B | 3F | 多目的便所 | 車椅子便所 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 埋込W300 非常照明 電源別置 | 1 | 1854 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E172埋込W300 非常照明 電源別置 | 94 | 1 | 174.276
3F-55 | ■ |  | 3F | 多目的便所 | 車椅子便所 | FL15W | 1 | ミラー灯 | 1 | 1854 | FL15W1ミラー灯 | 15 | 1 | 27.81
3F-56 | ■ | X40 | 3F | 多目的便所 | 車椅子便所 | IL40W | 1 | 直付白熱灯 | 1 | 1854 | IL40W1直付白熱灯 | 40 | 1 | 74.16
3F-57 | □ | B402BB | 3F | 共用部 | B-階段室 | LED | 1 | 直付 非常照明付 電池内蔵 | 1 | 4172 | LED1直付 非常照明付 電池内蔵 | 20 | 1 | 83.44
3F-58 | ■ | X40 | 3F | その他 | PS | IL40W | 1 | 直付白熱灯 | 1 | 0 | IL40W1直付白熱灯 | 40 | 1 | 0
3F-59 | ■ | B201K | 3F | その他 | EPS | FL20W | 1 | 片反射 | 1 | 0 | FL20W1片反射 | 22 | 1 | 0
3F-60 | ■ | G282 | 3F | 共用部 | 廊下 | FPL28EXN | 2 | 埋込 スクエア□350 | 4 | 4172 | FPL28EXN 2埋込 スクエア□350 | 33 | 0.5 | 275.352
3F-61 | ■ | Q181A | 3F | 共用部 | エレベーター前 | FDL18EX-N | 1 | ダウンライト φ150 | 1 | 4172 | FDL18EX-N1ダウンライト φ150 | 22 | 1 | 91.784
3F-62 | ■ | G363 | 3F | 共用部 | エレベーター前 | FPL36EX-N/2 | 3 | 埋込 スクエア□450 | 3 | 4172 | FPL36EX-N/23埋込 スクエア□450 | 136 | 1 | 1702.176
3F-63 | ■ | ケ201 | 3F | 誘導灯 | 教養娯楽室 | FL20W | 1 | 避難口誘導灯 | 1 | 8760 | FL20W1避難口誘導灯 | 22 | 1 | 192.72
3F-64 | ■ | コ201R | 3F | 誘導灯 | ボランティアプラザ | FL20W | 1 | 通路誘導灯 | 1 | 8760 | FL20W1通路誘導灯 | 22 | 1 | 192.72
3F-65 | ■ | テ402 | 3F | 誘導灯 | A-階段室 | FL40W | 2 | 避難口誘導灯 | 1 | 8760 | FL40W2避難口誘導灯 | 94 | 1 | 823.44
3F-66 | ■ | コ201 | 3F | 誘導灯 | 廊下 | FL20W | 1 | 通路誘導灯 | 1 | 8760 | FL20W1通路誘導灯 | 22 | 1 | 192.72
3F-67 | ■ |  | 3F | 誘導灯 | 廊下 | FL20W | 1 | 通路誘導灯 | 1 | 8760 | FL20W1通路誘導灯 | 22 | 1 | 192.72
3F-68 | ■ | ケ201 | 3F | 誘導灯 | 技能習得室 | FL20W | 1 | 避難口誘導灯 | 1 | 8760 | FL20W1避難口誘導灯 | 22 | 1 | 192.72
3F-69 | ■ | ケ201 | 3F | 誘導灯 | ボランティアセンター | FL20W | 1 | 避難口誘導灯 | 1 | 8760 | FL20W1避難口誘導灯 | 22 | 1 | 192.72
3F-70 | ■ | コ201R | 3F | 誘導灯 | 管理事務室 | FL20W | 1 | 通路誘導灯 | 1 | 8760 | FL20W1通路誘導灯 | 22 | 1 | 192.72
3F-71 | ■ | ケ201 | 3F | 誘導灯 | 管理事務室 | FL20W | 1 | 避難口誘導灯 | 1 | 8760 | FL20W1避難口誘導灯 | 22 | 1 | 192.72
3F-72 | ■ | コ201R | 3F | 誘導灯 | 廊下 | FL20W | 1 | 通路誘導灯 | 1 | 8760 | FL20W1通路誘導灯 | 22 | 1 | 192.72
3F-73 | □ | シ101 | 3F | 誘導灯 | 避難階段 | LED | 1 | 避難表示灯 FA20380 | 1 | 8760 | LED1避難表示灯 FA20380 | 2.6 | 1 | 22.776
3F-74 | ■ | ク402 | 3F | 誘導灯 | B-階段室 | FL20W | 1 | 避難口誘導灯 | 1 | 8760 | FL20W1避難口誘導灯 | 22 | 1 | 192.72
3F-75 | ■ | ウ40 | 3F | 非常用照明 | 教養娯楽室 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 5 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
3F-76 | ■ | ウ40 | 3F | 非常用照明 | 踏込 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 1 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
3F-77 | ■ | ウ40 | 3F | 非常用照明 | ミーティングルーム1 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 1 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
3F-78 | ■ | ウ40 | 3F | 非常用照明 | ミーティングルーム2 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 1 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
3F-79 | ■ | ウ40 | 3F | 非常用照明 | コンピュータールーム | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 1 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
3F-80 | ■ | イ271 | 3F | 共用部 | A-階段室 | FLR40W | 1 | 階段灯 非常灯兼用 電池内蔵 | 1 | 4172 | FLR40W1階段灯 非常灯兼用 電池内蔵 | 44 | 1 | 183.568
3F-81 | ■ | イ271 | 3F | 共用部 | A-階段室 | FLR40W | 1 | 階段灯 非常灯兼用 電池内蔵 | 1 | 4172 | FLR40W1階段灯 非常灯兼用 電池内蔵 | 44 | 1 | 183.568
3F-82 | ■ | ウ40 | 3F | 非常用照明 | 母子福祉センター事務室 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 1 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
3F-83 | ■ | ウ40 | 3F | 非常用照明 | 会議室2 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 2 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
3F-84 | ■ | ウ40 | 3F | 非常用照明 | 廊下 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 1 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
3F-85 | ■ | ウ40 | 3F | 非常用照明 | 廊下 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 2 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
3F-86 | ■ | ウ40 | 3F | 非常用照明 | 便所前室 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 1 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
3F-87 | ■ | ウ40 | 3F | 非常用照明 | 女子便所 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 1 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
3F-88 | ■ | ウ40 | 3F | 非常用照明 | 男子便所 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 1 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
3F-89 | ■ | ウ40 | 3F | 非常用照明 | ボランティアセンター | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 1 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
3F-90 | ■ | ア401 | 3F | 共用部 | B-階段室 | FLR40W | 1 | 階段灯 非常灯兼用 電池内蔵 | 1 | 4172 | FLR40W1階段灯 非常灯兼用 電池内蔵 | 44 | 1 | 183.568
3F-91 | ■ | ウ40 | 3F | 非常用照明 | 廊下 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 2 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
3F-92 | ■ | ウ40 | 3F | 非常用照明 | エレベーター前 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 1 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
4F-1 | ■ | D401 | 4F | 音楽スタジオ | 音楽スタジオ | FL40W | 1 | 埋込W220 | 3 | 1236 | FL40W1埋込W220 | 47 | 1 | 174.276
4F-2 | ■ | D402 | 4F | 音楽スタジオ | 音楽スタジオ | FL40W | 2 | 埋込W300 | 11 | 1236 | FL40W2埋込W300 | 94 | 1 | 1278.024
4F-3 | ■ | D402B | 4F | 音楽スタジオ | 音楽スタジオ | FL40SW ＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 埋込W300 非常照明 電源別置 | 4 | 1236 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E172埋込W300 非常照明 電源別置 | 94 | 1 | 464.736
4F-4 | ■ | B401 | 4F | 倉庫等 | 収納 | FL40W | 1 | 逆富士 | 3 | 309 | FL40W1逆富士 | 47 | 1 | 43.569
4F-5 | ■ | D402B | 4F | 音楽スタジオ | 前室 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 埋込W300 非常照明 電源別置 | 1 | 1236 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E172埋込W300 非常照明 電源別置 | 94 | 1 | 116.184
4F-6 | ■ | E1101 | 4F | ふれあい広場 | ふれあい広場 | FLR110W | 1 | 埋込W220 | 24 | 2627 | FLR110W1埋込W220 | 117 | 0.5 | 3688.308
4F-7 | ■ | Q271 | 4F | ふれあい広場 | ふれあい広場 | FDL27EX-N | 1 | ダウンライト □250 | 24 | 2627 | FDL27EX-N1ダウンライト □250 | 34 | 1 | 2143.632
4F-8 | ■ | Q181 | 4F | ふれあい広場 | ふれあい広場 | FDL18W | 1 | ダウンライト 埋込型蛍光灯 | 3 | 2627 | FDL18W1ダウンライト 埋込型蛍光灯 | 22 | 1 | 173.382
4F-9 | ■ | m85 | 4F | ふれあい広場 | ふれあい広場 | ﾐﾆﾊﾛｹﾞﾝ85W | 1 | ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾚｰﾙ用 | 14 | 2627 | ﾐﾆﾊﾛｹﾞﾝ85W1ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾚｰﾙ用 | 85 | 1 | 3126.13
4F-10 | ■ | D402 | 4F | 図書室 | 図書室 | FL40W | 2 | 埋込W300 | 14 | 2163 | FL40W2埋込W300 | 94 | 1 | 2846.508
4F-11 | ■ | D402B | 4F | 図書室 | 図書室 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 埋込W300 非常照明 電源別置 | 4 | 2163 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E172埋込W300 非常照明 電源別置 | 94 | 1 | 813.288
4F-12 | ■ | A401G | 4F | 機械室 | 空調機械室 | FL40W | 1 | 片反射 | 4 | 618 | FL40W1片反射 | 47 | 1 | 116.184
4F-13 | ■ | C401P | 4F | 機械室 | 空調機械室 | FL40W | 1 | 笠付 パイプ吊 | 4 | 618 | FL40W1笠付 パイプ吊 | 47 | 1 | 116.184
4F-14 | ■ | D402A | 4F | 会議室（４F） | 中会議室 | FL40W | 2 | 埋込W300 | 10 | 1236 | FL40W2埋込W300 | 94 | 1 | 1161.84
4F-15 | ■ | D402A | 4F | 会議室（４F） | 中会議室 | FL40W | 2 | 埋込W300 | 10 | 1236 | FL40W2埋込W300 | 94 | 1 | 1161.84
4F-16 | ■ | B402 | 4F | 倉庫等 | 収納庫 | FL40W | 2 | 逆富士 | 2 | 309 | FL40W2逆富士 | 94 | 1 | 58.092
4F-17 | ■ | G552 | 4F | おもちゃライブラリー | 前室 | FPL55EX-N/2 | 2 | 埋込 スクエア□350 | 1 | 618 | FPL55EX-N/22埋込 スクエア□350 | 110 | 1 | 67.98
4F-18 | ■ | D402 | 4F | おもちゃライブラリー | おもちゃライブラリー | FL40W | 2 | 埋込W300 | 8 | 618 | FL40W2埋込W300 | 94 | 1 | 464.736
4F-19 | ■ | D402B | 4F | おもちゃライブラリー | おもちゃライブラリー | FL40SW ＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 埋込W300 非常照明 電源別置 | 4 | 618 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E172埋込W300 非常照明 電源別置 | 94 | 1 | 232.368
4F-20 | ■ | B401 | 4F | 倉庫等 | 倉庫 | FL40W | 1 | 逆富士 | 1 | 309 | FL40W1逆富士 | 47 | 1 | 14.523
4F-21 | ■ | F403 | 4F | ビデオ図書室 | ビデオ図書室 | FL40W | 3 | 埋込W300 | 18 | 927 | FL40W3埋込W300 | 141 | 0.57 | 1341.0538
4F-22 | ■ | B402 | 4F | 倉庫等 | 遊具庫 | FL40W | 2 | 逆富士 | 2 | 309 | FL40W2逆富士 | 94 | 1 | 58.092
4F-23 | ■ | D202 | 4F | 湯沸室 | 給湯室 | FL20W | 2 | 埋込W300 | 1 | 618 | FL20W2埋込W300 | 44 | 1 | 27.192
4F-24 | ■ | O201 | 4F | 湯沸室 | 給湯室 | FL20W | 2 | 流し元灯 | 1 | 618 | FL20W2流し元灯 | 22 | 1 | 13.596
4F-25 | ■ | Q181 | 4F | 共用部 | 便所前室 | FDL18EX-N | 1 | ダウンライト φ150 | 1 | 4172 | FDL18EX-N1ダウンライト φ150 | 22 | 1 | 91.784
4F-26 | ■ | D201 | 4F | 便所 | 女子便所 | FL20W | 1 | 埋込W190 | 1 | 1854 | FL20W1埋込W190 | 22 | 1 | 40.788
4F-27 | ■ | Q181 | 4F | 便所 | 女子便所 | FDL18EX-N | 1 | ダウンライト φ150 | 2 | 1854 | FDL18EX-N1ダウンライト φ150 | 22 | 1 | 81.576
4F-28 | ■ | A401 | 4F | 便所 | 女子便所 | FL40W | 1 | トラフ | 3 | 1854 | FL40W1トラフ | 47 | 1 | 261.414
4F-29 | ■ | D401 | 4F | 便所 | 男子便所 | FL40W | 1 | 埋込W220 | 1 | 1854 | FL40W1埋込W220 | 47 | 1 | 87.138
4F-30 | ■ | Q181 | 4F | 便所 | 男子便所 | FDL18EX-N | 1 | ダウンライト φ150 | 2 | 1854 | FDL18EX-N1ダウンライト φ150 | 22 | 1 | 81.576
4F-31 | ■ | A401 | 4F | 便所 | 男子便所 | FL40W | 1 | トラフ | 2 | 1854 | FL40W1トラフ | 47 | 1 | 174.276
4F-32 | ■ | G282 | 4F | 共用部 | 廊下 | FPL28EXN | 2 | 埋込 スクエア□350 | 5 | 4172 | FPL28EXN 2埋込 スクエア□350 | 33 | 0.5 | 344.19
4F-33 | ■ | E402 | 4F | 共用部 | 廊下 | FL40W | 2 | 埋込W300 | 13 | 4172 | FL40W2埋込W300 | 94 | 1 | 5098.184
4F-34 | ■ | E402B | 4F | 共用部 | 廊下 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 埋込W300 非常照明 電源別置 | 3 | 4172 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E172埋込W300 非常照明 電源別置 | 94 | 1 | 1176.504
4F-35 | ■ | G282 | 4F | 共用部 | 遊戯室前室，廊下 | FPL55EX-N/2 | 2 | 埋込 スクエア□350 | 2 | 4172 | FPL55EX-N/22埋込 スクエア□350 | 110 | 1 | 917.84
4F-36 | ■ | D402B | 4F | 遊戯室 | 遊戯室 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 埋込W300 非常照明 電源別置 | 6 | 2472 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E172埋込W300 非常照明 電源別置 | 94 | 1 | 1394.208
4F-37 | ■ | D402 | 4F | 遊戯室 | 遊戯室 | FL40W | 2 | 埋込W300 | 21 | 2472 | FL40W2埋込W300 | 94 | 1 | 4879.728
4F-38 | ■ | D402 | 4F | 倉庫等 | 遊具庫 | FL40W | 2 | 埋込W300 | 3 | 309 | FL40W2埋込W300 | 94 | 1 | 87.138
4F-39 | ■ | F403 | 4F | コンピュータプレイルーム | コンピュータープレールーム | FL40W | 3 | 埋込W300 | 6 | 927 | FL40W3埋込W300 | 141 | 1 | 784.242
4F-40 | ■ | D402 | 4F | 児童センター事務室 | 児童センター | FL40W | 2 | 埋込W300 | 6 | 2781 | FL40W2埋込W300 | 94 | 1 | 1568.484
4F-41 | ■ | D402B | 4F | 児童センター事務室 | 児童センター | FL40SW ＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 埋込W300 | 2 | 2781 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E172埋込W300 | 94 | 1 | 522.828
4F-42 | ■ | a70 | 4F | 避難バルコニー | 避難バルコニー | HF70 | 1 | ダウンライト φ200 | 4 | 0 | HF70 1ダウンライト φ200 | 77 | 1 | 0
4F-43 | ■ | E1102 | 4F | 集会室（卓球） | 集会室 | FLR110W | 2 | 埋込W300 | 8 | 1236 | FLR110W2埋込W300 | 225 | 1 | 2224.8
4F-44 | ■ | G282 | 4F | 集会室（卓球） | 集会室 | FPL28EXN | 2 | 埋込 スクエア□350 | 6 | 1236 | FPL28EXN 2埋込 スクエア□350 | 33 | 1 | 244.728
4F-45 | ■ |  | 4F | 多目的便所 | 車椅子便所 | FL15W | 1 | ミラー灯 | 1 | 1854 | FL15W1ミラー灯 | 15 | 1 | 27.81
4F-46 | ■ | D402B | 4F | 多目的便所 | 車椅子便所 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 埋込W300 非常照明 電源別置 | 1 | 1854 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E172埋込W300 非常照明 電源別置 | 94 | 1 | 174.276
4F-47 | ■ | G282 | 4F | 共用部 | 廊下 | FPL28EXN | 2 | 埋込 スクエア□350 | 4 | 4172 | FPL28EXN 2埋込 スクエア□350 | 33 | 0.5 | 275.352
4F-48 | □ | B402BB | 4F | 共用部 | B-階段室 | LED | 1 | 直付 非常照明付 電池内蔵 | 1 | 4172 | LED1直付 非常照明付 電池内蔵 | 20 | 1 | 83.44
4F-49 | ■ | X40 | 4F | その他 | PS | IL40W | 1 | 直付白熱灯 | 1 | 0 | IL40W1直付白熱灯 | 40 | 1 | 0
4F-50 | ■ | B201K | 4F | その他 | EPS | FL20W | 1 | 片反射 | 1 | 0 | FL20W1片反射 | 22 | 1 | 0
4F-51 | ■ | Q181A | 4F | 共用部 | エレベーター前 | FDL18EX-N | 1 | ダウンライト φ150 | 1 | 4172 | FDL18EX-N1ダウンライト φ150 | 22 | 1 | 91.784
4F-52 | ■ | G363 | 4F | 共用部 | エレベーター前 | FPL36EX-N/2 | 3 | 埋込 スクエア□450 | 3 | 4172 | FPL36EX-N/23埋込 スクエア□450 | 136 | 0.33 | 561.7181
4F-53 | ■ | ケ201 | 4F | 誘導灯 | 音楽スタジオ | FL20W | 1 | 避難口誘導灯 | 1 | 8760 | FL20W1避難口誘導灯 | 22 | 1 | 192.72
4F-54 | ■ | サ101 | 4F | 誘導灯 | ふれあい広場 | FL10W | 1 | 通路誘導灯 | 1 | 8760 | FL10W1通路誘導灯 | 12 | 1 | 105.12
4F-55 | ■ | コ201R | 4F | 誘導灯 | ふれあい広場 | FL20W | 1 | 通路誘導灯 | 1 | 8760 | FL20W1通路誘導灯 | 22 | 1 | 192.72
4F-56 | ■ | テ402 | 4F | 誘導灯 | A-階段室 | CF3W | 1 | 避難口誘導灯 音声＋点滅 | 1 | 8760 | CF3W1避難口誘導灯 音声＋点滅 | 8.5 | 1 | 74.46
4F-57 | ■ | ケ201 | 4F | 誘導灯 | 図書室 | FL20W | 1 | 避難口誘導灯 | 1 | 8760 | FL20W1避難口誘導灯 | 22 | 1 | 192.72
4F-58 | ■ | コ201R | 4F | 誘導灯 | 廊下 | FL20W | 1 | 通路誘導灯 | 1 | 8760 | FL20W1通路誘導灯 | 22 | 1 | 192.72
4F-59 | ■ | ケ201 | 4F | 誘導灯 | おもちゃライブラリー | FL20W | 1 | 避難口誘導灯 | 1 | 8760 | FL20W1避難口誘導灯 | 22 | 1 | 192.72
4F-60 | ■ | ケ201 | 4F | 誘導灯 | ビデオ図書室 | FL20W | 1 | 避難口誘導灯 | 1 | 8760 | FL20W1避難口誘導灯 | 22 | 1 | 192.72
4F-61 | ■ | サ101 | 4F | 誘導灯 | 廊下 | FL10W | 1 | 通路誘導灯 | 1 | 8760 | FL10W1通路誘導灯 | 12 | 1 | 105.12
4F-62 | ■ | ケ201 | 4F | 誘導灯 | 遊戯室 | FL20W | 1 | 避難口誘導灯 | 1 | 8760 | FL20W1避難口誘導灯 | 22 | 1 | 192.72
4F-63 | ■ | ケ201 | 4F | 誘導灯 | 集会室 | FL20W | 1 | 避難口誘導灯 | 1 | 8760 | FL20W1避難口誘導灯 | 22 | 1 | 192.72
4F-64 | ■ | コ201R | 4F | 誘導灯 | 廊下 | FL20W | 1 | 通路誘導灯 | 1 | 8760 | FL20W1通路誘導灯 | 22 | 1 | 192.72
4F-65 | ■ | シ101 | 4F | 誘導灯 | 避難階段 | FL10W | 1 | 避難表示灯 | 1 | 8760 | FL10W1避難表示灯 | 11 | 1 | 96.36
4F-66 | ■ | ク402 | 4F | 誘導灯 | B-階段室 | FL40W | 2 | 避難口誘導灯 音声＋点滅 | 1 | 8760 | FL40W2避難口誘導灯 音声＋点滅 | 94 | 1 | 823.44
4F-67 | ■ | ウ40 | 4F | 非常用照明 | ふれあい広場 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 3 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
4F-68 | ■ | ウ40 | 4F | 非常用照明 | 中会議室 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 4 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
4F-69 | ■ | ウ40 | 4F | 非常用照明 | 中会議室 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 4 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
4F-70 | ■ | ウ40 | 4F | 非常用照明 | 前室(おもちゃライブラリー) | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 1 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
4F-71 | ■ | ウ40 | 4F | 非常用照明 | ビデオ図書室 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 4 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
4F-72 | ■ | ウ40 | 4F | 非常用照明 | 便所前室 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 1 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
4F-73 | ■ | ウ40 | 4F | 非常用照明 | 女子便所 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 1 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
4F-74 | ■ | ウ40 | 4F | 非常用照明 | 男子便所 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 1 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
4F-75 | ■ | イ271 | 4F | 共用部 | A-階段室 | FLR40W | 1 | 階段灯 非常灯兼用 電池内蔵 | 1 | 4172 | FLR40W1階段灯 非常灯兼用 電池内蔵 | 44 | 1 | 183.568
4F-76 | ■ | イ271 | 4F | 共用部 | A-階段室 | FLR40W | 1 | 階段灯 非常灯兼用 電池内蔵 | 1 | 4172 | FLR40W1階段灯 非常灯兼用 電池内蔵 | 44 | 1 | 183.568
4F-77 | ■ | ウ40 | 4F | 非常用照明 | コンピュータープレールーム | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 2 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
4F-78 | ■ | ウ40 | 4F | 非常用照明 | 遊戯室前室 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 1 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
4F-79 | ■ | ウ40 | 4F | 非常用照明 | 集会室 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 4 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
4F-80 | ■ | ウ40 | 4F | 非常用照明 | 廊下 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 6 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
4F-81 | ■ | ウ40 | 4F | 非常用照明 | エレベーター前 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 1 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
4F-82 | ■ | ア401 | 4F | 共用部 | B-階段室 | FLR40W | 1 | 階段灯 非常灯兼用 電池内蔵 | 1 | 4172 | FLR40W1階段灯 非常灯兼用 電池内蔵 | 44 | 1 | 183.568
5F-1 | ■ | I966 | 5F | 共用部 | ロビー | FMR96EXNA | 6 | 丸形埋込蛍光灯器具 φ1200 | 1 | 4172 | FMR96EXNA6丸形埋込蛍光灯器具 φ1200 | 634 | 1 | 2645.048
5F-2 | ■ | A401 | 5F | 共用部 | ロビー | FL40W | 1 | 間接トラフ | 16 | 4172 | FL40W1間接トラフ | 47 | 1 | 3137.344
5F-3 | ■ | G282 | 5F | 共用部 | ロビー | FPL28EXN | 2 | 埋込 スクエア□350 | 10 | 4172 | FPL28EXN 2埋込 スクエア□350 | 33 | 1 | 1376.76
5F-4 | ■ | Q181 | 5F | 共用部 | ロビー | FDL18EX-N | 1 | ダウンライト φ150 | 1 | 4172 | FDL18EX-N1ダウンライト φ150 | 22 | 1 | 91.784
5F-5 | ■ | E402 | 5F | 共用部 | 廊下 | FL40W | 2 | 埋込W300 連結右 | 5 | 4172 | FL40W2埋込W300 連結右 | 94 | 1 | 1960.84
5F-6 | ■ | E402 | 5F | 共用部 | 廊下 | FL40W | 2 | 埋込W300 連結左 | 5 | 4172 | FL40W2埋込W300 連結左 | 94 | 1 | 1960.84
5F-7 | ■ | E402B | 5F | 共用部 | 廊下 | FL40W ＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 埋込W300 非常照明 電源別置 | 2 | 4172 | FL40W ＋PIL100V40WS35E172埋込W300 非常照明 電源別置 | 94 | 1 | 784.336
5F-8 | ■ | G282 | 5F | 共用部 | 廊下 | FPL28EXN | 2 | 埋込 スクエア□350 | 2 | 4172 | FPL28EXN 2埋込 スクエア□350 | 33 | 1 | 275.352
5F-9 | ■ | D401 | 5F | 便所 | 女子便所 | FL40W | 1 | 埋込W220 | 1 | 1854 | FL40W1埋込W220 | 47 | 1 | 87.138
5F-10 | ■ | Q181 | 5F | 便所 | 女子便所 | FDL18EX-N | 1 | ダウンライト φ150 | 2 | 1854 | FDL18EX-N1ダウンライト φ150 | 22 | 1 | 81.576
5F-11 | □ | Q181 | 5F | 便所 | 女子便所 | LED | 1 | ダウンライト φ150 | 1 | 1854 | LED1ダウンライト φ150 | 10 | 1 | 18.54
5F-12 | ■ | A401 | 5F | 便所 | 女子便所 | FL40W | 1 | トラフ | 2 | 1854 | FL40W1トラフ | 47 | 1 | 174.276
5F-13 | ■ | N201 | 5F | 更衣室（５F) | 女子更衣室 | FL20W | 1 | ブラケット | 2 | 309 | FL20W1ブラケット | 22 | 1 | 13.596
5F-14 | ■ |  | 5F | 更衣室（５F) | 女子更衣室 | FL15W | 1 | ミラー灯 | 1 | 309 | FL15W1ミラー灯 | 15 | 1 | 4.635
5F-15 | ■ | D402 | 5F | 更衣室（５F) | 女子更衣室 | FL40W | 2 | 埋込W300 | 2 | 309 | FL40W2埋込W300 | 94 | 1 | 58.092
5F-16 | ■ | D402B | 5F | 更衣室（５F) | 女子更衣室 | FL40SW＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 埋込W300 非常照明 電源別置 | 3 | 309 | FL40SW＋PIL100V40WS35E172埋込W300 非常照明 電源別置 | 94 | 1 | 87.138
5F-17 | ■ | D202B | 5F | 更衣室（５F) | 車椅子更衣室 | FL20W＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 埋込W300 非常照明 電源別置 | 1 | 309 | FL20W＋PIL100V40WS35E172埋込W300 非常照明 電源別置 | 44 | 1 | 13.596
5F-18 | ■ | L202 | 5F | 更衣室（５F) | 車椅子シャワー | FL20W | 2 | ブラケット | 1 | 309 | FL20W2ブラケット | 44 | 1 | 13.596
5F-19 | ■ | L202 | 5F | 更衣室（５F) | 女子シャワー | FL20W | 2 | ブラケット | 1 | 309 | FL20W2ブラケット | 44 | 1 | 13.596
5F-20 | ■ | W40 | 5F | 更衣室（５F) | 女子シャワー | FL20W | 1 | ブラケット | 2 | 309 | FL20W1ブラケット | 22 | 1 | 13.596
5F-21 | ■ | D402G | 5F | 倉庫等 | 器具庫 | FL40W | 2 | 埋込W300 | 7 | 309 | FL40W2埋込W300 | 94 | 1 | 203.322
5F-22 | ■ |  | 5F | 倉庫等 | 器具庫 | FPL28EXN | 2 | 埋込 スクエア□350 | 1 | 309 | FPL28EXN 2埋込 スクエア□350 | 33 | 1 | 10.197
5F-23 | ■ |  | 5F | 機械室 | 操作室 | FL40W | 3 | 埋込W300 | 1 | 618 | FL40W3埋込W300 | 141 | 1 | 87.138
5F-24 | ■ |  | 5F | 機械室 | 操作室 | IL100W | 1 | ダウンライト φ125 | 2 | 618 | IL100W1ダウンライト φ125 | 100 | 1 | 123.6
5F-25 | ■ | D402BB | 5F | 倉庫等 | A-階段室 | FL40SW＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 埋込W300 非常照明 電池内蔵 | 1 | 309 | FL40SW＋PIL100V40WS35E172埋込W300 非常照明 電池内蔵 | 94 | 1 | 29.046
5F-26 | ■ |  | 5F | 倉庫等 | A-階段室 | FL40SW＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 壁付 非常照明 電池内蔵 | 1 | 309 | FL40SW＋PIL100V40WS35E172壁付 非常照明 電池内蔵 | 94 | 1 | 29.046
5F-27 | ■ | Q181 | 5F | 倉庫等 | 収納(A-階段室側) | FDL18EX-N | 1 | ダウンライト φ150 | 1 | 309 | FDL18EX-N1ダウンライト φ150 | 22 | 1 | 6.798
5F-28 | ■ | Q181 | 5F | 避難バルコニー | 避難バルコニー | FDL18EX-N | 1 | ダウンライト φ150 | 2 | 0 | FDL18EX-N1ダウンライト φ150 | 22 | 1 | 0
5F-29 | ■ | D402G | 5F | 倉庫等 | 器具庫2 | FL40W | 2 | 埋込W300 | 3 | 309 | FL40W2埋込W300 | 94 | 1 | 87.138
5F-30 | ■ | L202 | 5F | 更衣室（５F) | 男子シャワー | FL20W | 2 | ブラケット WP | 1 | 309 | FL20W2ブラケット WP | 44 | 1 | 13.596
5F-31 | ■ | W40 | 5F | 更衣室（５F) | 男子シャワー | IL40W | 1 | 壁付防水型白熱灯 | 2 | 309 | IL40W1壁付防水型白熱灯 | 40 | 1 | 24.72
5F-32 | ■ | L202 | 5F | 更衣室（５F) | 車椅子シャワー | FL20W | 2 | ブラケット WP | 1 | 309 | FL20W2ブラケット WP | 44 | 1 | 13.596
5F-33 | ■ | D202B | 5F | 更衣室（５F) | 男子更衣室 | FL20W＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 埋込W300 非常照明 電源別置 | 1 | 309 | FL20W＋PIL100V40WS35E172埋込W300 非常照明 電源別置 | 44 | 1 | 13.596
5F-34 | ■ | D402 | 5F | 更衣室（５F) | 男子更衣室 | FL40W | 2 | 埋込W300 | 4 | 309 | FL40W2埋込W300 | 94 | 1 | 116.184
5F-35 | ■ | D402B | 5F | 更衣室（５F) | 男子更衣室 | FL40SW＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 埋込W300 非常照明 電源別置 | 2 | 309 | FL40SW＋PIL100V40WS35E172埋込W300 非常照明 電源別置 | 94 | 1 | 58.092
5F-36 | ■ | M201 | 5F | 更衣室（５F) | 男子更衣室 | FL20W | 1 | ブラケット | 2 | 309 | FL20W1ブラケット | 22 | 1 | 13.596
5F-37 | ■ |  | 5F | 更衣室（５F) | 男子更衣室 | FL15W | 1 | ブラケット | 1 | 309 | FL15W1ブラケット | 15 | 1 | 4.635
5F-38 | ■ | Q181 | 5F | 便所 | 男子便所 | FDL18EX-N | 1 | ダウンライト φ150 | 2 | 1854 | FDL18EX-N1ダウンライト φ150 | 22 | 1 | 81.576
5F-39 | ■ | D401 | 5F | 便所 | 男子便所 | FL40W | 1 | 埋込W220 | 2 | 1854 | FL40W1埋込W220 | 47 | 1 | 174.276
5F-40 | ■ | A401 | 5F | 便所 | 男子便所 | FL40W | 1 | トラフ | 3 | 1854 | FL40W1トラフ | 47 | 1 | 261.414
5F-41 | ■ | X40 | 5F | 多目的便所 | 車椅子便所 | IL40W | 1 | 直付白熱灯 | 1 | 1854 | IL40W1直付白熱灯 | 40 | 0.56 | 41.5296
5F-42 | ■ | D402B | 5F | 多目的便所 | 車椅子便所 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E17 | 2 | 埋込W300 非常照明 電源別置 | 1 | 1854 | FL40SW ＋PIL100V40WS35E172埋込W300 非常照明 電源別置 | 94 | 1 | 174.276
5F-43 | ■ |  | 5F | 多目的便所 | 車椅子便所 | FL15W | 1 | ミラー灯 | 1 | 1854 | FL15W1ミラー灯 | 15 | 1 | 27.81
5F-44 | ■ | G282 | 5F | 共用部 | 廊下 | FPL28EXN | 2 | 埋込 スクエア□350 | 6 | 4172 | FPL28EXN 2埋込 スクエア□350 | 33 | 0.5 | 413.028
5F-45 | □ | B402BB | 5F | 共用部 | B-階段室 | LED | 1 | 直付 非常照明付 電池内蔵 | 1 | 4172 | LED1直付 非常照明付 電池内蔵 | 20 | 1 | 83.44
5F-46 | ■ | X40 | 5F | その他 | PS | IL40W | 1 | 直付白熱灯 | 1 | 0 | IL40W1直付白熱灯 | 40 | 1 | 0
5F-47 | ■ | B201 | 5F | その他 | EPS | FL20W | 1 | 片反射 | 1 | 0 | FL20W1片反射 | 22 | 1 | 0
5F-48 | ■ | Q181A | 5F | 共用部 | エレベーター前 | FDL18EX-N | 1 | ダウンライト φ150 | 1 | 4172 | FDL18EX-N1ダウンライト φ150 | 22 | 1 | 91.784
5F-49 | ■ | G282 | 5F | 共用部 | エレベーター前 | FPL36W | 2 | 埋込 スクエア外寸□490 | 3 | 4172 | FPL36W2埋込 スクエア外寸□490 | 62 | 1 | 775.992
5F-50 | ■ | テ402R | 5F | 誘導灯 | ロビー | FL40W | 2 | 通路誘導灯 音声＋点滅 | 1 | 8760 | FL40W2通路誘導灯 音声＋点滅 | 88 | 1 | 770.88
5F-51 | ■ | コ201R | 5F | 誘導灯 | ロビー | FL20W | 1 | 通路誘導灯 音声＋点滅 | 1 | 8760 | FL20W1通路誘導灯 音声＋点滅 | 22 | 1 | 192.72
5F-52 | ■ | ケ201G | 5F | 誘導灯 | 体育室 | FL20W | 1 | 避難口誘導灯 | 2 | 8760 | FL20W1避難口誘導灯 | 22 | 1 | 385.44
5F-53 | ■ | コ201R | 5F | 誘導灯 | 廊下 | FL20W | 1 | 通路誘導灯 | 1 | 8760 | FL20W1通路誘導灯 | 22 | 1 | 192.72
5F-54 | ■ | ク402 | 5F | 誘導灯 | B-階段室 | FL40W | 2 | 避難口誘導灯 音声＋点滅 | 1 | 8760 | FL40W2避難口誘導灯 音声＋点滅 | 94 | 1 | 823.44
5F-55 | ■ | シ101 | 5F | 誘導灯 | 避難階段 | FL10W | 1 | 避難表示灯 | 1 | 8760 | FL10W1避難表示灯 | 11 | 1 | 96.36
5F-56 | ■ | ウ40 | 5F | 非常用照明 | ロビー | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 5 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
5F-57 | ■ | ウ40 | 5F | 非常用照明 | 廊下 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 2 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
5F-58 | ■ | ウ40 | 5F | 非常用照明 | 女子便所 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 1 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
5F-59 | ■ | ウ40 | 5F | 非常用照明 | 操作室 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 1 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
5F-60 | ■ | ウ40 | 5F | 非常用照明 | 収納庫(A-階段室隣) | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 1 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
5F-61 | ■ | ウ40 | 5F | 非常用照明 | 男子便所 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 1 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
5F-62 | ■ | ウ40 | 5F | 非常用照明 | 廊下 | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 φ100 | 4 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 φ100 | 40 | 1 | 0
5F-63 | ■ | ア401 | 5F | 共用部 | B-階段室 | FLR40W | 1 | 階段灯 非常灯兼用 電池内蔵 | 1 | 4172 | FLR40W1階段灯 非常灯兼用 電池内蔵 | 44 | 1 | 183.568
PH-1 | ■ | A401G | PH | 機械室 | EV機械室 | FL40W | 1 | 片反射 | 4 | 618 | FL40W1片反射 | 47 | 1 | 116.184
PH-2 | ■ | B202 | PH | 共用部 | 廊下 | FL20W | 2 | 逆富士 | 1 | 4172 | FL20W2逆富士 | 44 | 1 | 183.568
PH-3 | ■ | C401P | PH | 機械室 | 空調機械室 | FL40W | 1 | 笠付 パイプ吊 | 6 | 618 | FL40W1笠付 パイプ吊 | 47 | 1 | 174.276
PH-4 | ■ | f400A | PH | 多目的ホール | 体育室上部 | MF400W | 1 | 高天井器具 | 4 | 2781 | MF400W1高天井器具 | 433 | 1 | 4816.692
PH-5 | ■ | f700 | PH | 多目的ホール | 体育室上部 | MF700W | 1 | 高天井器具 | 28 | 2781 | MF700W1高天井器具 | 770 | 0.75 | 44968.77
PH-6 | □ | BL | PH | 多目的ホール | 体育館上部 | 200Wx９灯 | 9 | ボーダーライト | 5 | 2781 | 200Wx９灯9ボーダーライト | 1800 | 0.04 | 1001.16
PH-7 | □ | SUS | PH | 多目的ホール | 体育館上部 | 500w | 1 | サスペンションスポットライト | 18 | 2781 | 500w1サスペンションスポットライト | 500 | 0.04 | 1001.16
PH-8 | □ | CLS | PH | 多目的ホール | 体育館上部 | 1kw | 1 | シーリングスポットライト | 9 | 2781 | 1kw1シーリングスポットライト | 1000 | 0.04 | 1001.16
PH-9 | □ | PIN | PH | 多目的ホール | 体育館上部 | 1kw | 1 | フォローピンスポットライト | 1 | 2781 | 1kw1フォローピンスポットライト | 1000 | 0.04 | 111.24
PH-10 | ■ | ア401 | PH | 共用部 | B-階段室 | FLR40W | 1 | 階段灯 電池内蔵 | 1 | 4172 | FLR40W1階段灯 電池内蔵 | 44 | 1 | 183.568
PH-11 | ■ | B402BB | PH | 共用部 | B-階段室 | FL40W | 2 | 逆富士 電池内蔵 | 1 | 4172 | FL40W2逆富士 電池内蔵 | 94 | 1 | 392.168
PH-12 | ■ | B202BB | PH | 共用部 | 廊下 | FL20W | 2 | 逆富士 電池内蔵 | 1 | 4172 | FL20W2逆富士 電池内蔵 | 44 | 1 | 183.568
PH-13 | ■ | ウ60 | PH | 非常用照明 | 体育室上部 | IL60W | 1 | 非常灯 電源別置 φ200 | 12 | 0 | IL60W1非常灯 電源別置 φ200 | 60 | 1 | 0
264056.5728

## 総合福祉センター (hidden)
総合福祉センター
R6年度 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 平均
使用電力量(kWh) | 53431 | 48497 | 50331 | 64930 | 68057 | 57252 | 48608 | 54966 | 59128 | 59832 | 0 | 0 | 56503.2
電力量料金 | 20.7903 | 20.722 | 20.7755 | 20.8127 | 20.7922 | 20.765 | 20.823 | 20.7798 | 20.8005 | 20.7632 | #DIV/0! | #DIV/0! | 20.7824
燃料費調整額 | -2.37 | -2.71 | -2.07 | -1.28 | -1.24 | -3.16 | -2.76 | -1.91 | -0.77 | -1.06 |  |  | -1.933
再エネ発電賦課金 | 1.4 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 |  |  | 3.281
電力量単価 | 19.8203 | 21.502 | 22.1955 | 23.0227 | 23.0422 | 21.095 | 21.553 | 22.3598 | 23.5205 | 23.1932 | #DIV/0! | #DIV/0! | 22.1304
R5年度 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 平均
使用電力量(kWh) | 53370 | 48403 | 46801 | 63384 | 70304 | 58781 | 47414 | 56083 | 57641 | 56891 | 56315 | 59960 | 55907.2
電力量料金 | 30.73 | 30.64 | 30.8 | 30.7 | 30.78 | 30.74 | 30.74 | 30.73 | 30.75 | 30.71 | 30.7164 | 30.7067 | 30.732
燃料費調整額 | -5.38 | -7.03 | -9.14 | -10.92 | -12.31 | -13.19 | -11.95 | -12.11 | -12.01 | -11.77 | -11.63 | -11.77 | -10.581
再エネ発電賦課金 | 3.45 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.605
電力量単価 | 28.8 | 25.01 | 23.06 | 21.18 | 19.87 | 18.95 | 20.19 | 20.02 | 20.14 | 20.34 | 20.4864 | 20.3367 | 21.756
R4年度 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 平均
使用電力量(kWh) | 53533 | 48172 | 47936 | 61391 | 63936 | 55059 | 46342 | 52841 | 55966 | 57535 | 55309 | 58515 | 54711.25
電力量料金 | 15.95 | 15.86 | 16.01 | 15.94 | 15.98 | 15.94 | 15.92 | 15.94 | 15.97 | 15.92 | 15.95 | 15.98 | 15.9467
燃料費調整額 | 1.34 | 1.49 | 1.85 | 3.1 | 4.55 | 6.54 | 8.05 | 8.94 | 9.36 | 9.51 | 6.35 | 5.8 | 5.5733
再エネ発電賦課金 | 3.36 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.4425
電力量単価 | 20.65 | 20.8 | 21.31 | 22.49 | 23.98 | 25.93 | 27.42 | 28.33 | 28.78 | 28.88 | 25.75 | 25.23 | 24.9625
R3年度 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 平均
使用電力量(kWh) | 53695 | 46824 | 45487 | 59502 | 59715 | 50782 | 48367 | 53198 | 56551 | 56398 | 54032 | 58193 | 53562
電力量料金 | 15.94 | 15.84 | 16.01 | 15.93 | 15.96 | 15.95 | 15.95 | 15.94 | 15.96 | 15.93 | 15.92 | 15.98 | 15.9425
燃料費調整額 | -3.19 | -2.87 | -2.38 | -1.87 | -1.53 | -1.23 | -0.95 | -0.57 | -0.26 | 0.06 | 0.6 | 1.12 | -1.0892
再エネ発電賦課金 | 2.98 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.3283
電力量単価 | 15.73 | 16.33 | 16.99 | 17.42 | 17.79 | 18.08 | 18.36 | 18.73 | 19.06 | 19.35 | 19.88 | 20.46 | 18.1817
R2年度 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 平均
使用電力量(kWh) | 56959 | 52951 | 51816 | 66131 | 66199 | 60446 | 54916 | 60646 | 63594 | 59839 | 53855 | 57427 | 58731.5833
電力量料金 | 15.95 | 15.83 | 16.36 | 15.96 | 15.95 | 15.97 | 15.99 | 15.9 | 15.96 | 15.92 | 15.92 | 16.01 | 15.9767
燃料費調整額 | -1.4 | -1.3 | -1.44 | -2.08 | 2.89 | -3.76 | -4.12 | -3.8 | -3.44 | -3.25 | -3.31 | -3.35 | -2.3633
再エネ発電賦課金 | 2.95 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.9775
電力量単価 | 17.5 | 17.51 | 17.9 | 16.86 | 21.82 | 15.19 | 14.85 | 15.08 | 15.5 | 15.65 | 15.59 | 15.64 | 16.5908