## 設定ベースライン
設定ベースライン | 895500 | kWh
| 直近36ヶ月中12か月当り平均 | 備考
使用電力量（kWh） | 895500 | 照明設備分含む全使用電力
電力料金 | 22.27
燃料費調整額 | -2.22
再エネ発電賦課金 | 2.78
電力単価 | 22.81

## 直近36ヶ月使用電力量
市民プール直近３６ヶ月使用電力量
| R6.2 | R6.3 | R6.4 | R6.5 | R6.6 | R6.7 | R6.8 | R6.9 | R6.10 | R6.11 | R6.12 | R7.1 | 合計 | 月平均
使用電力量（kWh） | 76200 | 77190 | 59150 | 78370 | 75720 | 79940 | 80070 | 76040 | 79330 | 77200 | 80060 | 77930 | 917200 | 76433
電力量料金 | 30.78 | 30.78 | 20.83 | 20.83 | 20.83 | 20.83 | 20.83 | 20.83 | 20.83 | 20.83 | 20.83 | 20.83 |  | 22.49
燃料費調整額 | -11.63 | -11.77 | -2.37 | -2.71 | -2.07 | -1.28 | -1.24 | -3.16 | -2.76 | -1.91 | -0.77 | -1.06 |  | -3.56
再エネ発電賦課金 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 |  | 3
電力単価 | 20.55 | 20.41 | 19.86 | 21.61 | 22.25 | 23.04 | 23.08 | 21.16 | 21.56 | 22.41 | 23.55 | 23.26 |  | 21.9
| R5.2 | R5.3 | R5.4 | R5.5 | R5.6 | R5.7 | R5.8 | R5.9 | R5.10 | R5.11 | R5.12 | R6.1 | 合計 | 月平均
使用電力量（kWh） | 73640 | 77690 | 69510 | 79730 | 76240 | 80290 | 79880 | 77140 | 79540 | 78030 | 80910 | 78370 | 930970 | 77581
電力量料金 | 15.99 | 15.99 | 30.78 | 30.78 | 30.78 | 30.78 | 30.78 | 30.78 | 30.78 | 30.78 | 30.78 | 30.78 |  | 28.32
燃料費調整額 | 6.35 | 5.8 | -5.38 | -7.03 | -9.14 | -10.92 | -12.31 | -13.19 | -11.95 | -12.11 | -12.01 | -11.77 |  | -7.81
再エネ発電賦課金 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  | 1.91
電力単価 | 25.79 | 25.24 | 28.85 | 25.15 | 23.04 | 21.26 | 19.87 | 18.99 | 20.23 | 20.07 | 20.17 | 20.41 |  | 22.4225
| R4.2 | R4.3 | R4.4 | R4.5 | R4.6 | R4.7 | R4.8 | R4.9 | R4.10 | R4.11 | R4.12 | R5.1 | 合計 | 月平均
使用電力量（kWh） | 34140 | 35220 | 66210 | 78760 | 76080 | 77460 | 78740 | 75210 | 79340 | 77640 | 81380 | 78150 | 838330 | 69861
電力量料金 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 |  | 15.99
燃料費調整額 | 0.6 | 1.12 | 1.34 | 1.49 | 1.85 | 3.1 | 4.55 | 6.54 | 8.05 | 8.94 | 9.36 | 9.51 |  | 4.7
再エネ発電賦課金 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 |  | 3.43
電力単価 | 19.95 | 20.47 | 20.69 | 20.93 | 21.29 | 22.54 | 23.99 | 25.98 | 27.49 | 28.38 | 28.8 | 28.95 |  | 24.12

## 照明器具種類
照明器具一覧
№ | 検索用 | 照明器具 | 灯数 | 照明器具仕様 | 消費電力 W/台
1 | MF2502外灯 | MF250 | 2 | 外灯 | 550
2 | MF2501外灯 | MF250 | 1 | 外灯 | 275
3 | FL20S･W1ブラケット | FL20S･W | 1 | ブラケット | 22.5
4 | FHT42×11防犯灯 | FHT42×1 | 1 | 防犯灯 | 42
5 | RF3001投光器 | RF300 | 1 | 投光器 | 300
6 | FL40S･W2笠付 | FL40S･W | 2 | 笠付 | 94
7 | FL20S･W2逆富士 | FL20S･W | 2 | 逆富士 | 45
8 | RF2001RF200投光器 | RF200 | 1 | RF200投光器 | 200
9 | FL20S･W1片反射 | FL20S･W | 1 | 片反射 | 22.5
10 | FDL18EX-N1ダウンライト 軒下用 WP | FDL18EX-N | 1 | ダウンライト 軒下用 WP | 13
11 | HF100W1投光器 | HF100W | 1 | 投光器 | 120
12 | FL40S･W4埋込 スクエア□1000 | FL40S･W | 4 | 埋込 スクエア□1000 | 188
13 | FL40S･W1逆富士 | FL40S･W | 1 | 逆富士 | 47
14 | BRF80W1ユニバーサルＤＬ | BRF80W | 1 | ユニバーサルＤＬ | 80
15 | FL20S･W1ミラー灯 | FL20S･W | 1 | ミラー灯 | 22.5
16 | FL20S･W2逆富士 電池内蔵 | FL20S･W | 2 | 逆富士 電池内蔵 | 44
17 | LED1直付 | LED | 1 | 直付 | 20
18 | FL40S･W2埋込 WP | FL40S･W | 2 | 埋込 WP | 94
19 | FL40S･W1逆富士 WP | FL40S･W | 1 | 逆富士 WP | 47
20 | FL40S･W2埋込 | FL40S･W | 2 | 埋込 | 94
21 | FL20S･W1流し元灯 | FL20S･W | 1 | 流し元灯 | 22.5
22 | FL20S･W2逆富士 WP 電池内蔵 | FL20S･W | 2 | 逆富士 WP 電池内蔵 | 44
23 | FL40S･W2埋込 | FL40S･W | 2 | 埋込 | 94
24 | FL40S･W1埋込 | FL40S･W | 1 | 埋込 | 47
25 | FL101表示灯 | FL10 | 1 | 表示灯 | 13
26 | FL20S･W1逆富士 | FL20S･W | 1 | 逆富士 | 22.5
27 | MF400･L-J/BH1投光器 重耐塩仕様 | MF400･L-J/BH | 1 | 投光器 重耐塩仕様 | 433
28 | JD100/110V250WP-EN1投光器 重耐塩仕様 | JD100/110V250WP-EN | 1 | 投光器 重耐塩仕様 | 250
29 | FDL18EX-N1ダウンライト WP | FDL18EX-N | 1 | ダウンライト WP | 34
30 | FL20W1逆富士 | FL20W | 1 | 逆富士 | 22
31 | FL20S･W4埋込 スクエア□600 | FL20S･W | 4 | 埋込 スクエア□600 | 90
32 | FL40S･W3埋込W300 | FL40S･W | 3 | 埋込W300 | 141
33 | FL20W2埋込W300 電池内蔵 | FL20W | 2 | 埋込W300 電池内蔵 | 44
34 | FL40S･W1半埋込 | FL40S･W | 1 | 半埋込 | 47
35 | FL10W1流し元灯 | FL10W | 1 | 流し元灯 | 13
36 | FL20S･W6埋込 スクエア□900 | FL20S･W | 6 | 埋込 スクエア□900 | 135
37 | FL20S･W1埋込 | FL20S･W | 1 | 埋込 | 22.5
38 | FL40S･W2逆富士 | FL40S･W | 2 | 逆富士 | 94
39 | FL40S･W2避難口誘導灯B級BH型（直管型） | FL40S･W | 2 | 避難口誘導灯B級BH型（直管型） | 50
40 | FL20S･W1通路誘導灯B級（直管型） | FL20S･W | 1 | 通路誘導灯B級（直管型） | 26
41 | FL20S･W1通路誘導灯B級BL型（直管型） | FL20S･W | 1 | 通路誘導灯B級BL型（直管型） | 26
42 | FL40S･W1避難口誘導灯B級BH型（直管型） | FL40S･W | 1 | 避難口誘導灯B級BH型（直管型） | 50
43 | FL20S･W1避難口誘導灯B級BL型（直管型） | FL20S･W | 1 | 避難口誘導灯B級BL型（直管型） | 26
44 | FL20S･W1誘導灯B級BL型（直管型） | FL20S･W | 1 | 誘導灯B級BL型（直管型） | 26
45 | 6V10W1非常灯 電池内蔵 | 6V10W | 1 | 非常灯 電池内蔵 | 2
46 | 6V10W1非常灯 電池内蔵 WP | 6V10W | 1 | 非常灯 電池内蔵 WP | 10
47 | JD100/110V250WP-EN1投光器 非常灯？ 重耐塩仕様 | JD100/110V250WP-EN | 1 | 投光器 非常灯？ 重耐塩仕様 | 250
48 | FL+G60:J8020S･W2V202 非常灯 | FL+G60:J8020S･W | 2 | V202 非常灯 | 45
49 | FL20W＋IL40W2逆富士 | FL20W＋IL40W | 2 | 逆富士 | 44
50 | FL40W1逆富士 | FL40W | 1 | 逆富士 | 47
51 | FL20W2逆富士 | FL20W | 2 | 逆富士 | 44
52 | FL40W1片反射笠付 | FL40W | 1 | 片反射笠付 | 47
53 | FL40W2埋込 | FL40W | 2 | 埋込 | 94
54 | FL40W＋IL40W2埋込 | FL40W＋IL40W | 2 | 埋込 | 94
55 | LW110V60W1コップ灯 | LW110V60W | 1 | コップ灯 | 60
56 | LW110V40W1コップ灯 | LW110V40W | 1 | コップ灯 | 40
57 | FL20W1逆富士 | FL20W | 1 | 逆富士 | 22
58 | FL20W1ブラケット | FL20W | 1 | ブラケット | 47
59 | FL40W2笠付 | FL40W | 2 | 笠付 | 94
60 | FL40W＋IL40W2笠付 | FL40W＋IL40W | 2 | 笠付 | 94
61 | EFG15EN13 1ダウンライト | EFG15EN13 | 1 | ダウンライト | 13
62 | FL20W＋IL40W2埋込 | FL20W＋IL40W | 2 | 埋込 | 44
63 | FL40W1埋込 | FL40W | 1 | 埋込 | 47
64 | FL40W1ブラケット | FL40W | 1 | ブラケット | 47
65 | FL40W2逆富士 | FL40W | 2 | 逆富士 | 94
66 | FL40W1埋込 SUS | FL40W | 1 | 埋込 SUS | 47
67 | IL40W1コップ灯 | IL40W | 1 | コップ灯 | 47
68 | FL40W2シーリング WP SUS | FL40W | 2 | シーリング WP SUS | 94
69 | LW36W1ブラケット | LW36W | 1 | ブラケット | 36
70 | FL40W1埋込 プリズム | FL40W | 1 | 埋込 プリズム | 47
71 | LED1ダウンライト | LED | 1 | ダウンライト | 13
72 | IL60W1ユニバーサルＤＬ | IL60W | 1 | ユニバーサルＤＬ | 60
73 | FL40W＋IL40W2逆富士 | FL40W＋IL40W | 2 | 逆富士 | 94
74 | MF250W1投光器 重耐塩仕様 | MF250W | 1 | 投光器 重耐塩仕様 | 275
75 | MF1000W1投光器 重耐塩仕様 | MF1000W | 1 | 投光器 重耐塩仕様 | 1100
76 | FL40W1逆富士 ＷＰ | FL40W | 1 | 逆富士 ＷＰ | 22
77 | FL20W1避難口誘導灯B級BL型（直管型） | FL20W | 1 | 避難口誘導灯B級BL型（直管型） | 26
78 | FL10W1通路誘導灯C級（直管型） | FL10W | 1 | 通路誘導灯C級（直管型） | 15
79 | FL10W 1通路誘導灯C級（直管型） | FL10W | 1 | 通路誘導灯C級（直管型） | 15
80 | FL20W1通路誘導灯B級BL型（直管型） | FL20W | 1 | 通路誘導灯B級BL型（直管型） | 26
81 | FL40W2避難口誘導灯A級（直管型） | FL40W | 2 | 避難口誘導灯A級（直管型） | 98
82 | FL40W2避難口誘導灯 | FL40W | 2 | 避難口誘導灯 | 98
83 | PIL12V40WS35E171非常灯 電源別置 | PIL12V40WS35E17 | 1 | 非常灯 電源別置 | 0
84 | IL40W1非常灯 電源別置 WP | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 WP | 0
85 | IL100W1投光器（保安灯） 重耐塩仕様 | IL100W | 1 | 投光器（保安灯） 重耐塩仕様 | 100
86 | IL100W1非常灯 電源別置 重耐塩仕様 | IL100W | 1 | 非常灯 電源別置 重耐塩仕様 | 0

## 照明設備稼働時間
照明設備稼働時間
室種別名称 | 稼働時間帯 | 稼働時間 ｈ/ｄ | 稼働日数 ｄ/ｙ | 年間稼働時間 ｈ/ｙ | 備考
執務室 | 08：15～21：15 | 13 | 362 | 4706
医務室 | 08：15～21：15 | 13 | 362 | 4706
プール | 08：25～21：00 | 12.75 | 362 | 4616
共用部 | 09：30～21：00 | 11.5 | 328 | 3772 | 廊下・階段室・給湯室他 営業日のみ
ロッカー室 | 09：30～21：00 | 11.5 | 328 | 3772
シャワー室 | 09：30～21：00 | 11.5 | 328 | 3772
便所 | 09：30～21：00 | 6 | 328 | 1968
便所（機械室） | 06：00～21：00 | 5 | 362 | 1810
多目的便所 | 09：30～21：00 | 3 | 328 | 984
湯沸室 | 08：15～21：15 | 2 | 362 | 724
更衣室 | 08：15～21：15 | 1 | 362 | 362 | 登庁時，退庁時0.5ｈ
倉庫等 | 08：15～21：15 | 1 | 362 | 362
機械室 | 06：00～21：00 | 15 | 362 | 5430
電気室 | 06：00～21：00 | 2 | 362 | 724
外灯 | 17：30～22：00 | 4.5 | 365 | 1643
誘導灯 | 00：00～24：00 | 24 | 365 | 8760
非常用照明 | 00：00～24：00 | 0 | 365 | 0

## 照明器具台数
市民プール照明器具台数
| 屋外 | BF1 | 1F | 2F | 合計
照明器具 （更新対象） | 19 | 70 | 260 | 187 | 536
照明器具 （更新対象外） | 0 | 0 | 14 | 10 | 24
誘導灯 （更新対象） | 0 | 6 | 32 | 4 | 42
誘導灯 （更新対象外） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
非常照明 （更新対象） | 0 | 0 | 33 | 29 | 62
非常照明 （更新対象外） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
更新対象 合計 | 19 | 76 | 325 | 220 | 640
更新対象外 合計 | 0 | 0 | 14 | 10 | 24
器具合計 | 19 | 76 | 339 | 230 | 664
表に記載の数量は企画提案書作成時の参考とし，最終的な数量は受託候補者決定後の現地調査，詳細協議および仕様作成を経て確定することとする。

## 既設照明器具リスト
市民プール既設照明器具リスト
No. | 更新 対象 | 図面記号 | 階 | 室種別名称 | 部屋名 | 照明種類 | 灯数 | 仕様 | 台数 | 年間 点灯時間 | 検索用 | 消費電力 (W/台) | 稼働率 | 年間消費電力 （kWh）
O-1 | ■ |  | 屋外 | 外灯 | 屋外 | MF250 | 2 | 外灯 | 2 | 1643 | MF2502外灯 | 550 | 1 | 1807.3
O-2 | ■ |  | 屋外 | 外灯 | 屋外 | MF250 | 1 | 外灯 | 1 | 1643 | MF2501外灯 | 275 | 1 | 451.825
O-3 | ■ |  | 屋外 | 外灯 | 屋外 | MF250 | 1 | 外灯 | 2 | 1643 | MF2501外灯 | 275 | 1 | 903.65
O-4 | ■ |  | 屋外 | 外灯 | 屋外 | FL20S･W | 1 | ブラケット | 7 | 1643 | FL20S･W1ブラケット | 22.5 | 1 | 258.7725
O-5 | ■ |  | 屋外 | 外灯 | 屋外 | FHT42×1 | 1 | 防犯灯 | 3 | 1643 | FHT42×11防犯灯 | 42 | 1 | 207.018
O-6 | ■ |  | 屋外 | 外灯 | 屋外 | RF300 | 1 | 投光器 | 4 | 1643 | RF3001投光器 | 300 | 1 | 1971.6
25M-1 | ■ |  | B1 | 電気室 | 電気室 | FL40S･W | 2 | 笠付 | 2 | 724 | FL40S･W2笠付 | 94 | 1 | 136.112
25M-2 | ■ |  | B1 | 機械室 | ボイラー室 | FL40S･W | 2 | 笠付 | 2 | 5430 | FL40S･W2笠付 | 94 | 1 | 1020.84
25M-3 | ■ |  | B1 | 機械室 | ボイラー室 | FL20S･W | 2 | 逆富士 | 6 | 5430 | FL20S･W2逆富士 | 45 | 1 | 1466.1
25M-4 | ■ |  | B1 | 機械室 | ボイラー室 | RF200 | 1 | RF200投光器 | 2 | 5430 | RF2001RF200投光器 | 200 | 1 | 2172
25M-5 | ■ |  | B1 | 機械室 | 階段 | FL20S･W | 1 | 片反射 | 2 | 5430 | FL20S･W1片反射 | 22.5 | 1 | 244.35
25M-6 | ■ | P | 1F | 共用部 | ポーチ | FDL18EX-N | 1 | ダウンライト 軒下用 WP | 3 | 3772 | FDL18EX-N1ダウンライト 軒下用 WP | 13 | 1 | 147.108
25M-7 | ■ |  | 1F | 共用部 | ポーチ | HF100W | 1 | 投光器 | 2 | 3772 | HF100W1投光器 | 120 | 1 | 905.28
25M-8 | ■ |  | 1F | 共用部 | 玄関 | FL40S･W | 4 | 埋込 スクエア□1000 | 1 | 3772 | FL40S･W4埋込 スクエア□1000 | 188 | 1 | 709.136
25M-9 | ■ |  | 1F | 共用部 | 玄関 | FL40S･W | 1 | 逆富士 | 4 | 3772 | FL40S･W1逆富士 | 47 | 1 | 709.136
25M-10 | ■ |  | 1F | 共用部 | 玄関 | BRF80W | 1 | ユニバーサルＤＬ | 2 | 3772 | BRF80W1ユニバーサルＤＬ | 80 | 1 | 603.52
25M-11 | ■ |  | 1F | 共用部 | ロビー | FL40S･W | 4 | 埋込 スクエア□1000 | 3 | 3772 | FL40S･W4埋込 スクエア□1000 | 188 | 1 | 2127.408
25M-12 | ■ |  | 1F | 共用部 | ロビー | FL20S･W | 1 | ミラー灯 | 1 | 3772 | FL20S･W1ミラー灯 | 22.5 | 1 | 84.87
25M-13 | ■ |  | 1F | 共用部 | ロビー | FL40S･W | 1 | 逆富士 | 7 | 3772 | FL40S･W1逆富士 | 47 | 1 | 1240.988
25M-14 | ■ | A3 | 1F | ロッカー室 | ロッカー室(男) | FL20S･W | 2 | 逆富士 電池内蔵 | 3 | 3772 | FL20S･W2逆富士 電池内蔵 | 44 | 1 | 497.904
25M-15 | □ |  | 1F | ロッカー室 | ロッカー室(男) | LED | 1 | 直付 | 6 | 3772 | LED1直付 | 20 | 1 | 452.64
25M-16 | ■ |  | 1F | シャワー室 | シャワー室（男） | FL40S･W | 2 | 埋込 WP | 1 | 3772 | FL40S･W2埋込 WP | 94 | 1 | 354.568
25M-17 | ■ |  | 1F | シャワー室 | シャワー室（男） | FL40S･W | 1 | 逆富士 WP | 1 | 3772 | FL40S･W1逆富士 WP | 47 | 1 | 177.284
25M-18 | ■ |  | 1F | 便所 | 便所（男） | FL40S･W | 1 | 逆富士 | 2 | 1968 | FL40S･W1逆富士 | 47 | 1 | 184.992
25M-19 | ■ |  | 1F | 執務室 | 事務室 | FL40S･W | 2 | 埋込 | 10 | 4706 | FL40S･W2埋込 | 94 | 1 | 4423.64
25M-20 | ■ |  | 1F | 執務室 | 事務室 | FL20S･W | 1 | 流し元灯 | 2 | 4706 | FL20S･W1流し元灯 | 22.5 | 1 | 211.77
25M-21 | ■ |  | 1F | 共用部 | 階段前 | FL20S･W | 2 | 逆富士 | 1 | 3772 | FL20S･W2逆富士 | 45 | 1 | 169.74
25M-22 | ■ | A4 | 1F | 共用部 | 廊下 | FL20S･W | 2 | 逆富士 WP 電池内蔵 | 13 | 3772 | FL20S･W2逆富士 WP 電池内蔵 | 44 | 1 | 2157.584
25M-23 | □ |  | 1F | ロッカー室 | 更衣室(女) | LED | 1 | 直付 | 2 | 3772 | LED1直付 | 20 | 1 | 150.88
25M-24 | ■ | A3 | 1F | ロッカー室 | ロッカー室(女) | FL20S･W | 2 | 逆富士 電池内蔵 | 3 | 3772 | FL20S･W2逆富士 電池内蔵 | 44 | 1 | 497.904
25M-25 | □ |  | 1F | ロッカー室 | ロッカー室(女) | LED | 1 | 直付 | 6 | 3772 | LED1直付 | 20 | 1 | 452.64
25M-26 | ■ | N | 1F | ロッカー室 | シャワー室（女） | FL40S･W | 2 | 埋込 WP | 1 | 3772 | FL40S･W2埋込 WP | 94 | 1 | 354.568
25M-27 | ■ |  | 1F | ロッカー室 | シャワー室（女） | FL40S･W | 1 | 逆富士 WP | 1 | 3772 | FL40S･W1逆富士 WP | 47 | 1 | 177.284
25M-28 | ■ |  | 1F | 便所 | 便所（女） | FL40S･W | 1 | 逆富士 | 2 | 1968 | FL40S･W1逆富士 | 47 | 1 | 184.992
25M-29 | ■ |  | 1F | 医務室 | 医務室 | FL40S･W | 2 | 埋込 | 1 | 4706 | FL40S･W2埋込 | 94 | 1 | 442.364
25M-30 | ■ |  | 1F | 医務室 | 医務室 | FL40S･W | 1 | 埋込 | 2 | 4706 | FL40S･W1埋込 | 47 | 1 | 442.364
25M-31 | ■ |  | 1F | 医務室 | 医務室 | FL10 | 1 | 表示灯 | 1 | 4706 | FL101表示灯 | 13 | 1 | 61.178
25M-32 | ■ |  | 1F | 倉庫等 | 器具庫 | FL20S･W | 1 | 逆富士 | 1 | 362 | FL20S･W1逆富士 | 22.5 | 1 | 8.145
25M-33 | ■ | A | 1F | プール | 25Mプール | MF400･L-J/BH | 1 | 投光器 重耐塩仕様 | 54 | 4616 | MF400･L-J/BH1投光器 重耐塩仕様 | 433 | 0.8 | 86345.0496
25M-34 | ■ | B | 1F | プール | 25Mプール | JD100/110V250WP-EN | 1 | 投光器 重耐塩仕様 | 4 | 4616 | JD100/110V250WP-EN1投光器 重耐塩仕様 | 250 | 0.8 | 3692.8
25M-35 | ■ | D | 1F | プール | 25Mプール | FDL18EX-N | 1 | ダウンライト WP | 3 | 4616 | FDL18EX-N1ダウンライト WP | 34 | 1 | 470.832
25M-36 | ■ |  | 1F | 共用部 | 階段 | FL20W | 1 | 逆富士 | 5 | 3772 | FL20W1逆富士 | 22 | 1 | 414.92
25M-37 | ■ |  | 2F | 共用部 | ホール | FL20S･W | 4 | 埋込 スクエア□600 | 3 | 3772 | FL20S･W4埋込 スクエア□600 | 90 | 1 | 1018.44
25M-38 | ■ | E | 2F | 執務室 | 会議室 | FL40S･W | 3 | 埋込W300 | 4 | 4706 | FL40S･W3埋込W300 | 141 | 1 | 2654.184
25M-39 | ■ | D3 | 2F | 共用部 | 通路 | FL20W | 2 | 埋込W300 電池内蔵 | 4 | 3772 | FL20W2埋込W300 電池内蔵 | 44 | 1 | 663.872
25M-40 | ■ |  | 2F | 共用部 | 休憩室1 | FL40S･W | 1 | 逆富士 | 2 | 3772 | FL40S･W1逆富士 | 47 | 1 | 354.568
25M-41 | ■ |  | 2F | 共用部 | 休憩室1 | FL40S･W | 1 | 半埋込 | 8 | 3772 | FL40S･W1半埋込 | 47 | 1 | 1418.272
25M-42 | ■ |  | 2F | 執務室 | 事務室 | FL40S･W | 2 | 埋込 | 4 | 4706 | FL40S･W2埋込 | 94 | 1 | 1769.456
25M-43 | ■ |  | 2F | 共用部 | 休憩室２ | FL40S･W | 2 | 笠付 | 1 | 3772 | FL40S･W2笠付 | 94 | 1 | 354.568
25M-44 | ■ |  | 2F | 共用部 | 休憩室２ | FL20S･W | 2 | 逆富士 | 6 | 3772 | FL20S･W2逆富士 | 45 | 1 | 1018.44
25M-45 | ■ |  | 2F | 共用部 | 休憩室２ | FL10W | 1 | 流し元灯 | 1 | 3772 | FL10W1流し元灯 | 13 | 1 | 49.036
25M-46 | ■ |  | 2F | 執務室 | 応接室 | FL20S･W | 6 | 埋込 スクエア□900 | 1 | 4706 | FL20S･W6埋込 スクエア□900 | 135 | 1 | 635.31
25M-47 | ■ |  | 2F | 倉庫等 | 印刷室 | FL40S･W | 1 | 半埋込 | 1 | 362 | FL40S･W1半埋込 | 47 | 1 | 17.014
25M-48 | ■ |  | 2F | 湯沸室 | 湯沸室 | FL20S･W | 1 | 逆富士 | 1 | 724 | FL20S･W1逆富士 | 22.5 | 1 | 16.29
25M-49 | ■ |  | 2F | 便所 | 便所 | FL20S･W | 1 | 埋込 | 1 | 1968 | FL20S･W1埋込 | 22.5 | 1 | 44.28
25M-50 | ■ |  | 2F | 便所 | 便所 | FL40S･W | 1 | 埋込 | 1 | 1968 | FL40S･W1埋込 | 47 | 1 | 92.496
25M-51 | ■ |  | 2F | 便所 | 便所 | FL10W | 1 | 流し元灯 | 1 | 1968 | FL10W1流し元灯 | 13 | 1 | 25.584
25M-52 | ■ |  | 2F | 更衣室 | 職員更衣室 | FL40S･W | 2 | 逆富士 | 1 | 362 | FL40S･W2逆富士 | 94 | 1 | 34.028
25M-53 | ■ |  | 2F | 倉庫等 | 物品庫 | FL40S･W | 1 | 逆富士 | 2 | 362 | FL40S･W1逆富士 | 47 | 1 | 34.028
25M-54 | ■ | H7 | 1F | 誘導灯 | 玄関 | FL40S･W | 2 | 避難口誘導灯B級BH型（直管型） | 1 | 8760 | FL40S･W2避難口誘導灯B級BH型（直管型） | 50 | 1 | 438
25M-55 | ■ | I1 | 1F | 誘導灯 | ロビー | FL20S･W | 1 | 通路誘導灯B級（直管型） | 1 | 8760 | FL20S･W1通路誘導灯B級（直管型） | 26 | 1 | 227.76
25M-56 | ■ | I3 | 1F | 誘導灯 | ロッカー室(男) | FL20S･W | 1 | 通路誘導灯B級BL型（直管型） | 1 | 8760 | FL20S･W1通路誘導灯B級BL型（直管型） | 26 | 1 | 227.76
25M-57 | ■ | H9 | 1F | 誘導灯 | 廊下 | FL40S･W | 1 | 避難口誘導灯B級BH型（直管型） | 1 | 8760 | FL40S･W1避難口誘導灯B級BH型（直管型） | 50 | 1 | 438
25M-58 | ■ | I4 | 1F | 誘導灯 | 廊下 | FL20S･W | 1 | 通路誘導灯B級BL型（直管型） | 1 | 8760 | FL20S･W1通路誘導灯B級BL型（直管型） | 26 | 1 | 227.76
25M-59 | ■ | I5 | 1F | 誘導灯 | 廊下 | FL20S･W | 1 | 通路誘導灯B級BL型（直管型） | 1 | 8760 | FL20S･W1通路誘導灯B級BL型（直管型） | 26 | 1 | 227.76
25M-60 | ■ | I3 | 1F | 誘導灯 | ロッカー室(女) | FL20S･W | 1 | 通路誘導灯B級BL型（直管型） | 1 | 8760 | FL20S･W1通路誘導灯B級BL型（直管型） | 26 | 1 | 227.76
25M-61 | ■ | H4 | 1F | 誘導灯 | 25Mプール周り | FL20S･W | 1 | 避難口誘導灯B級BL型（直管型） | 5 | 8760 | FL20S･W1避難口誘導灯B級BL型（直管型） | 26 | 1 | 1138.8
25M-62 | ■ |  | 1F | 誘導灯 | 25Mプール周り | FL20S･W | 1 | 誘導灯B級BL型（直管型） | 2 | 8760 | FL20S･W1誘導灯B級BL型（直管型） | 26 | 1 | 455.52
25M-63 | ■ | H10 | 2F | 誘導灯 | ホール | FL40S･W | 1 | 避難口誘導灯B級BH型（直管型） | 1 | 8760 | FL40S･W1避難口誘導灯B級BH型（直管型） | 50 | 1 | 438
25M-64 | ■ | H8 | 2F | 誘導灯 | 通路 | FL40S･W | 1 | 避難口誘導灯B級BH型（直管型） | 1 | 8760 | FL40S･W1避難口誘導灯B級BH型（直管型） | 50 | 1 | 438
25M-65 | ■ | M | 1F | 非常用照明 | 玄関・ロビー | 6V10W | 1 | 非常灯 電池内蔵 | 4 | 0 | 6V10W1非常灯 電池内蔵 | 2 | 1 | 0
25M-66 | ■ | N | 1F | 非常用照明 | シャワー室（男） | 6V10W | 1 | 非常灯 電池内蔵 WP | 1 | 0 | 6V10W1非常灯 電池内蔵 WP | 10 | 1 | 0
25M-67 | ■ | N | 1F | 非常用照明 | シャワー室（女） | 6V10W | 1 | 非常灯 電池内蔵 WP | 1 | 0 | 6V10W1非常灯 電池内蔵 WP | 10 | 1 | 0
25M-68 | ■ | C | 1F | 非常用照明 | 25Mプール | JD100/110V250WP-EN | 1 | 投光器 非常灯？ 重耐塩仕様 | 10 | 0 | JD100/110V250WP-EN1投光器 非常灯？ 重耐塩仕様 | 250 | 1 | 0
25M-69 | ■ | M | 2F | 非常用照明 | ホール | 6V10W | 1 | 非常灯 電池内蔵 | 1 | 0 | 6V10W1非常灯 電池内蔵 | 2 | 1 | 0
25M-70 | ■ | M | 2F | 非常用照明 | 休憩室1 | 6V10W | 1 | 非常灯 電池内蔵 | 2 | 0 | 6V10W1非常灯 電池内蔵 | 2 | 1 | 0
25M-71 | ■ |  | 2F | 非常用照明 | 階段 | FL+G60:J8020S･W | 2 | V202 非常灯 | 1 | 0 | FL+G60:J8020S･W2V202 非常灯 | 45 | 1 | 0
50M-1 | ■ | A2 | B1 | 機械室 | 階段前 | FL20W＋IL40W | 2 | 逆富士 | 1 | 5430 | FL20W＋IL40W2逆富士 | 44 | 1 | 238.92
50M-2 | ■ | A5 | B1 | 倉庫等 | 倉庫 | FL40W | 1 | 逆富士 | 1 | 362 | FL40W1逆富士 | 47 | 1 | 17.014
50M-3 | ■ | A3 | B1 | 倉庫等 | 倉庫 | FL20W | 2 | 逆富士 | 1 | 362 | FL20W2逆富士 | 44 | 1 | 15.928
50M-4 | ■ | F | B1 | 倉庫等 | 倉庫 | FL40W | 1 | 片反射笠付 | 1 | 362 | FL40W1片反射笠付 | 47 | 1 | 17.014
50M-5 | ■ | D6 | B1 | 機械室 | 中央監視室 | FL40W | 2 | 埋込 | 1 | 5430 | FL40W2埋込 | 94 | 1 | 510.42
50M-6 | ■ | D7 | B1 | 機械室 | 中央監視室 | FL40W＋IL40W | 2 | 埋込 | 1 | 5430 | FL40W＋IL40W2埋込 | 94 | 1 | 510.42
50M-7 | ■ | L2 | B1 | 便所（機械室） | トイレ | LW110V60W | 1 | コップ灯 | 1 | 1810 | LW110V60W1コップ灯 | 60 | 1 | 108.6
50M-8 | ■ | L1 | B1 | 便所（機械室） | トイレ | LW110V40W | 1 | コップ灯 | 1 | 1810 | LW110V40W1コップ灯 | 40 | 1 | 72.4
50M-9 | ■ | A1 | B1 | 便所（機械室） | トイレ | FL20W | 1 | 逆富士 | 1 | 1810 | FL20W1逆富士 | 22 | 1 | 39.82
50M-10 | ■ | G | B1 | 便所（機械室） | トイレ | FL20W | 1 | ブラケット | 1 | 1810 | FL20W1ブラケット | 47 | 1 | 85.07
50M-11 | ■ | B2 | B1 | 機械室 | ボイラー室 | FL40W | 2 | 笠付 | 5 | 5430 | FL40W2笠付 | 94 | 1 | 2552.1
50M-12 | ■ | B3 | B1 | 機械室 | ボイラー室 | FL40W＋IL40W | 2 | 笠付 | 2 | 5430 | FL40W＋IL40W2笠付 | 94 | 1 | 1020.84
50M-13 | ■ | F | B1 | 機械室 | ボイラー室 | FL40W | 1 | 片反射笠付 | 4 | 5430 | FL40W1片反射笠付 | 47 | 1 | 1020.84
50M-14 | ■ | B2 | B1 | 機械室 | 循環ろ過室 | FL40W | 2 | 笠付 | 10 | 5430 | FL40W2笠付 | 94 | 1 | 5104.2
50M-15 | ■ | B3 | B1 | 機械室 | 循環ろ過室 | FL40W＋IL40W | 2 | 笠付 | 4 | 5430 | FL40W＋IL40W2笠付 | 94 | 1 | 2041.68
50M-16 | ■ | F | B1 | 機械室 | 循環ろ過室 | FL40W | 1 | 片反射笠付 | 8 | 5430 | FL40W1片反射笠付 | 47 | 1 | 2041.68
50M-17 | ■ | B2 | B1 | 電気室 | 電気室自家発室 | FL40W | 2 | 笠付 | 2 | 724 | FL40W2笠付 | 94 | 1 | 136.112
50M-18 | ■ | B3 | B1 | 電気室 | 電気室自家発室 | FL40W＋IL40W | 2 | 笠付 | 2 | 724 | FL40W＋IL40W2笠付 | 94 | 1 | 136.112
50M-19 | ■ | F | B1 | 電気室 | 電気室自家発室 | FL40W | 1 | 片反射笠付 | 4 | 724 | FL40W1片反射笠付 | 47 | 1 | 136.112
50M-20 | ■ | K | B1 | 電気室 | 電気室自家発室 | LW110V40W | 1 | コップ灯 | 1 | 724 | LW110V40W1コップ灯 | 40 | 1 | 28.96
50M-21 | ■ | A3 | B1 | 機械室 | 階段 | FL20W | 2 | 逆富士 | 1 | 5430 | FL20W2逆富士 | 44 | 1 | 238.92
50M-22 | ■ | A2 | B1 | 機械室 | 通路 | FL20W＋IL40W | 2 | 逆富士 | 3 | 5430 | FL20W＋IL40W2逆富士 | 44 | 1 | 716.76
50M-23 | ■ | P | 1F | 共用部 | 風除室 | EFG15EN13 | 1 | ダウンライト | 10 | 3772 | EFG15EN13 1ダウンライト | 13 | 0.3 | 147.108
50M-24 | ■ | P | 1F | 共用部 | ホール | EFG15EN13 | 1 | ダウンライト | 33 | 3772 | EFG15EN13 1ダウンライト | 13 | 0.3 | 485.4564
50M-25 | ■ | D6 | 1F | 共用部 | ミーティングルーム1(医務室) | FL40W | 2 | 埋込 | 5 | 3772 | FL40W2埋込 | 94 | 1 | 1772.84
50M-26 | ■ | D7 | 1F | 共用部 | ミーティングルーム1(医務室) | FL40W＋IL40W | 2 | 埋込 | 1 | 3772 | FL40W＋IL40W2埋込 | 94 | 1 | 354.568
50M-27 | ■ | D2 | 1F | 共用部 | ミーティングルーム1(医務室)前 | FL20W＋IL40W | 2 | 埋込 | 1 | 3772 | FL20W＋IL40W2埋込 | 44 | 1 | 165.968
50M-28 | ■ | D2 | 1F | 共用部 | 通路 | FL20W＋IL40W | 2 | 埋込 | 1 | 3772 | FL20W＋IL40W2埋込 | 44 | 1 | 165.968
50M-29 | ■ | A3 | 1F | 共用部 | 医務室側階段 | FL20W | 2 | 逆富士 | 1 | 3772 | FL20W2逆富士 | 44 | 1 | 165.968
50M-30 | ■ | K | 1F | 倉庫等 | 観客席下 | LW110V40W | 1 | コップ灯 | 3 | 362 | LW110V40W1コップ灯 | 40 | 1 | 43.44
50M-31 | ■ |  | 1F | 便所 | 女子便所 | FL40W | 1 | 埋込 | 1 | 1968 | FL40W1埋込 | 47 | 1 | 92.496
50M-32 | ■ |  | 1F | 便所 | 女子便所 | FL40W | 1 | ブラケット | 1 | 1968 | FL40W1ブラケット | 47 | 1 | 92.496
50M-33 | ■ |  | 1F | 多目的便所 | 身障者便所 | FL40W | 1 | 埋込 | 1 | 984 | FL40W1埋込 | 47 | 1 | 46.248
50M-34 | ■ |  | 1F | 便所 | 男子便所 | FL40W | 1 | 埋込 | 1 | 1968 | FL40W1埋込 | 47 | 1 | 92.496
50M-35 | ■ |  | 1F | 便所 | 男子便所 | FL40W | 2 | 逆富士 | 1 | 1968 | FL40W2逆富士 | 94 | 1 | 184.992
50M-36 | ■ |  | 1F | 便所 | 男子便所 | FL40W | 1 | ブラケット | 1 | 1968 | FL40W1ブラケット | 47 | 1 | 92.496
50M-37 | ■ |  | 1F | 便所 | 女子トイレ２ | FL40W | 1 | 埋込 SUS | 4 | 1968 | FL40W1埋込 SUS | 47 | 1 | 369.984
50M-38 | ■ |  | 1F | 便所 | 女子トイレ２ | FL40W | 2 | 逆富士 | 1 | 1968 | FL40W2逆富士 | 94 | 1 | 184.992
50M-39 | ■ |  | 1F | 便所 | 女子トイレ２ | FL40W | 1 | ブラケット | 1 | 1968 | FL40W1ブラケット | 47 | 1 | 92.496
50M-40 | ■ |  | 1F | シャワー室 | 女子シャワー室 | IL40W | 1 | コップ灯 | 3 | 3772 | IL40W1コップ灯 | 47 | 1 | 531.852
50M-41 | ■ | F | 1F | 倉庫等 | 倉庫 | FL40W | 1 | 片反射笠付 | 1 | 362 | FL40W1片反射笠付 | 47 | 1 | 17.014
50M-42 | ■ | C | 1F | 共用部 | ホール | FL40W | 2 | シーリング WP SUS | 14 | 3772 | FL40W2シーリング WP SUS | 94 | 1 | 4963.952
50M-43 | ■ |  | 1F | 共用部 | 採暖室 | LW36W | 1 | ブラケット | 2 | 3772 | LW36W1ブラケット | 36 | 1 | 271.584
50M-44 | ■ | D1 | 1F | 共用部 | 廊下 | FL20W＋IL40W | 2 | 埋込 | 5 | 3772 | FL20W＋IL40W2埋込 | 44 | 1 | 829.84
50M-45 | ■ | A3 | 1F | 共用部 | 選手集合室側階段 | FL20W | 2 | 逆富士 | 1 | 3772 | FL20W2逆富士 | 44 | 1 | 165.968
50M-46 | ■ | K | 1F | 倉庫等 | 観客席下 | LW110V40W | 1 | コップ灯 | 3 | 362 | LW110V40W1コップ灯 | 40 | 1 | 43.44
50M-47 | ■ | E | 1F | 執務室 | 会議室 | FL40W | 1 | 埋込 プリズム | 4 | 4706 | FL40W1埋込 プリズム | 47 | 1 | 884.728
50M-48 | ■ |  | 1F | 便所 | 男子トイレ２ | FL40W | 1 | 埋込 SUS | 4 | 1968 | FL40W1埋込 SUS | 47 | 1 | 369.984
50M-49 | ■ |  | 1F | 便所 | 男子トイレ２ | FL40W | 2 | 逆富士 | 1 | 1968 | FL40W2逆富士 | 94 | 1 | 184.992
50M-50 | ■ |  | 1F | 便所 | 男子トイレ２ | FL40W | 1 | ブラケット | 1 | 1968 | FL40W1ブラケット | 47 | 1 | 92.496
50M-51 | ■ |  | 1F | シャワー室 | 男子シャワー室 | IL40W | 1 | コップ灯 | 3 | 3772 | IL40W1コップ灯 | 47 | 1 | 531.852
50M-52 | ■ | A7 | 1F | 共用部 | ミーティングルーム2(選手集合室) | FL40W | 2 | 逆富士 | 5 | 3772 | FL40W2逆富士 | 94 | 1 | 1772.84
50M-53 | ■ | A8 | 1F | 共用部 | ミーティングルーム2(選手集合室) | FL40W | 2 | 逆富士 | 1 | 3772 | FL40W2逆富士 | 94 | 1 | 354.568
50M-54 | ■ | A6 | 1F | 倉庫等 | 器具庫1 | FL40W | 1 | 逆富士 | 3 | 362 | FL40W1逆富士 | 47 | 1 | 51.042
50M-55 | ■ | A5 | 1F | 倉庫等 | 器具庫3 | FL40W | 1 | 逆富士 | 8 | 362 | FL40W1逆富士 | 47 | 1 | 136.112
50M-56 | ■ | P | 2F | 共用部 | ホール | EFG15EN13 | 1 | ダウンライト | 20 | 3772 | EFG15EN13 1ダウンライト | 13 | 1 | 980.72
50M-57 | □ | P | 2F | 共用部 | ホール | LED | 1 | ダウンライト | 10 | 3772 | LED1ダウンライト | 13 | 1 | 490.36
50M-58 | ■ |  | 2F | 共用部 | ホール | IL60W | 1 | ユニバーサルＤＬ | 1 | 3772 | IL60W1ユニバーサルＤＬ | 60 | 1 | 226.32
50M-59 | ■ | D6 | 2F | 共用部 | 監視員室 | FL40W | 2 | 埋込 | 2 | 3772 | FL40W2埋込 | 94 | 1 | 709.136
50M-60 | ■ | D7 | 2F | 共用部 | 監視員室 | FL40W＋IL40W | 2 | 埋込 | 1 | 3772 | FL40W＋IL40W2埋込 | 94 | 1 | 354.568
50M-61 | ■ | A7 | 2F | 共用部 | 放送室 | FL40W | 2 | 逆富士 | 5 | 3772 | FL40W2逆富士 | 94 | 1 | 1772.84
50M-62 | ■ | A8 | 2F | 共用部 | 放送室 | FL40W＋IL40W | 2 | 逆富士 | 1 | 3772 | FL40W＋IL40W2逆富士 | 94 | 1 | 354.568
50M-63 | ■ | A5 | 2F | 倉庫等 | 器具庫（２Ｆ） | FL40W | 1 | 逆富士 | 3 | 362 | FL40W1逆富士 | 47 | 1 | 51.042
50M-64 | ■ | Q5 | 2F | プール | 50Mプール上部 | MF250W | 1 | 投光器 重耐塩仕様 | 36 | 4616 | MF250W1投光器 重耐塩仕様 | 275 | 0.8 | 36558.72
50M-65 | ■ | Q2 | 2F | プール | 50Mプール上部 | MF1000W | 1 | 投光器 重耐塩仕様 | 72 | 4616 | MF1000W1投光器 重耐塩仕様 | 1100 | 0.8 | 292469.76
50M-66 | ■ | B1 | 2F | 電気室 | プール上部(安定器置場) | FL40W | 1 | 逆富士 ＷＰ | 4 | 724 | FL40W1逆富士 ＷＰ | 22 | 1 | 63.712
50M-67 | ■ | H1 | B1 | 誘導灯 | 中央監視室 | FL20W | 1 | 避難口誘導灯B級BL型（直管型） | 2 | 8760 | FL20W1避難口誘導灯B級BL型（直管型） | 26 | 1 | 455.52
50M-68 | ■ | H3 | B1 | 誘導灯 | ボイラー室 | FL20W | 1 | 避難口誘導灯B級BL型（直管型） | 1 | 8760 | FL20W1避難口誘導灯B級BL型（直管型） | 26 | 1 | 227.76
50M-69 | ■ | J1 | B1 | 誘導灯 | 循環ろ過室 | FL10W | 1 | 通路誘導灯C級（直管型） | 1 | 8760 | FL10W1通路誘導灯C級（直管型） | 15 | 1 | 131.4
50M-70 | ■ | H3 | B1 | 誘導灯 | 循環ろ過室 | FL20W | 1 | 避難口誘導灯B級BL型（直管型） | 1 | 8760 | FL20W1避難口誘導灯B級BL型（直管型） | 26 | 1 | 227.76
50M-71 | ■ | J1 | B1 | 誘導灯 | 階段前 | FL10W | 1 | 通路誘導灯C級（直管型） | 1 | 8760 | FL10W 1通路誘導灯C級（直管型） | 15 | 1 | 131.4
50M-72 | ■ | J3 | 1F | 誘導灯 | ホール | FL10W | 1 | 通路誘導灯C級（直管型） | 1 | 8760 | FL10W 1通路誘導灯C級（直管型） | 15 | 1 | 131.4
50M-73 | ■ | I1 | 1F | 誘導灯 | ホール | FL20W | 1 | 通路誘導灯B級BL型（直管型） | 1 | 8760 | FL20W1通路誘導灯B級BL型（直管型） | 26 | 1 | 227.76
50M-74 | ■ | H5 | 1F | 誘導灯 | ホール | FL40W | 2 | 避難口誘導灯A級（直管型） | 1 | 8760 | FL40W2避難口誘導灯A級（直管型） | 98 | 1 | 858.48
50M-75 | ■ | H2 | 1F | 誘導灯 | ホール | FL20W | 1 | 避難口誘導灯B級BL型（直管型） | 1 | 8760 | FL20W1避難口誘導灯B級BL型（直管型） | 26 | 1 | 227.76
50M-76 | ■ | H2 | 1F | 誘導灯 | 医務室側通路 | FL20W | 1 | 避難口誘導灯B級BL型（直管型） | 1 | 8760 | FL20W1避難口誘導灯B級BL型（直管型） | 26 | 1 | 227.76
50M-77 | ■ | J2 | 1F | 誘導灯 | 医務室側通路 | FL10W | 1 | 通路誘導灯C級（直管型） | 1 | 8760 | FL10W 1通路誘導灯C級（直管型） | 15 | 1 | 131.4
50M-78 | ■ | H4 | 1F | 誘導灯 | 医務室側通路 | FL20W | 1 | 避難口誘導灯B級BL型（直管型） | 1 | 8760 | FL20W1避難口誘導灯B級BL型（直管型） | 26 | 1 | 227.76
50M-79 | ■ | I2 | 1F | 誘導灯 | ホール(採暖室外) | FL20W | 1 | 通路誘導灯B級BL型（直管型） | 2 | 8760 | FL20W1通路誘導灯B級BL型（直管型） | 26 | 1 | 455.52
50M-80 | ■ | H4 | 1F | 誘導灯 | ホール(採暖室外) | FL20W | 1 | 避難口誘導灯B級BL型（直管型） | 2 | 8760 | FL20W1避難口誘導灯B級BL型（直管型） | 26 | 1 | 455.52
50M-81 | ■ | H4 | 1F | 誘導灯 | 選手集合室側通路 | FL20W | 1 | 避難口誘導灯B級BL型（直管型） | 1 | 8760 | FL20W1避難口誘導灯B級BL型（直管型） | 26 | 1 | 227.76
50M-82 | ■ | J3 | 1F | 誘導灯 | 選手集合室側通路 | FL10W | 1 | 通路誘導灯C級（直管型） | 1 | 8760 | FL10W 1通路誘導灯C級（直管型） | 15 | 1 | 131.4
50M-83 | ■ | H1 | 1F | 誘導灯 | 選手集合室側通路 | FL20W | 1 | 避難口誘導灯B級BL型（直管型） | 1 | 8760 | FL20W1避難口誘導灯B級BL型（直管型） | 26 | 1 | 227.76
50M-84 | ■ | H6 | 1F | 誘導灯 | 50Mプール横 | FL40W | 2 | 避難口誘導灯A級（直管型） | 4 | 8760 | FL40W2避難口誘導灯A級（直管型） | 98 | 1 | 3433.92
50M-85 | ■ | I6 | 2F | 誘導灯 | ホール | FL40W | 2 | 避難口誘導灯 | 1 | 8760 | FL40W2避難口誘導灯 | 98 | 1 | 858.48
50M-86 | ■ | H6 | 2F | 誘導灯 | 座席 | FL40W | 2 | 避難口誘導灯A級（直管型） | 1 | 8760 | FL40W2避難口誘導灯A級（直管型） | 98 | 1 | 858.48
50M-87 | ■ | O | 1F | 非常用照明 | 風除室 | PIL12V40WS35E17 | 1 | 非常灯 電源別置 | 1 | 0 | PIL12V40WS35E171非常灯 電源別置 | 0 | 1 | 0
50M-88 | ■ | O | 1F | 非常用照明 | ホール | PIL12V40WS35E17 | 1 | 非常灯 電源別置 | 6 | 0 | PIL12V40WS35E171非常灯 電源別置 | 0 | 1 | 0
50M-89 | ■ | L3 | 1F | 非常用照明 | ホール(採暖室手前) | IL40W | 1 | 非常灯 電源別置 WP | 8 | 0 | IL40W1非常灯 電源別置 WP | 0 | 1 | 0
50M-90 | ■ | O | 1F | 非常用照明 | 会議室 | PIL12V40WS35E17 | 1 | 非常灯 電源別置 | 2 | 0 | PIL12V40WS35E171非常灯 電源別置 | 0 | 1 | 0
50M-91 | ■ | O | 2F | 非常用照明 | ホール | PIL12V40WS35E17 | 1 | 非常灯 電源別置 | 1 | 0 | PIL12V40WS35E171非常灯 電源別置 | 0 | 1 | 0
50M-92 | ■ | Q3 | 2F | 非常用照明 | 50Mプール上部 | IL100W | 1 | 投光器（保安灯） 重耐塩仕様 | 8 | 0 | IL100W1投光器（保安灯） 重耐塩仕様 | 100 | 1 | 0
50M-93 | ■ | Q4 | 2F | 非常用照明 | 50Mプール上部 | IL100W | 1 | 非常灯 電源別置 重耐塩仕様 | 16 | 0 | IL100W1非常灯 電源別置 重耐塩仕様 | 0 | 1 | 0
510606.9865

## 市民プール (hidden)
市民プール
R6年度 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 平均
使用電力量(kWh) | 59150 | 78370 | 75720 | 79940 | 80070 | 76040 | 79330 | 77200 | 80060 | 77930 |  |  | 76381
電力量料金 | 20.83 | 20.83 | 20.83 | 20.83 | 20.83 | 20.83 | 20.83 | 20.83 | 20.83 | 20.83 |  |  | 20.83
燃料費調整額 | -2.37 | -2.71 | -2.07 | -1.28 | -1.24 | -3.16 | -2.76 | -1.91 | -0.77 | -1.06 |  |  | -1.933
再エネ発電賦課金 | 1.4 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 |  |  | 3.281
電力量単価 | 19.86 | 21.61 | 22.25 | 23.04 | 23.08 | 21.16 | 21.56 | 22.41 | 23.55 | 23.26 | 0 | 0 | 21.7943
R5年度 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 平均
使用電力量(kWh) | 69510 | 79730 | 76240 | 80290 | 79880 | 77140 | 79540 | 78030 | 80910 | 78370 | 76200 | 77190 | 77752.5
電力量料金 | 30.78 | 30.78 | 30.78 | 30.78 | 30.78 | 30.78 | 30.78 | 30.78 | 30.78 | 30.78 | 30.78 | 30.78 | 30.78
燃料費調整額 | -5.38 | -7.03 | -9.14 | -10.92 | -12.31 | -13.19 | -11.95 | -12.11 | -12.01 | -11.77 | -11.63 | -11.77 | -9.9886
再エネ発電賦課金 | 3.45 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5708
電力量単価 | 28.85 | 25.15 | 23.04 | 21.26 | 19.87 | 18.99 | 20.23 | 20.07 | 20.17 | 20.41 | 20.55 | 20.41 | 22.4843
R4年度 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 平均
使用電力量(kWh) | 66210 | 78760 | 76080 | 77460 | 78740 | 75210 | 79340 | 77640 | 81380 | 78150 | 73640 | 77690 | 77700
電力量料金 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99
燃料費調整額 | 1.34 | 1.49 | 1.85 | 3.1 | 4.55 | 6.54 | 8.05 | 8.94 | 9.36 | 9.51 | 6.35 | 5.8 | 7.992
再エネ発電賦課金 | 3.36 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45
電力量単価 | 20.69 | 20.93 | 21.29 | 22.54 | 23.99 | 25.98 | 27.49 | 28.38 | 28.8 | 28.95 | 25.79 | 25.24 | 27.432
R3年度 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 平均
使用電力量(kWh) | 65100 | 75700 | 71490 | 80410 | 68640 | 30430 | 33280 | 33230 | 36780 | 35890 | 34140 | 35220 | 50025.8333
電力量料金 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99
燃料費調整額 | -3.19 | -2.87 | -2.38 | -1.87 | -1.53 | -1.23 | -0.95 | -0.57 | -0.26 | 0.06 | 0.6 | 1.12 | -1.0892
再エネ発電賦課金 | 2.98 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.3283
電力量単価 | 15.78 | 16.48 | 16.97 | 17.48 | 17.82 | 18.12 | 18.4 | 18.78 | 19.09 | 19.41 | 19.95 | 20.47 | 18.2292
R2年度 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 平均
R2年度: 使用電力量(kWh) | #DIV/0!
R2年度: 電力量料金 | #DIV/0!
R2年度: 燃料費調整額 | #DIV/0!
R2年度: 再エネ発電賦課金 | #DIV/0!
電力量単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0