## 設定ベースライン
設定ベースライン | 244177 | kWh
| 直近36ヶ月中12か月当り平均 | 備考
使用電力量（kWh） | 244177 | 空調設備分を除く使用電力
電力料金 | 25.94
燃料費調整額 | -3.65
再エネ発電賦課金 | 2.87
電力単価 | 25.15

## 直近36か月使用電力量
企業局庁舎直近３６ヶ月使用電力量
| R4.11 | R4.12 | R5.1 | R5.2 | R5.3 | R5.4 | R5.5 | R5.6 | R5.7 | R5.8 | R5.9 | R5.10 | 合計 | 月平均
使用電力量(kwh) | 31744 | 45947 | 52874 | 48647 | 38733 | 25266 | 21579 | 21293 | 22719 | 28703 | 23322 | 21740 | 382567 | 31880.58
使用電力量【一般電力】(kwh) | 21076 | 23197 | 21455 | 20672 | 24671 | 19878 | 18979 | 19873 | 18682 | 20182 | 19604 | 19601 | 247870 | 20655.83
使用電力量【空調システム】(kwh) | 10668 | 22750 | 31419 | 27975 | 14062 | 5388 | 2600 | 1420 | 4037 | 8521 | 3718 | 2139 | 134697 | 11224.75
電力量料金 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 33.24 |  | 27.08
燃料費調整額 | 8.94 | 9.36 | 9.51 | 6.35 | 5.8 | -5.38 | -7.03 | -9.14 | -10.92 | -12.31 | -13.19 | -11.95 |  | -2.5
再エネ発電賦課金 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  | 2.43
電力単価 | 30.84 | 31.26 | 31.41 | 28.25 | 27.7 | 31.31 | 27.61 | 25.5 | 23.72 | 22.33 | 21.45 | 22.69 |  | 27.01
| R5.11 | R5.12 | R6.1 | R6.2 | R6.3 | R6.4 | R6.5 | R6.6 | R6.7 | R6.8 | R6.9 | R6.10 | 合計 | 月平均
使用電力量(kwh) | 29969 | 42612 | 43938 | 41165 | 39414 | 26485 | 22016 | 19953 | 25160 | 26655 | 20992 | 21469 | 359828 | 29985.67
使用電力量【一般電力】(kwh) | 20688 | 22007 | 21430 | 21082 | 22308 | 20536 | 20105 | 18443 | 21106 | 20368 | 17925 | 19550 | 245548 | 20462.33
使用電力量【空調システム】(kwh) | 9281 | 20605 | 22508 | 20083 | 17106 | 5949 | 1911 | 1510 | 4054 | 6287 | 3067 | 1919 | 114280 | 9523.33
電力量料金 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 23.29 | 23.29 | 23.29 | 23.29 | 23.29 | 23.29 | 23.29 |  | 27.44
燃料費調整額 | -12.11 | -12.01 | -11.77 | -11.63 | -11.77 | -2.37 | -2.71 | -2.07 | -1.28 | -1.24 | -3.16 | -2.76 |  | -6.24
再エネ発電賦課金 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 |  | 2.45
電力単価 | 22.53 | 22.63 | 22.87 | 23.01 | 22.87 | 22.32 | 24.07 | 24.71 | 25.5 | 25.54 | 23.62 | 24.02 |  | 23.64
| R6.11 | R6.12 | R7.1 | R7.2 | R7.3 | R7.4 | R7.5 | R7.6 | R7.7 | R7.8 | R7.9 | R7.10 | 合計 | 月平均
使用電力量(kwh) | 29249 | 40735 | 41686 | 37948 | 34795 | 27757 | 21683 | 19323 | 26466 | 25886 | 21866 | 24065 | 351459 | 29288.25
使用電力量【一般電力】(kwh) | 20120 | 21868 | 21810 | 19882 | 20700 | 20265 | 19391 | 17956 | 19693 | 19006 | 18470 | 19952 | 239113 | 19926.08
使用電力量【空調システム】(kwh) | 9129 | 18867 | 19876 | 18066 | 14095 | 7492 | 2292 | 1367 | 6773 | 6880 | 3396 | 4113 | 112346 | 9362.17
電力量料金 | 23.29 | 23.29 | 23.29 | 23.29 | 23.29 | 23.29 | 23.29 | 23.29 | 23.29 | 23.29 | 23.29 | 23.4 |  | 23.3
燃料費調整額 | -1.91 | -0.77 | -1.06 | -2.42 | -2.31 | -1.47 | -0.8 | -1.14 | -1.96 | -3.86 | -4.62 | -4.35 |  | -2.22
再エネ発電賦課金 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 |  | 3.74
電力単価 | 24.87 | 26.01 | 25.72 | 24.36 | 24.47 | 25.31 | 26.47 | 26.13 | 25.31 | 23.41 | 22.65 | 23.03 |  | 24.81

## 照明器具台数
企業局庁舎照明器具台数
| BF1 | 1F | 2F | 3F | 4F | K-Ⅰ･Ⅱ | 合計
照明器具 （更新対象） | 135 | 46 | 147 | 202 | 320 | 22 | 872
照明器具 （更新対象外） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
誘導灯 （更新対象） | 4 | 3 | 6 | 8 | 16 | 2 | 39
誘導灯 （更新対象外） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
非常照明 （更新対象） | 15 | 6 | 22 | 33 | 38 | 0 | 114
非常照明 （更新対象外） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 （更新対象） | 154 | 55 | 175 | 243 | 374 | 24 | 1025
合計 （更新対象外） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 （器具） | 154 | 55 | 175 | 243 | 374 | 24 | 1025
表に記載の数量は企画提案書作成時の参考とし，最終的な数量は受託候補者決定後の現地調査，詳細協議および仕様作成を経て確定することとする。

## 既設照明器具リスト
企業局庁舎既設照明器具リスト | [12 empty] | 別紙
No. | 更新 対象 | 図面 記号 | 階 | 部屋名 | 照明種類 |  | 灯数 | 仕様 | 台数 | 年間 点灯時間 | 検索用 | 消費電力 (W/台) | 年間消費電力 （kWh）
BF-1 | ■ | A322 | 地階 | 風除室 | FHF32EXNH |  | 2 | Ｖ４０２ | 1 | 3650 | FHF32EXNH2Ｖ４０２ | 67 | 244.55
BF-2 | ■ | d | 地階 | 風除室 | JB13W | 100Φ | 1 | 非常灯 埋込 | 1 | 0 | JB13W1非常灯 埋込 | 13 | 0
BF-3 | ■ | D321 | 地階 | 物品庫 | FHF32EXNH |  | 1 | 片反射笠 | 3 | 242 | FHF32EXNH1片反射笠 | 38 | 27.588
BF-4 | ■ | A322 | 地階 | 緊急時備品倉庫（１） | FHF32EXNH |  | 2 | Ｖ４０２ | 1 | 2299 | FHF32EXNH2Ｖ４０２ | 67 | 154.033
BF-5 | ■ | B322 | 地階 | 緊急時備品倉庫（１） | FHF32EXNH |  | 2 | 反射笠付 | 3 | 2299 | FHF32EXNH2反射笠付 | 67 | 462.099
BF-6 | ■ | D321 | 地階 | 緊急時備品倉庫（１） | FHF32EXNH |  | 1 | 片反射笠 | 5 | 2299 | FHF32EXNH1片反射笠 | 38 | 436.81
BF-7 | ■ | A322 | 地階 | メーター保管庫 | FHF32EXNH |  | 2 | Ｖ４０２ | 3 | 480 | FHF32EXNH2Ｖ４０２ | 67 | 96.48
BF-8 | ■ | A321 | 地階 | メーター保管庫 | FHF32EXNH |  | 1 | Ｖ４０１ | 2 | 480 | FHF32EXNH1Ｖ４０１ | 38 | 36.48
BF-9 | ■ | D321 | 地階 | メーター保管庫 | FHF32EXNH |  | 1 | 片反射笠 | 4 | 480 | FHF32EXNH1片反射笠 | 38 | 72.96
BF-10 | ■ | B321 | 地階 | 緊急時備品倉庫（２） | FHF32EXNH |  | 1 | 反射笠付 | 2 | 2299 | FHF32EXNH1反射笠付 | 38 | 174.724
BF-11 | ■ | D321 | 地階 | 緊急時備品倉庫（２） | FHF32EXNH |  | 1 | 片反射笠 | 5 | 2299 | FHF32EXNH1片反射笠 | 38 | 436.81
BF-12 | ■ | D321 | 地階 | 車両用備品庫 | FHF32EXNH |  | 1 | 片反射笠 | 6 | 14 | FHF32EXNH1片反射笠 | 38 | 3.192
BF-13 | ■ | B322 | 地階 | ファンルーム | FHF32EXNH |  | 2 | 反射笠付 | 3 | 121 | FHF32EXNH2反射笠付 | 67 | 24.321
BF-14 | ■ | B321W | 地階 | 駐車場入り口 | FHF32EXNH |  | 1 | 反射笠付 ＷＰ | 2 | 2420 | FHF32EXNH1反射笠付 ＷＰ | 38 | 183.92
BF-15 | ■ | B321 | 地階 | スロープ | FHF32EXNH |  | 1 | 反射笠付 | 8 | 2420 | FHF32EXNH1反射笠付 | 38 | 735.68
BF-16 | ■ | e | 地階 | 駐車場（地下） | JB13W |  | 1 | 非常灯 直付 | 4 | 0 | JB13W1非常灯 直付 | 13 | 0
BF-17 | ■ | B321 | 地階 | 駐車場（地下） | FHF32EXNH |  | 1 | 反射笠付 | 39 | 8760 | FHF32EXNH1反射笠付 | 38 | 12982.32
BF-18 | ■ | B321B | 地階 | 駐車場（地下） | FHF32EXNH |  | 1 | 反射笠付 ＢＴ内蔵 | 7 | 8760 | FHF32EXNH1反射笠付 ＢＴ内蔵 | 38 | 2330.16
BF-19 | ■ | D321 | 地階 | 駐車場（地下） | FHF32EXNH |  | 1 | 片反射笠 | 1 | 8760 | FHF32EXNH1片反射笠 | 38 | 332.88
BF-20 | ■ | a-1 | 地階 | 駐車場（地下） | FLR40 |  | 2 | Ａ級誘導灯 壁付 片面 | 2 | 8760 | FLR402Ａ級誘導灯 壁付 片面 | 85 | 1489.2
BF-21 | ■ | c-2 | 地階 | 駐車場（地下） | FLR40 |  | 1 | Ｂ級誘導灯 天付 両面 | 1 | 8760 | FLR401Ｂ級誘導灯 天付 両面 | 44 | 385.44
BF-22 | ■ | A202 | 地階 | 地下廊下 | FL20SSW/18 |  | 2 | Ｖ２０２ | 7 | 8760 | FL20SSW/182Ｖ２０２ | 45 | 2759.4
BF-23 | ■ | d | 地階 | 地下廊下 | JB13W | 100Φ | 1 | 非常灯 埋込 | 3 | 0 | JB13W1非常灯 埋込 | 13 | 0
BF-24 | ■ | a-2 | 地階 | 地下廊下 |  |  | 1 | Ｂ級誘導灯 壁付 片面 | 1 | 8760 | 1Ｂ級誘導灯 壁付 片面 | 44 | 385.44
BF-25 | ■ | A322 | 地階 | 男子更衣室 | FHF32EXNH |  | 2 | Ｖ４０２ | 2 | 242 | FHF32EXNH2Ｖ４０２ | 67 | 32.428
BF-26 | ■ | d | 地階 | 男子更衣室 | JB13W | 100Φ | 1 | 非常灯 埋込 | 1 | 0 | JB13W1非常灯 埋込 | 13 | 0
BF-27 | ■ | M131 | 地階 | 女子トイレ | FDL13W | 150Φ | 1 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 1 | 2299 | FDL13W1ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 18 | 41.382
BF-28 | ■ | M181 | 地階 | 女子トイレ | FDL18W | 150Φ | 1 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 2 | 2299 | FDL18W1ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 22 | 101.156
BF-30 | ■ | M131 | 地階 | 男子トイレ | FDL13W | 150Φ | 1 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 1 | 2299 | FDL13W1ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 18 | 41.382
BF-31 | ■ | M181 | 地階 | 男子トイレ | FDL18W | 150Φ | 1 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 3 | 2299 | FDL18W1ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 22 | 151.734
BF-33 | ■ | A321 | 地階 | 清掃員控室 | FHF32EXNH |  | 1 | Ｖ４０１ | 2 | 726 | FHF32EXNH1Ｖ４０１ | 38 | 55.176
BF-34 | ■ | A321W | 地階 | 洗濯室 | FHF32EXNH |  | 1 | Ｖ４０１ ＷＰ | 2 | 2299 | FHF32EXNH1Ｖ４０１ ＷＰ | 38 | 174.724
BF-35 | ■ | d | 地階 | 洗濯室 | JB13W | 100Φ | 1 | 非常灯 埋込 | 1 | 0 | JB13W1非常灯 埋込 | 13 | 0
BF-36 | ■ | A321 | 地階 | 乾燥室 | FHF32EXNH |  | 1 | Ｖ４０１ | 2 | 1210 | FHF32EXNH1Ｖ４０１ | 38 | 91.96
BF-37 | ■ | d | 地階 | 洗濯室 | JB13W | 100Φ | 1 | 非常灯 埋込 | 2 | 0 | JB13W1非常灯 埋込 | 13 | 0
BF-38 | ■ | B322 | 地階 | 物品庫 | FHF32EXN |  | 2 | 反射笠付 | 3 | 242 | FHF32EXN2反射笠付 | 67 | 48.642
BF-39 | ■ | D321 | 地階 | 物品庫 | FHF32EXNH |  | 1 | 片反射笠 | 2 | 242 | FHF32EXNH1片反射笠 | 38 | 18.392
BF-40 | ■ | A322 | 地階 | 脱衣室 | FHF32EXNH |  | 2 | Ｖ４０２ | 2 | 242 | FHF32EXNH2Ｖ４０２ | 67 | 32.428
BF-41 | ■ | d | 地階 | 脱衣室 | JB13W | 100Φ | 1 | 非常灯 埋込 | 1 | 0 | JB13W1非常灯 埋込 | 13 | 0
BF-42 | ■ | L181 | 地階 | 浴室 | FML18W |  | 1 | ブラケット | 6 | 242 | FML18W1ブラケット | 22 | 31.944
BF-43 | ■ | e-2 | 地階 | 浴室 | JB13W |  | 1 | 非常灯 直付 ＷＰ | 1 | 0 | JB13W1非常灯 直付 ＷＰ | 13 | 0
BF-44 | ■ | A322 | 地階 | 当直室（平日夜間） | FHF32EXNH |  | 2 | Ｖ４０２ | 4 | 4235 | FHF32EXNH2Ｖ４０２ | 67 | 1134.98
|  |  |  | 当直室（休日） | [5 empty] | 2952 |  | 67 | 791.136
BF-45 | ■ | d | 地階 | 当直室 | JB13W | 100Φ | 1 | 非常灯 埋込 | 1 | 0 | JB13W1非常灯 埋込 | 13 | 0
BF-46 | ■ | A201 | 地階 | 当直室（平日夜間） | FL20SSW/18 |  | 1 | Ｖ２０１ | 1 | 4235 | FL20SSW/181Ｖ２０１ | 22.5 | 95.2875
|  |  |  | 当直室（休日） | [5 empty] | 2952 |  | 67 | 197.784
1F-1 | ■ | R272 | １Ｆ | 風除室 | FPL27W | 250□ | 2 | スクエア 埋込 バッフル | 2 | 3650 | FPL27W2スクエア 埋込 バッフル |  | 0
1F-2 | ■ | d | １Ｆ | 風除室 | JB13W | 100Φ | 1 | 非常灯 埋込 | 1 | 0 | JB13W1非常灯 埋込 | 13 | 0
1F-3 | ■ | E202 | １Ｆ | 給湯室 | FL20SSW/18 | 190 | 2 | 埋込 下面開放 | 1 | 484 | FL20SSW/182埋込 下面開放 | 45 | 21.78
1F-4 | ■ | A321 | １Ｆ | ゴミ置き場 | FHF32EXNH |  | 1 | Ｖ４０１ | 2 | 242 | FHF32EXNH1Ｖ４０１ | 38 | 18.392
1F-5 | ■ | E202 | １Ｆ | 廊下 | FL20SSW/18 | 190 | 2 | 埋込 下面開放 | 6 | 2904 | FL20SSW/182埋込 下面開放 | 45 | 784.08
1F-6 | ■ | d | １Ｆ | 廊下 | JB13W | 100Φ | 1 | 非常灯 埋込 | 2 | 0 | JB13W1非常灯 埋込 | 13 | 0
1F-7 | ■ | a-2 | １Ｆ | 廊下 |  |  | 1 | Ｂ級誘導灯 天付 片面 | 1 | 8760 | 1Ｂ級誘導灯 天付 片面 | 44 | 385.44
1F-8 | ■ | a-2 | １Ｆ | 廊下 |  |  | 1 | Ｂ級誘導灯 壁付 片面 | 1 | 8760 | 1Ｂ級誘導灯 壁付 片面 | 44 | 385.44
1F-9 | ■ | A321W | １Ｆ | ゴミ置き場 | FHF32EXNH |  | 1 | Ｖ４０１ ＷＰ | 1 | 242 | FHF32EXNH1Ｖ４０１ ＷＰ | 38 | 9.196
1F-10 | ■ | G322 | １Ｆ | DK執務室 | FHF32EXNH | 190 | 2 | 埋込 下面開放 | 24 | 2299 | FHF32EXNH2埋込 下面開放 | 67 | 3696.792
1F-11 | ■ | d | １Ｆ | DK執務室 | JB13W | 100Φ | 1 | 非常灯 埋込 | 2 | 0 | JB13W1非常灯 埋込 | 13 | 0
1F-12 | ■ | M181 | １Ｆ | DK執務室 | FDL18W | 150Φ | 1 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 4 | 2299 | FDL18W1ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 22 | 202.312
1F-13 | ■ | a-2 | １Ｆ | DK執務室 |  |  | 1 | Ｂ級誘導灯 壁付 片面 | 1 | 8760 | 1Ｂ級誘導灯 壁付 片面 | 44 | 385.44
1F-14 | ■ |  | １Ｆ | DK執務室 |  | 150Φ | 1 | 塞ぎプレート | 1 | 2299 | 1塞ぎプレート |  | 0
1F-15 | ■ | G322 | １Ｆ | 会議室 | FHF32EXNH | 190 | 2 | 埋込 下面開放 | 2 | 726 | FHF32EXNH2埋込 下面開放 | 67 | 97.284
1F-16 | ■ | d | １Ｆ | 会議室 | JB13W | 100Φ | 1 | 非常灯 埋込 | 1 | 0 | JB13W1非常灯 埋込 | 13 | 0
1F-17 | ■ | A321 | １Ｆ | 男子更衣室 | FHF32EXNH |  | 1 | Ｖ４０１ | 1 | 242 | FHF32EXNH1Ｖ４０１ | 38 | 9.196
1F-18 | ■ | M181 | １Ｆ | 男子更衣室 | FDL18W | 150Φ | 1 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 2 | 242 | FDL18W1ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 22 | 10.648
2F-1 | ■ | A321 | ２Ｆ | 女子更衣室 | FHF32EXNH |  | 1 | Ｖ４０１ | 2 | 242 | FHF32EXNH1Ｖ４０１ | 38 | 18.392
2F-2 | ■ | A321 | ２Ｆ | DK更衣室 | FHF32EXNH |  | 1 | Ｖ４０１ | 1 | 242 | FHF32EXNH1Ｖ４０１ | 38 | 9.196
2F-3 | ■ | M181 | ２Ｆ | 男子トイレ | FDL18W | 150Φ | 1 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 7 | 2299 | FDL18W1ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 22 | 354.046
2F-4 | ■ | M131 | ２Ｆ | 男子トイレ | FDL13W | 150Φ | 1 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ (内LED×1) | 3 | 2299 | FDL13W1ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ (内LED×1) | 18 | 124.146
2F-6 | ■ | M181 | ２Ｆ | だれでもトイレ | FDL18W | 150Φ | 1 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 2 | 2299 | FDL18W1ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 22 | 101.156
2F-7 | ■ | M131 | ２Ｆ | だれでもトイレ | FDL13W | 150Φ | 1 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 1 | 2299 | FDL13W1ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 18 | 41.382
2F-8 | ■ |  | ２Ｆ | だれでもトイレ |  |  |  | 人感センサー |  | 2299 | 人感センサー |  | 0
2F-9 | ■ | M181 | ２Ｆ | 女子トイレ | FDL18W | 150Φ | 1 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 6 | 2299 | FDL18W1ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 22 | 303.468
2F-10 | ■ | M131 | ２Ｆ | 女子トイレ | FDL13W | 150Φ | 1 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 2 | 2299 | FDL13W1ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 18 | 82.764
2F-12 | ■ | M181 | ２Ｆ | 洗面室 | FDL18W | 150Φ | 1 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 3 | 484 | FDL18W1ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 22 | 31.944
2F-13 | ■ | M131 | ２Ｆ | 洗面室 | FDL13W | 150Φ | 1 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 2 | 484 | FDL13W1ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 18 | 17.424
2F-14 | ■ | d | ２Ｆ | 洗面室 | JB13W | 100Φ | 1 | 非常灯 埋込 | 1 | 0 | JB13W1非常灯 埋込 | 13 | 0
2F-15 | ■ | M181 | ２Ｆ | 給湯室 | FDL18W | 150Φ | 1 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 3 | 484 | FDL18W1ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 22 | 31.944
2F-16 | ■ | M131 | ２Ｆ | 給湯室 | FDL13W | 150Φ | 1 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 2 | 484 | FDL13W1ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 18 | 17.424
2F-17 | ■ | d | ２Ｆ | 給湯室 | JB13W | 100Φ | 1 | 非常灯 埋込 | 1 | 0 | JB13W1非常灯 埋込 | 13 | 0
2F-18 | ■ | E322 | ２Ｆ | 医務室 | FHF32EXNH | 190 | 2 | 埋込 下面開放 | 4 | 363 | FHF32EXNH2埋込 下面開放 | 67 | 97.284
2F-19 | ■ | d | ２Ｆ | 医務室 | JB13W | 100Φ | 1 | 非常灯 埋込 | 1 | 0 | JB13W1非常灯 埋込 | 13 | 0
2F-20 | ■ | E321 | ２Ｆ | 多目的室 | FHF32EXNH | 190 | 1 | 埋込 下面開放 | 8 | 726 | FHF32EXNH1埋込 下面開放 | 38 | 220.704
2F-21 | ■ | d | ２Ｆ | 多目的室 | JB13W | 100Φ | 1 | 非常灯 埋込 | 1 | 0 | JB13W1非常灯 埋込 | 13 | 0
2F-22 | ■ | A321 | ２Ｆ | 書庫 | FHF32EXNH |  | 1 | Ｖ４０１ | 5 | 242 | FHF32EXNH1Ｖ４０１ | 38 | 45.98
2F-23 | ■ | G322 | ２Ｆ | 執務室 | FHF32EXNH | 190 | 2 | 埋込 下面開放 | 10 | 2299 | FHF32EXNH2埋込 下面開放 | 67 | 1540.33
2F-24 | ■ | d | ２Ｆ | 執務室 | JB13W | 100Φ | 1 | 非常灯 埋込 | 2 | 0 | JB13W1非常灯 埋込 | 13 | 0
2F-25 | ■ | A321 | ２Ｆ | 物品庫 | FHF32EXNH |  | 1 | Ｖ４０１ | 2 | 242 | FHF32EXNH1Ｖ４０１ | 38 | 18.392
2F-26 | ■ | E322 | ２Ｆ | 会議室 | FHF32EXNH | 190 | 2 | 埋込 下面開放 | 3 | 726 | FHF32EXNH2埋込 下面開放 | 67 | 145.926
2F-27 | ■ | d | ２Ｆ | 会議室 | JB13W | 100Φ | 1 | 非常灯 埋込 | 1 | 0 | JB13W1非常灯 埋込 | 13 | 0
2F-28 | ■ | A321 | ２Ｆ | 男子更衣室 | FHF32EXNH |  | 1 | Ｖ４０１ | 3 | 242 | FHF32EXNH1Ｖ４０１ | 38 | 27.588
2F-29 | ■ | M181 | ２Ｆ | 多目的室 | FDL18W | 150Φ | 1 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 2 | 726 | FDL18W1ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 22 | 31.944
2F-30 | ■ | R272 | ２Ｆ | 前室 | FPL27W | 250□ | 2 | スクエア 埋込 バッフル | 2 | 2299 | FPL27W2スクエア 埋込 バッフル |  | 0
2F-31 | ■ | d | ２Ｆ | 前室 | JB13W | 100Φ | 1 | 非常灯 埋込 | 1 | 0 | JB13W1非常灯 埋込 | 13 | 0
2F-32 | ■ | N363 | ２Ｆ | 会議室 | FHP32W | 450□ | 4 | スクエア 埋込 下面開放 | 6 | 726 | FHP32W4スクエア 埋込 下面開放 | 128 | 557.568
2F-33 | ■ | d | ２Ｆ | 会議室 | JB13W | 100Φ | 1 | 非常灯 埋込 | 1 | 0 | JB13W1非常灯 埋込 | 13 | 0
2F-34 | ■ | G322 | ２Ｆ | DK執務室 | FHF32EXNH | 190 | 2 | 埋込 下面開放 | 43 | 2299 | FHF32EXNH2埋込 下面開放 | 67 | 6623.419
2F-35 | ■ | d | ２Ｆ | DK執務室 | JB13W | 100Φ | 1 | 非常灯 埋込 | 7 | 0 | JB13W1非常灯 埋込 | 13 | 0
2F-36 | ■ |  | ２Ｆ | DK執務室 |  | 150Φ |  | 塞ぎプレート | 2 | 2299 | 塞ぎプレート |  | 0
2F-37 | ■ | a-2 | ２Ｆ | DK執務室 |  |  | 1 | Ｂ級誘導灯 壁付 片面 | 2 | 8760 | 1Ｂ級誘導灯 壁付 片面 | 44 | 770.88
2F-38 | ■ | D201 | ２Ｆ | ＤＳ | FL20SSW/18 |  | 1 | 片反射笠 | 1 | 121 | FL20SSW/181片反射笠 | 22.5 | 2.7225
2F-39 | ■ | A321 | ２Ｆ | 物品庫 | FHF32EXNH |  | 1 | Ｖ４０１ | 2 | 242 | FHF32EXNH1Ｖ４０１ | 38 | 18.392
2F-40 | ■ | C322 | ２Ｆ | ＯＣＲ室 | FHF32EXNH | 220 | 2 | 埋込 ﾊﾞｯﾌﾙ | 4 | 2299 | FHF32EXNH2埋込 ﾊﾞｯﾌﾙ | 67 | 616.132
2F-41 | ■ | d | ２Ｆ | ＯＣＲ室 | JB13W | 100Φ | 1 | 非常灯 埋込 | 1 | 0 | JB13W1非常灯 埋込 | 13 | 0
2F-42 | ■ | R272 | ２Ｆ | ＥＶホール | FPL27W | 250□ | 2 | スクエア 埋込 バッフル | 4 | 2299 | FPL27W2スクエア 埋込 バッフル |  | 0
2F-43 | ■ | d | ２Ｆ | ＥＶホール | JB13W | 100Φ | 1 | 非常灯 埋込 | 1 | 0 | JB13W1非常灯 埋込 | 13 | 0
2F-44 | ■ | a-2 | ２Ｆ | ＥＶホール |  |  | 1 | Ｂ級誘導灯 壁付 片面 | 2 | 8760 | 1Ｂ級誘導灯 壁付 片面 | 44 | 770.88
2F-45 | ■ | E202 | ２Ｆ | 廊下 | FL20SSW/18 | 190 | 2 | 埋込 下面開放 | 12 | 2904 | FL20SSW/182埋込 下面開放 | 45 | 1568.16
2F-46 | ■ | d | ２Ｆ | 廊下 | JB13W | 100Φ | 1 | 非常灯 埋込 | 4 | 0 | JB13W1非常灯 埋込 | 13 | 0
2F-47 | ■ | c-2 | ２Ｆ | 廊下 |  |  | 1 | Ｂ級誘導灯 天付 両面 | 1 | 8760 | 1Ｂ級誘導灯 天付 両面 | 44 | 385.44
2F-48 | ■ | a-2 | ２Ｆ | 廊下 |  |  | 1 | Ｂ級誘導灯 壁付 片面 | 1 | 8760 | 1Ｂ級誘導灯 壁付 片面 | 44 | 385.44
3F-1 | ■ | A321 | ３Ｆ | 女子更衣室 | FHF32EXNH |  | 1 | Ｖ４０１ | 2 | 242 | FHF32EXNH1Ｖ４０１ | 38 | 18.392
3F-2 | ■ | A321 | ３Ｆ | DK更衣室 | FHF32EXNH |  | 1 | Ｖ４０１ | 1 | 242 | FHF32EXNH1Ｖ４０１ | 38 | 9.196
3F-3 | ■ | M181 | ３Ｆ | 男子トイレ | FDL18W | 150Φ | 1 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 7 | 2299 | FDL18W1ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 22 | 354.046
3F-4 | ■ | M131 | ３Ｆ | 男子トイレ | FDL13W | 150Φ | 1 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ (内LED×1) | 3 | 2299 | FDL13W1ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ (内LED×1) | 18 | 124.146
3F-6 | ■ | M181 | ３Ｆ | だれでもトイレ | FDL18W | 150Φ | 1 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 2 | 2299 | FDL18W1ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 22 | 101.156
3F-7 | ■ | M131 | ３Ｆ | だれでもトイレ | FDL13W | 150Φ | 1 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 1 | 2299 | FDL13W1ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 18 | 41.382
3F-8 | ■ |  | ３Ｆ | だれでもトイレ |  |  |  | 人感センサー |  | 2299 | 人感センサー |  | 0
3F-9 | ■ | M181 | ３Ｆ | 女子トイレ | FDL18W | 150Φ | 1 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 6 | 2299 | FDL18W1ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 22 | 303.468
3F-10 | ■ | M131 | ３Ｆ | 女子トイレ | FDL13W | 150Φ | 1 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 2 | 2299 | FDL13W1ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 18 | 82.764
3F-12 | ■ | M181 | ３Ｆ | 洗面室 | FDL18W | 150Φ | 1 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 3 | 484 | FDL18W1ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 22 | 31.944
3F-13 | ■ | M131 | ３Ｆ | 洗面室 | FDL13W | 150Φ | 1 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 2 | 484 | FDL13W1ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 18 | 17.424
3F-14 | ■ | d | ３Ｆ | 洗面室 | JB13W | 100Φ | 1 | 非常灯 埋込 | 1 | 0 | JB13W1非常灯 埋込 | 13 | 0
3F-15 | ■ | M181 | ３Ｆ | 給湯室 | FDL18W | 150Φ | 1 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 3 | 484 | FDL18W1ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 22 | 31.944
3F-16 | ■ | M131 | ３Ｆ | 給湯室 | FDL13W | 150Φ | 1 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 2 | 484 | FDL13W1ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 18 | 17.424
3F-17 | ■ | d | ３Ｆ | 給湯室 | JB13W | 100Φ | 1 | 非常灯 埋込 | 1 | 0 | JB13W1非常灯 埋込 | 13 | 0
3F-18 | ■ | A321 | ３Ｆ | 書庫 | FHF32EXNH |  | 1 | Ｖ４０１ | 4 | 242 | FHF32EXNH1Ｖ４０１ | 38 | 36.784
3F-19 | ■ | A202 | ３Ｆ | 書庫 | FL20SSW/18 |  | 2 | Ｖ２０２ | 1 | 242 | FL20SSW/182Ｖ２０２ | 45 | 10.89
3F-20 | ■ | A321 | ３Ｆ | 物品庫 | FHF32EXNH |  | 1 | Ｖ４０１ | 3 | 242 | FHF32EXNH1Ｖ４０１ | 38 | 27.588
3F-21 | ■ | M181 | ３Ｆ | 物品庫 | FDL18W | 150Φ | 1 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 2 | 242 | FDL18W1ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 22 | 10.648
3F-22 | ■ | A321 | ３Ｆ | 男子更衣室 | FHF32EXNH |  | 1 | Ｖ４０１ | 2 | 242 | FHF32EXNH1Ｖ４０１ | 38 | 18.392
3F-23 | ■ | E322 | ３Ｆ | 入札控室 | FHF32EXNH | 190 | 2 | 埋込 下面開放 | 9 | 242 | FHF32EXNH2埋込 下面開放 | 67 | 145.926
3F-24 | ■ | d | ３Ｆ | 入札控室 | JB13W | 100Φ | 1 | 非常灯 埋込 | 2 | 0 | JB13W1非常灯 埋込 | 13 | 0
3F-25 | ■ | a-2 | ３Ｆ | 入札控室 |  |  | 1 | Ｂ級誘導灯 天付 片面 | 1 | 8760 | 1Ｂ級誘導灯 天付 片面 | 44 | 385.44
3F-26 | ■ | E322 | ３Ｆ | 入札室 | FHF32EXNH | 190 | 2 | 埋込 下面開放 | 6 | 484 | FHF32EXNH2埋込 下面開放 | 67 | 194.568
3F-27 | ■ | d | ３Ｆ | 入札室 | JB13W | 100Φ | 1 | 非常灯 埋込 | 1 | 0 | JB13W1非常灯 埋込 | 13 | 0
3F-28 | ■ | E322 | ３Ｆ | 設計図書閲覧室 | FHF32EXNH | 190 | 2 | 埋込 下面開放 | 1 | 242 | FHF32EXNH2埋込 下面開放 | 67 | 16.214
3F-29 | ■ | d | ３Ｆ | 設計図書閲覧室 | JB13W | 100Φ | 1 | 非常灯 埋込 | 1 | 0 | JB13W1非常灯 埋込 | 13 | 0
3F-30 | ■ |  | ３Ｆ | 執務室 | FHF32EXNH | 220 | 2 | 埋込 下面開放 | 1 | 2299 | FHF32EXNH2埋込 下面開放 | 67 | 154.033
3F-31 | ■ | G322 | ３Ｆ | 執務室 | FHF32EXNH | 190 | 2 | 埋込 下面開放 | 50 | 2299 | FHF32EXNH2埋込 下面開放 | 67 | 7701.65
3F-32 | ■ | d | ３Ｆ | 執務室 | JB13W | 100Φ | 1 | 非常灯 埋込 | 9 | 0 | JB13W1非常灯 埋込 | 13 | 0
3F-33 | ■ | a-2 | ３Ｆ | 執務室 |  |  | 1 | Ｂ級誘導灯 壁付 片面 | 1 | 8760 | 1Ｂ級誘導灯 壁付 片面 | 44 | 385.44
3F-34 | ■ | c-2 | ３Ｆ | 執務室 |  |  | 1 | Ｂ級誘導灯 天付 両面 | 2 | 8760 | 1Ｂ級誘導灯 天付 両面 | 44 | 770.88
3F-35 | ■ | F553 | ３Ｆ | 局長室 | FPL6W | 600□ | 3 | スクエア 埋込 乳白パネル LED | 4 | 2057 | FPL6W3スクエア 埋込 乳白パネル LED | 10 | 82.28
3F-36 | ■ | M131 | ３Ｆ | 局長室 | FDL13W | 150Φ | 1 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 1 | 2057 | FDL13W1ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 18 | 37.026
3F-37 | ■ | d | ３Ｆ | 局長室 | JB13W | 100Φ | 1 | 非常灯 埋込 | 1 | 0 | JB13W1非常灯 埋込 | 13 | 0
3F-38 | ■ | F553 | ３Ｆ | 会議室 | FPL6W | 600□ | 2 | スクエア 埋込 乳白パネル | 4 | 726 | FPL6W2スクエア 埋込 乳白パネル | 10 | 29.04
3F-39 | ■ | d | ３Ｆ | 会議室 | JB13W | 100Φ | 1 | 非常灯 埋込 | 1 | 0 | JB13W1非常灯 埋込 | 13 | 0
3F-40 | ■ | D201 | ３Ｆ | ＤＳ | FL20SSW/18 |  | 1 | 片反射笠 | 1 | 121 | FL20SSW/181片反射笠 | 22.5 | 2.7225
3F-41 | ■ | R272 | ３Ｆ | ＥＶホール | FPL27W | 250□ | 2 | スクエア 埋込 バッフル LED | 9 | 2299 | FPL27W2スクエア 埋込 バッフル LED |  | 0
3F-42 | ■ | d | ３Ｆ | ＥＶホール | JB13W | 100Φ | 1 | 非常灯 埋込 | 1 | 0 | JB13W1非常灯 埋込 | 13 | 0
3F-43 | ■ | R272 | ３Ｆ | 風除室 | FPL27W | 250□ | 2 | スクエア 埋込 バッフル | 2 | 3650 | FPL27W2スクエア 埋込 バッフル |  | 0
3F-44 | ■ | d | ３Ｆ | 風除室 | JB13W | 100Φ | 1 | 非常灯 埋込 | 1 | 0 | JB13W1非常灯 埋込 | 13 | 0
3F-45 | ■ | E202 | ３Ｆ | 廊下 | FL20SSW/18 | 190 | 2 | 埋込 下面開放 | 11 | 2904 | FL20SSW/182埋込 下面開放 | 45 | 1437.48
3F-46 | ■ | d | ３Ｆ | 廊下 | JB13W | 100Φ | 1 | 非常灯 埋込 | 4 | 0 | JB13W1非常灯 埋込 | 13 | 0
3F-47 | ■ | c-2 | ３Ｆ | 廊下 |  |  | 1 | Ｂ級誘導灯 天付 両面 | 1 | 8760 | 1Ｂ級誘導灯 天付 両面 | 44 | 385.44
3F-48 | ■ | a-2 | ３Ｆ | 廊下 |  |  | 1 | Ｂ級誘導灯 壁付 片面 | 1 | 8760 | 1Ｂ級誘導灯 壁付 片面 | 44 | 385.44
3F-49 | ■ | B321 | ３Ｆ | 駐車場 | FHF32EXNH |  | 1 | 反射笠付 | 51 | 2420 | FHF32EXNH1反射笠付 | 38 | 4689.96
3F-50 | ■ | e | ３Ｆ | 駐車場 | JB13W |  | 1 | 非常灯 直付 | 10 | 0 | JB13W1非常灯 直付 | 13 | 0
3F-51 | ■ | D321C | ３Ｆ | 駐車場 | FHF32EXNH |  | 1 | コーナー灯 | 4 | 2420 | FHF32EXNH1コーナー灯 | 38 | 367.84
3F-52 | ■ | a-1 | ３Ｆ | 駐車場 |  |  | 1 | Ａ級誘導灯 壁付 片面 | 2 | 8760 | 1Ａ級誘導灯 壁付 片面 | 85 | 1489.2
3F-53 | ■ | B322 | ３Ｆ | ファンルーム | FHF32EXNH |  | 2 | 反射笠付 | 2 | 121 | FHF32EXNH2反射笠付 | 67 | 16.214
4F-1 | ■ | M181 | ４Ｆ | 女子トイレ | FDL18W | 150Φ | 1 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 8 | 2299 | FDL18W1ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 22 | 404.624
4F-2 | ■ | M131 | ４Ｆ | 女子トイレ | FDL13W | 150Φ | 1 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ LED | 2 | 2299 | FDL13W1ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ LED | 18 | 82.764
4F-4 | ■ | M181 | ４Ｆ | だれでもトイレ | FDL18W | 150Φ | 1 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 2 | 2299 | FDL18W1ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 22 | 101.156
4F-5 | ■ | M131 | ４Ｆ | だれでもトイレ | FDL13W | 150Φ | 1 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 1 | 2299 | FDL13W1ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 18 | 41.382
4F-6 | ■ |  | ４Ｆ | だれでもトイレ |  |  |  | 人感センサー |  | 2299 | 人感センサー |  | 0
4F-7 | ■ | M181 | ４Ｆ | 男子トイレ | FDL18W | 150Φ | 1 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 10 | 2299 | FDL18W1ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 22 | 505.78
4F-8 | ■ | M131 | ４Ｆ | 男子トイレ | FDL13W | 150Φ | 1 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 3 | 2299 | FDL13W1ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 18 | 124.146
4F-10 | ■ | I364 | ４Ｆ | 大会議室 | FPL36W | 450□ | 4 | スクエア 埋込 バッフル | 20 | 484 | FPL36W4スクエア 埋込 バッフル | 44 | 425.92
4F-11 | ■ | d | ４Ｆ | 大会議室 | JB13W | 100Φ | 1 | 非常灯 埋込 | 6 | 0 | JB13W1非常灯 埋込 | 13 | 0
4F-12 | ■ | a-2 | ４Ｆ | 大会議室 |  |  | 1 | Ｂ級誘導灯 壁付 片面 | 3 | 8760 | 1Ｂ級誘導灯 壁付 片面 | 44 | 1156.32
4F-13 | ■ | A321 | ４Ｆ | 物品庫 | FHF32EXNH |  | 1 | Ｖ４０１ | 4 | 242 | FHF32EXNH1Ｖ４０１ | 38 | 36.784
4F-14 | ■ | W554 | ４Ｆ | 女子休憩室 | FPL55W | 600□ | 4 | スクエア 埋込 バッフル | 3 | 242 | FPL55W4スクエア 埋込 バッフル | 55 | 39.93
4F-15 | ■ | d | ４Ｆ | 女子休憩室 | JB13W | 100Φ | 1 | 非常灯 埋込 | 1 | 0 | JB13W1非常灯 埋込 | 13 | 0
4F-16 | ■ | W554 | ４Ｆ | 男子休憩室 | FPL55W | 600□ | 4 | スクエア 埋込 バッフル | 6 | 242 | FPL55W4スクエア 埋込 バッフル | 55 | 79.86
4F-17 | ■ | d | ４Ｆ | 男子休憩室 | JB13W | 100Φ | 1 | 非常灯 埋込 | 1 | 0 | JB13W1非常灯 埋込 | 13 | 0
4F-18 | ■ | M181 | ４Ｆ | 災害備蓄用物品庫 | FDL18W | 150Φ | 1 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 2 | 12 | FDL18W1ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 22 | 0.528
4F-19 | ■ | G322 | ４Ｆ | 職員通用口（執務室） | FHF32EXNH | 190 | 2 | 埋込 下面開放 | 36 | 2299 | FHF32EXNH2埋込 下面開放 | 67 | 5545.188
4F-20 | ■ | d | ４Ｆ | 職員通用口（執務室） | JB13W | 100Φ | 1 | 非常灯 埋込 | 6 | 0 | JB13W1非常灯 埋込 | 13 | 0
4F-21 | ■ | c-2 | ４Ｆ | 職員通用口（執務室） |  |  | 1 | Ｂ級誘導灯 天付 両面 | 2 | 8760 | 1Ｂ級誘導灯 天付 両面 | 44 | 770.88
4F-22 | ■ | a-2 | ４Ｆ | 職員通用口（執務室） |  |  | 1 | Ｂ級誘導灯 壁付 片面 | 1 | 8760 | 1Ｂ級誘導灯 壁付 片面 | 44 | 385.44
4F-23 | ■ |  | ４Ｆ | 職員通用口（執務室） |  | 150Φ |  | 塞ぎプレート | 1 | 2299 | 塞ぎプレート |  | 0
4F-24 | ■ | E322 | ４Ｆ | 印刷室 | FHF32EXNH | 190 | 2 | 埋込 下面開放 | 2 | 2299 | FHF32EXNH2埋込 下面開放 | 67 | 308.066
4F-25 | ■ | d | ４Ｆ | 印刷室 | JB13W | 100Φ | 1 | 非常灯 埋込 | 1 | 0 | JB13W1非常灯 埋込 | 13 | 0
4F-26 | ■ | D201 | ４Ｆ | ＤＳ | FL20SSW/18 |  | 1 | 片反射笠 | 1 | 121 | FL20SSW/181片反射笠 | 22.5 | 2.7225
4F-27 | ■ | A322 | ４Ｆ | 会議室 | FHF32EXNH |  | 2 | Ｖ４０２ | 4 | 726 | FHF32EXNH2Ｖ４０２ | 67 | 194.568
4F-28 | ■ | d | ４Ｆ | 会議室 | JB13W | 100Φ | 1 | 非常灯 埋込 | 1 | 0 | JB13W1非常灯 埋込 | 13 | 0
4F-29 | ■ | A321 | ４Ｆ | 物品庫 | FHF32EXNH |  | 1 | Ｖ４０１ | 7 | 242 | FHF32EXNH1Ｖ４０１ | 38 | 64.372
4F-30 | ■ | A321 | ４Ｆ | 書庫 | FHF32EXNH |  | 1 | Ｖ４０１ | 4 | 242 | FHF32EXNH1Ｖ４０１ | 38 | 36.784
4F-31 | ■ | A321 | ４Ｆ | 男子更衣室 | FHF32EXNH |  | 1 | Ｖ４０１ | 8 | 242 | FHF32EXNH1Ｖ４０１ | 38 | 73.568
4F-32 | ■ | A321 | ４Ｆ | 男子更衣室横廊下 | FHF32EXNH |  | 1 | Ｖ４０１ | 2 | 2904 | FHF32EXNH1Ｖ４０１ | 38 | 220.704
4F-33 | ■ | M181 | ４Ｆ | 災害備蓄用物品庫 | FDL18W | 150Φ | 1 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 2 | 12 | FDL18W1ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 22 | 0.528
4F-34 | ■ | B321 | ４Ｆ | 換気機械室 | FHF32EXNH |  | 1 | 反射笠付 | 5 | 12 | FHF32EXNH1反射笠付 | 38 | 2.28
4F-35 | ■ | A321 | ４Ｆ | 物品庫 | FHF32EXNH |  | 1 | Ｖ４０１ | 3 | 242 | FHF32EXNH1Ｖ４０１ | 38 | 27.588
4F-36 | ■ | A321 | ４Ｆ | 階段室前廊下 | FHF32EXNH |  | 1 | Ｖ４０１ | 1 | 2904 | FHF32EXNH1Ｖ４０１ | 38 | 110.352
4F-37 | ■ | A322 | ４Ｆ | 階段室前廊下 | FHF32EXNH |  | 2 | Ｖ４０２ | 1 | 2904 | FHF32EXNH2Ｖ４０２ | 67 | 194.568
4F-38 | ■ | d | ４Ｆ | 階段室前廊下 | JB13W | 100Φ | 1 | 非常灯 埋込 | 1 | 0 | JB13W1非常灯 埋込 | 13 | 0
4F-39 | ■ | a-1 | ４Ｆ | 階段室前廊下 |  |  | 1 | Ａ級誘導灯 壁付 片面 | 1 | 8760 | 1Ａ級誘導灯 壁付 片面 | 85 | 744.6
4F-40 | ■ | C322 | ４Ｆ | ＯＡ機械室 | FHF32EXNH | 220 | 2 | 埋込 ﾊﾞｯﾌﾙ | 3 | 12 | FHF32EXNH2埋込 ﾊﾞｯﾌﾙ | 67 | 2.412
4F-41 | ■ | d | ４Ｆ | ＯＡ機械室 | JB13W | 100Φ | 1 | 非常灯 埋込 | 1 | 0 | JB13W1非常灯 埋込 | 13 | 0
4F-42 | ■ | K322 | ４Ｆ | 執務室 | FHF32EXNH | 220 | 2 | 埋込 下面開放 | 124 | 2299 | FHF32EXNH2埋込 下面開放 | 67 | 19100.092
4F-43 | ■ | A321 | ４Ｆ | 執務室 | FHF32EXNH |  | 1 | Ｖ４０１ | 3 | 2299 | FHF32EXNH1Ｖ４０１ | 38 | 262.086
4F-44 | ■ | H362 | ４Ｆ | 執務室 | FML36W |  | 2 | 埋込 乳白パネル LED | 6 | 2299 | FML36W2埋込 乳白パネル LED | 44 | 606.936
4F-45 | ■ |  | ４Ｆ | 執務室 |  | 150Φ |  | 塞ぎプレート | 17 | 2299 | 塞ぎプレート |  | 0
4F-46 | ■ | d | ４Ｆ | 執務室 | JB13W | 100Φ | 1 | 非常灯 埋込 | 16 | 0 | JB13W1非常灯 埋込 | 13 | 0
4F-47 | ■ | c-1 | ４Ｆ | 執務室 |  |  | 1 | Ａ級誘導灯 天付 両面 | 2 | 8760 | 1Ａ級誘導灯 天付 両面 | 85 | 1489.2
4F-48 | ■ | a-1 | ４Ｆ | 執務室 |  |  | 1 | Ａ級誘導灯 壁付 片面 | 1 | 8760 | 1Ａ級誘導灯 壁付 片面 | 85 | 744.6
4F-49 | ■ | c-2 | ４Ｆ | 執務室 |  |  | 1 | Ｂ級誘導灯 天付 両面 | 2 | 8760 | 1Ｂ級誘導灯 天付 両面 | 44 | 770.88
4F-50 | ■ | A321 | ４Ｆ | 物品庫 | FHF32EXNH |  | 1 | Ｖ４０１ | 2 | 242 | FHF32EXNH1Ｖ４０１ | 38 | 18.392
4F-51 | ■ | A321 | ４Ｆ | 書庫 | FHF32EXNH |  | 1 | Ｖ４０１ | 4 | 242 | FHF32EXNH1Ｖ４０１ | 38 | 36.784
4F-52 | ■ | R272 | ４Ｆ | ＥＶホール | FPL27W | 250□ | 2 | スクエア 埋込 バッフル | 8 | 2299 | FPL27W2スクエア 埋込 バッフル |  | 0
4F-53 | ■ | d | ４Ｆ | ＥＶホール | JB13W | 100Φ | 1 | 非常灯 埋込 | 1 | 0 | JB13W1非常灯 埋込 | 13 | 0
4F-54 | ■ | a-2 | ４Ｆ | ＥＶホール |  |  | 1 | Ｂ級誘導灯 壁付 片面 | 1 | 8760 | 1Ｂ級誘導灯 壁付 片面 | 44 | 385.44
4F-55 | ■ | A322 | ４Ｆ | 給湯室 | FHF32EXNH |  | 2 | Ｖ４０２ | 1 | 484 | FHF32EXNH2Ｖ４０２ | 67 | 32.428
4F-56 | ■ | A322 | ４Ｆ | 洗面室 | FHF32EXNH |  | 2 | Ｖ４０２ | 1 | 484 | FHF32EXNH2Ｖ４０２ | 67 | 32.428
4F-57 | ■ | E202 | ４Ｆ | 廊下 | FL20SSW/18 | 190 | 2 | 埋込 下面開放 | 13 | 2904 | FL20SSW/182埋込 下面開放 | 45 | 1698.84
4F-58 | ■ | d | ４Ｆ | 廊下 | JB13W | 100Φ | 1 | 非常灯 埋込 | 3 | 0 | JB13W1非常灯 埋込 | 13 | 0
4F-59 | ■ | c-2 | ４Ｆ | 廊下 |  |  | 1 | Ｂ級誘導灯 天付 両面 | 1 | 8760 | 1Ｂ級誘導灯 天付 両面 | 44 | 385.44
4F-60 | ■ | a-2 | ４Ｆ | 廊下 |  |  | 1 | Ｂ級誘導灯 壁付 片面 | 1 | 8760 | 1Ｂ級誘導灯 壁付 片面 | 44 | 385.44
4F-61 | ■ | c-2 | ４Ｆ | 廊下 |  |  | 1 | Ｂ級誘導灯 天付 片面 | 1 | 8760 | 1Ｂ級誘導灯 天付 片面 | 44 | 385.44
KⅠ-1 | ■ | f-1 | 地階 | 階段室 | FHF32EXNH |  | 1 | Ｖ４０１ ＢＴ付 | 1 | 8760 | FHF32EXNH1Ｖ４０１ ＢＴ付 | 38 | 332.88
KⅠ-2 | ■ | f-1 | 地階 | 階段室 | FHF32EXNH |  | 1 | Ｖ４０１ ＢＴ付 | 1 | 8760 | FHF32EXNH1Ｖ４０１ ＢＴ付 | 38 | 332.88
KⅠ-3 | ■ | f-1 | １Ｆ | 階段室 | FHF32EXNH |  | 1 | Ｖ４０１ ＢＴ付 | 1 | 8760 | FHF32EXNH1Ｖ４０１ ＢＴ付 | 38 | 332.88
KⅠ-4 | ■ | c-2 | １Ｆ | 階段室 |  |  | 1 | Ｂ級誘導灯 壁付 片面 | 1 | 8760 | 1Ｂ級誘導灯 壁付 片面 | 44 | 385.44
KⅠ-5 | ■ | f-1 | １Ｆ | 階段室 | FHF32EXNH |  | 1 | Ｖ４０１ ＢＴ付 | 1 | 8760 | FHF32EXNH1Ｖ４０１ ＢＴ付 | 38 | 332.88
KⅠ-6 | ■ | f-1 | ２Ｆ | 階段室 | FHF32EXNH |  | 1 | Ｖ４０１ ＢＴ付 | 1 | 8760 | FHF32EXNH1Ｖ４０１ ＢＴ付 | 38 | 332.88
KⅠ-7 | ■ | f-1 | ２Ｆ | 階段室 | FHF32EXNH |  | 1 | Ｖ４０１ ＢＴ付 | 1 | 8760 | FHF32EXNH1Ｖ４０１ ＢＴ付 | 38 | 332.88
KⅠ-8 | ■ | f-1 | ３Ｆ | 階段室 | FHF32EXNH |  | 1 | Ｖ４０１ ＢＴ付 | 1 | 8760 | FHF32EXNH1Ｖ４０１ ＢＴ付 | 38 | 332.88
KⅠ-9 | ■ | f-1 | ３Ｆ | 階段室 | FHF32EXNH |  | 1 | Ｖ４０１ ＢＴ付 | 1 | 8760 | FHF32EXNH1Ｖ４０１ ＢＴ付 | 38 | 332.88
KⅠ-10 | ■ | f-1 | ４Ｆ | 階段室 | FHF32EXNH |  | 1 | Ｖ４０１ ＢＴ付 | 1 | 8760 | FHF32EXNH1Ｖ４０１ ＢＴ付 | 38 | 332.88
KⅠ-11 | ■ | f-1 | ４Ｆ | 階段室 | FHF32EXNH |  | 1 | Ｖ４０１ ＢＴ付 | 1 | 8760 | FHF32EXNH1Ｖ４０１ ＢＴ付 | 38 | 332.88
KⅠ-12 | ■ | f-1 | ５Ｆ | 階段室 | FHF32EXNH |  | 1 | Ｖ４０１ ＢＴ付 | 1 | 8760 | FHF32EXNH1Ｖ４０１ ＢＴ付 | 38 | 332.88
KⅡｰ1 | ■ | Q | 地階 | 階段室 | FHF32EXNH |  | 1 | 階段灯 | 1 | 8760 | FHF32EXNH1階段灯 | 38 | 332.88
KⅡｰ2 | ■ | f-1 | 地階 | 階段室 | FHF32EXNH |  | 1 | Ｖ４０１ ＢＴ付 | 1 | 8760 | FHF32EXNH1Ｖ４０１ ＢＴ付 | 38 | 332.88
KⅡｰ3 | ■ | f-1 | 地階 | 階段室 | FHF32EXNH |  | 1 | Ｖ４０１ ＢＴ付 | 1 | 8760 | FHF32EXNH1Ｖ４０１ ＢＴ付 | 38 | 332.88
KⅡｰ4 | ■ | c-2 | １Ｆ | 階段室 |  |  | 1 | Ｂ級誘導灯 壁付 片面 | 1 | 8760 | 1Ｂ級誘導灯 壁付 片面 | 44 | 385.44
KⅡｰ5 | ■ | f-1 | １Ｆ | 階段室 | FHF32EXNH |  | 1 | Ｖ４０１ ＢＴ付 | 1 | 8760 | FHF32EXNH1Ｖ４０１ ＢＴ付 | 38 | 332.88
KⅡｰ6 | ■ | f-1 | １Ｆ | 階段室 | FHF32EXNH |  | 1 | Ｖ４０１ ＢＴ付 | 1 | 8760 | FHF32EXNH1Ｖ４０１ ＢＴ付 | 38 | 332.88
KⅡｰ7 | ■ | f-1 | １Ｆ | 階段室 | FHF32EXNH |  | 1 | Ｖ４０１ ＢＴ付 | 1 | 8760 | FHF32EXNH1Ｖ４０１ ＢＴ付 | 38 | 332.88
KⅡｰ8 | ■ | Q | ２Ｆ | 階段室 | FHF32EXNH |  | 1 | 階段灯 | 1 | 8760 | FHF32EXNH1階段灯 | 38 | 332.88
KⅡｰ9 | ■ | Q | ２Ｆ | 階段室 | FHF32EXNH |  | 1 | 階段灯 | 1 | 8760 | FHF32EXNH1階段灯 | 38 | 332.88
KⅡｰ10 | ■ | Q | 3Ｆ | 階段室 | FHF32EXNH |  | 1 | 階段灯 | 1 | 8760 | FHF32EXNH1階段灯 | 38 | 332.88
KⅡｰ11 | ■ | Q | 3Ｆ | 階段室 | FHF32EXNH |  | 1 | 階段灯 | 1 | 8760 | FHF32EXNH1階段灯 | 38 | 332.88
KⅡｰ12 | ■ | f-1 | ４Ｆ | 階段室 | FHF32EXNH |  | 1 | Ｖ４０１ ＢＴ付 | 1 | 8760 | FHF32EXNH1Ｖ４０１ ＢＴ付 | 38 | 332.88
113788.352

## 照明設備稼働時間
企業局庁舎照明設備稼働時間
室種別名称 | 稼働時間帯 | 稼働時間 ｈ/ｄ | 稼働日数 ｄ/ｙ | 年間稼働時間 ｈ/ｙ | 備考
執務室 | 08：30～18：00 | 9.5 | 242 | 2299
前室 | 08：30～18：00 | 9.5 | 242 | 2299
DK執務室 | 08：30～18：00 | 9.5 | 242 | 2299
ＤＳ | 08：30～18：00 | 0.5 | 242 | 121
ＥＶホール | 08：30～18：00 | 9.5 | 242 | 2299
ＯＡ機械室 | 00：00～24：00 | 0.5 | 24 | 12 | 0.5h/W*48W
ＯＣＲ室 | 08：30～18：00 | 9.5 | 242 | 2299
医務室 | 08：30～18：00 | 1.5 | 242 | 363
印刷室 | 08：30～18：00 | 9.5 | 242 | 2299
会議室 | 08：30～18：00 | 3 | 242 | 726
階段室 | 00：00～24：00 | 24 | 365 | 8760
換気機械室 | 00：00～24：00 | 0.5 | 24 | 12 | 0.5h/W*48W
乾燥室 | 08：30～18：00 | 5 | 242 | 1210
給湯室 | 08：30～18：00 | 2 | 242 | 484
局長室 | 08：30～18：00 | 8.5 | 242 | 2057
緊急時備品倉庫（１） | 00：00～24：00 | 9.5 | 242 | 2299
緊急時備品倉庫（２） | 00：00～24：00 | 9.5 | 242 | 2299
災害備蓄用物品庫 | 00：00～24：00 | 0.5 | 24 | 12 | 0.5h/W*48W
男子更衣室 | 08：30～18：00 | 1 | 242 | 242
女子更衣室 | 08：30～18：00 | 1 | 242 | 242
DK更衣室 | 08：30～18：00 | 1 | 242 | 242
ゴミ置き場 | 08：30～18：00 | 1 | 242 | 242
車両用備品庫 | 08：30～18：00 | 1 | 14 | 14 | 1.0h*2W
職員通用口（執務室） | 08：30～18：00 | 9.5 | 242 | 2299
書庫 | 08：30～18：00 | 1 | 242 | 242
男子休憩室 | 08：30～18：00 | 1 | 242 | 242
女子休憩室 | 08：30～18：00 | 1 | 242 | 242
男子トイレ | 08：30～18：00 | 9.5 | 242 | 2299
だれでもトイレ | 08：30～18：00 | 9.5 | 242 | 2299
女子トイレ | 08：30～18：00 | 9.5 | 242 | 2299
スロープ | 08：00～18：00 | 10 | 242 | 2420
駐車場入り口 | 08：00～18：00 | 10 | 242 | 2420
清掃員控室 | 4：30～10：00 | 3 | 242 | 726
設計図書閲覧室 | 08：30～18：00 | 1 | 242 | 242
洗濯室 | 08：30～18：00 | 9.5 | 242 | 2299
洗面室 | 08：30～18：00 | 2 | 242 | 484
大会議室 | 08：30～18：00 | 2 | 242 | 484
脱衣室 | 08：30～18：00 | 1 | 242 | 242
多目的室 | 08：30～18：00 | 3 | 242 | 726
地下廊下 | 00：00～24：00 | 24 | 365 | 8760
駐車場 | 08：00～18：00 | 10 | 242 | 2420
駐車場（地下） | 00：00～24：00 | 24 | 365 | 8760
当直室（平日夜間） | 04：30～ 9：00 | 17.5 | 242 | 4235
当直室（休日） | 00：00～24：00 | 24 | 123 | 2952
入札室 | 08：30～18：00 | 2 | 242 | 484
入札控室 | 08：30～18：00 | 1 | 242 | 242
ファンルーム | 00：00～24：00 | 0.5 | 242 | 121
風除室 | 08：00～18：00 | 10 | 365 | 3650
物品庫 | 08：30～18：00 | 1 | 242 | 242
メーター保管庫 | 08：30～18：00 | 5 | 96 | 480 | 2d/W*48W
浴室 | 08：30～18：00 | 1 | 242 | 242
廊下 | 06：00～18：00 | 12 | 242 | 2904
階段室前廊下 | 06：00～18：00 | 12 | 242 | 2904
男子更衣室横廊下 | 06：00～18：00 | 12 | 242 | 2904
非常灯 | 00：00～24：00 | 0 | 365 | 0
誘導灯 | 00：00～24：00 | 24 | 365 | 8760

## 使用電力量 (hidden)
函館市本庁舎使用電力量
R6年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 月平均
使用電力量(kWh) | 128318 | 128069 | 141523 | 191366 | 208327 | 173599 | 173599 | 133656 | 153718 | 156094 |  |  | 1588269 | 158826.9
電力量料金 | 21.75 | 21.75 | 21.75 | 21.75 | 21.75 | 21.75 | 21.75 | 20.96 | 20.96 | 20.96 |  |  |  | 21.513
燃料費調整額 | -2.38 | -2.72 | -2.07 | -1.28 | -1.24 | -3.16 | -3.16 | -1.91 | -0.77 | -1.06 |  |  |  | -1.975
再エネ発電賦課金 | 1.4 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 |  | 3.281
電力量単価 | 20.77 | 22.52 | 23.17 | 23.96 | 24 | 22.08 | 22.08 | 22.54 | 23.68 | 23.39 | 3.49 | 3.49 |  | 22.819
R5年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |  | 月平均
使用電力量(kWh) | 135151 | 121147 | 148695 | 180406 | 229402 | 189041 | 135742 | 130459 | 151918 | 150175 | 143554 | 150737 | 1866427 | 155535.5833
電力量料金 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 |  | 32.47
燃料費調整額 | -5.38 | -7.03 | -9.14 | -10.92 | -12.31 | -13.19 | -11.95 | -12.11 | -12.01 | -11.77 | -11.63 | -11.77 |  | -10.7675
再エネ発電賦課金 | 3.45 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  | 1.5708
電力量単価 | 31.31 | 27.61 | 25.5 | 23.72 | 22.33 | 21.45 | 21.15 | 20.99 | 21.09 | 21.33 | 21.47 | 21.33 |  | 23.648
R4年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |  | 月平均
使用電力量(kWh) | 130001 | 116405 | 137376 | 175277 | 194918 | 159259 | 129977 | 129223 | 156106 | 155160 | 143575 | 149244 | 1776521 | 148043.4167
電力量料金 | 17.27 | 17.27 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 18.45 |  | 18.2533
燃料費調整額 | 1.34 | 1.49 | 1.85 | 3.1 | 4.55 | 6.54 | 8.05 | 8.94 | 9.36 | 9.51 | 6.35 | 5.8 |  | 5.5733
再エネ発電賦課金 | 3.36 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 |  | 3.4425
電力量単価 | 21.97 | 22.21 | 23.75 | 25 | 26.45 | 28.44 | 29.95 | 30.84 | 31.26 | 31.41 | 28.25 | 27.7 |  | 27.2692
R3年度 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |  | 平均
使用電力量(kWh) | 137050 | 119971 | 132610 | 180521 | 201550 | 168926 | 160771 | 137042 | 145704 | 151812 | 140095 | 154788 |  | 152570
電力量料金 | 17.27 | 17.27 | 17.27 | 17.27 | 17.27 | 17.27 | 17.27 | 17.27 | 17.27 | 17.27 | 17.27 | 17.27 |  | 17.27
燃料費調整額 | -3.19 | -2.87 | -2.38 | -1.87 | -1.53 | -1.23 | -0.95 | -0.57 | -0.26 | 0.06 | 0.6 | 1.12 |  | -1.0892
再エネ発電賦課金 | 2.98 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 |  | 3.3283
電力量単価 | 17.06 | 17.76 | 18.25 | 18.76 | 19.1 | 19.4 | 19.68 | 20.06 | 20.37 | 20.69 | 21.23 | 21.75 |  | 19.5092
R2年度 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |  | 平均
R2年度: 使用電力量(kWh) |  | #DIV/0!
R2年度: 電力量料金 |  | #DIV/0!
R2年度: 燃料費調整額 |  | #DIV/0!
R2年度: 再エネ発電賦課金 |  | #DIV/0!
電力量単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0

## 集計表 (hidden)
台数集計
| 屋外 | B1 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | RF | 計
照明 | 75 | 496 | 640 | 705 | 500 | 566 | 572 | 655 | 554 | 927 | 209 | 5899
誘導灯 | 0 | 21 | 29 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 29 | 29 | 0 | 198
非常照明 | 0 | 82 | 95 | 100 | 84 | 112 | 98 | 96 | 98 | 105 | 0 | 870
| 75 | 599 | 764 | 822 | 602 | 696 | 688 | 770 | 681 | 1061 | 209 | 6967

## 本庁舎屋外 (hidden)
本庁舎
No. | 図面記号 | 階 | 部屋名 | 照明種類 | 灯数 | 仕様 | 台数 | 年間点灯時間 | 消費電力(W/台) | 備考 | 更新/非更新
1 |  | 屋外 | 外構 | NH360W | 1 | NH360投光器 | 20 | 4745 | 360 |  | 更新
2 |  | 屋外 | 外構 | HF40W | 1 | HF40ｶﾞｰﾃﾞﾝライト | 31 | 4745 | 40 |  | 更新
3 |  | 屋外 | 外構 | IL100W | 1 | 足元灯 | 20 | 4745 | 100 |  | 更新
4 |  | 屋外 | 外構 | HF250W | 1 | HF250外灯 丸 | 2 | 4745 | 250 |  | 更新
5 |  | 屋外 | 外構 | HF250W | 2 | 2灯式駐車場灯 | 2 | 4745 | 500 |  | 更新
75

## 本庁舎B１ (hidden)
本庁舎
No. | 図面記号 | 階 | 部屋名 | 照明種類 | 灯数 | 仕様 | 台数 | 年間点灯時間 | 消費電力(W/台) | 備考 | 更新/非更新
1 | A322PX | B1 | 公用車運転者控室 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 5 | 2359.5 | 71 |  | 更新
2 | L161 | B1 | DコアEPS | FHF16W | 1 | 片反射笠付（高出力） | 1 | 2299 | 26 |  | 更新
3 | Ma321E | B1 | Dコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 2 | 2601.5 | 36 |  | 更新
4 | V321 | B1 | Dコア便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
5 |  | B1 | Dコア便所 | FL20W | 1 | ブラケット | 1 | 2299 | 23 |  | 更新
6 |  | B1 | Dコア湯沸室 | FL20W | 1 | ブラケット | 1 | 242 | 23 |  | 更新
7 | A321PJ | B1 | 廊下(D) | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 2 | 2601.5 | 36 |  | 更新
8 | A322PX | B1 | 秘書課運転者控室 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 3 | 2359.5 | 71 |  | 更新
9 | A321PX | B1 | 廊下 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 27 | 2601.5 | 36 |  | 更新
10 | T321PX | B1 | エレベーターホール | FHF32W | 1 | トラフ | 4 | 2299 | 36 |  | 更新
11 |  | B1 | エレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 4 |  | 60 |  | 更新
12 |  | B1 | 風除室(1) | IL60W | 1 | ダウンライト | 5 |  | 60 |  | 更新
13 |  | B1 | プラットホーム | FPL18W | 1 | ダウンライト | 3 | 2299 | 20 |  | 更新
14 | A321PX | B1 | ホール | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 14 | 2299 | 36 |  | 更新
15 | A321PX | B1 | 自動販売機コーナー | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 16 | 2299 | 36 |  | 更新
16 | A321PJ | B1 | Aコアエレベーターホール | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 2 | 2299 | 36 |  | 更新
17 |  | B1 | Aコアエレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 1 |  | 60 |  | 更新
18 | Ma321E | B1 | Aコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 2 | 2601.5 | 36 |  | 更新
19 |  | B1 | Aコア階段下(ポンプ室A) | IL60W | 1 | コップ型 | 1 | 2601.5 | 60 |  | 更新
20 | K321 | B1 | Aコア物品庫 | FHF32W | 1 | 笠付 | 2 | 2299 | 36 |  | 更新
21 | K322 | B1 | Aコア物品庫 | FHF32W | 2 | 笠付 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
22 | L321 | B1 | Aコア物品庫 | FHF32W | 1 | 片反射笠付 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
23 | L321 | B1 | AコアEPS | FHF32W | 1 | 片反射笠付 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
24 | K322 | B1 | 車庫(1) | FHF32W | 2 | 笠付 | 17 | 2299 | 36 |  | 更新
25 |  | B1 | 車庫(1) | LED | 1 | 笠付 | 2 | 2299 |  |  | 非更新
26 | K321 | B1 | 車庫(1) | FHF32W | 1 | 笠付 | 9 | 2299 | 36 |  | 更新
27 |  | B1 | 車庫(1) | FHF32W | 1 | 笠付 チェーン吊 | 4 | 2299 | 36 |  | 更新
28 | K321 | B1 | 空調機室(2) | FHF32W | 1 | 笠付 | 3 | 2299 | 36 |  | 更新
29 | K321p | B1 | 物品庫1 | FHF32W | 1 | 笠付 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
30 | A322PJ | B1 | 準備室 | FHF32W | 2 | 埋込下面開放 | 2 | 2299 | 72 |  | 更新
31 | A321PJ | B1 | 休憩室 | FHF32W | 1 | 埋込下面開放 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
32 |  | B1 | 理髪室 | FL20W×4，FL10W×2 |  | 埋込Φ800 乳白カバー | 5 | 2299 | 100 |  | 更新
33 |  | B1 | 待合室 | IL40W | 1 | ダウンライト | 4 | 2299 | 40 |  | 更新
34 | V321 | B1 | 更衣室(1) | FHF32W | 1 | 逆富士 | 4 | 2299 | 36 |  | 更新
35 | A321PJ | B1 | 書庫 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 5 | 2299 | 36 |  | 更新
36 | K322 | B1 | 受電室 | FHF32W | 2 | 笠付 | 2 | 2299 | 72 |  | 更新
37 | K321 | B1 | 受電室 | FHF32W | 1 | 笠付 | 2 | 2299 | 36 |  | 更新
38 | A321PJ | B1 | 廊下(B) | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 2 | 2601.5 | 36 |  | 更新
39 | V321 | B1 | Bコア男子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
40 |  | B1 | Bコア男子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 2 | 2299 |  | うち1台間引き済み | 更新
41 | V321 | B1 | Bコア女子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
42 |  | B1 | Bコア女子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 3 | 2299 |  | うち1台間引き済み | 更新
43 | Ma321E | B1 | Bコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 2 | 2601.5 | 36 |  | 更新
44 |  | B1 | Bコア階段下(ポンプ室B) | IL60W | 1 | コップ型 | 1 | 2299 | 60 |  | 更新
45 | K321 | B1 | 空調機室(3) | FHF32W | 1 | 笠付 | 3 | 2299 | 36 |  | 更新
46 | K321 | B1 | 物品庫4 | FHF32W | 1 | 笠付 | 9 | 2299 | 36 |  | 更新
47 | K321 | B1 | 物品庫5 | FHF32W | 1 | 笠付 | 2 | 2299 | 36 |  | 更新
48 | K321 | B1 | 室名なし(物品庫5下) | FHF32W | 1 | 笠付 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
49 | A322PX | B1 | 売店 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 34 | 3267 | 72 |  | 更新
51 | T321PJ | B1 | 売店 | FHF32W | 1 | トラフ | 5 | 3267 | 36 |  | 更新
52 | K161 | B1 | 売店 | FHF16W | 1 | 笠付（高出力） | 1 | 3267 | 26 |  | 更新
53 |  | B1 | 売店 | LED | 1 | ベースライト 直付 | 3 | 4745 |  |  | 非更新
54 | A322PX | B1 | 事務室 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 1 | 2299 | 72 |  | 更新
55 | V162 | B1 | 更衣室 | FHF16W | 2 | 逆富士（高出力） | 1 | 2299 | 50 |  | 更新
56 | K161 | B1 | 物品庫2 | FHF16W | 1 | 笠付（高出力） | 1 | 2299 | 26 |  | 更新
57 | K161 | B1 | 食品庫 | FHF16W | 1 | 笠付（高出力） | 1 | 2299 | 26 |  | 更新
58 | K161 | B1 | 更衣室 | FHF16W | 1 | 笠付（高出力） | 1 | 2299 | 26 |  | 更新
59 | K322mp | B1 | 厨房 | FHF32W | 2 | 反射笠付 防湿型 | 11 |  | 72 |  | 更新
60 | K321mp | B1 | 厨房 | FHF32W | 1 | 反射笠付 防湿型 | 5 |  | 36 |  | 更新
61 | L321mp | B1 | 厨房 | FHF32W | 1 | 片反射傘 防湿型 | 2 |  | 36 |  | 更新
62 | T321PJmp | B1 | 厨房 | FHF32W | 1 | トラフ 防湿型 | 11 |  | 36 |  | 更新
63 | A322PJ | B1 | 厨房(小) | FHF32W | 2 | 埋込 | 2 |  | 72 |  | 更新
65 |  | B1 | 食堂 | IL60W | 1 | ダウンライト | 76 | 1936 | 60 |  | 更新
66 |  | B1 | 食堂 | JD85W | 1 | スポット | 5 | 1936 | 85 |  | 更新
71 | Ba323 | B1 | 食堂 | FHF32W | 3 | 埋込 | 32 | 1936 | 108 |  | 更新
72 | N322 | B1 | 休憩室 | FHF32W | 2 | 直付器具 | 1 | 2299 | 72 |  | 更新
73 | V321 | B1 | Cコア便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
74 |  | B1 | Cコア便所 | FL20W | 1 | ミラー灯 | 1 | 2299 | 22 |  | 更新
75 |  | B1 | Cコア脱衣室 | FL20W | 1 |  | 1 |  | 22 |  | 更新
76 |  | B1 | Cコア浴室 | FL20W | 1 |  | 1 |  | 22 |  | 更新
77 | A321PJ | B1 | Cコアエレベーターホール | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 2 | 2299 | 36 |  | 更新
78 |  | B1 | Cコアエレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 1 | 2299 | 60 |  | 更新
79 | A161 | B1 | 廊下(C) | FHF16W | 1 | 埋込 高出力 | 2 | 2601.5 | 26 |  | 更新
80 | A322PX | B1 | 警備防災センター | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 6 | 8760 | 72 |  | 更新
81 | A322PX | B1 | 警備員室 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 3 | 6824 | 72 |  | 更新
82 | A322PJ | B1 | 湯沸室 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 2 | 2601.5 | 72 |  | 更新
83 | W321 | B1 | 湯沸室 | FHF32W | 1 | ブラケット | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
84 | K321 | B1 | 物品庫6 | FHF32W | 1 | 笠付 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
85 | K321 | B1 | 空調機室(5) | FHF32W | 1 | 笠付 | 3 | 2299 | 36 |  | 更新
86 | K322 | B1 | 空調機室(5) | FHF32W | 2 | 笠付 | 1 | 2299 | 72 |  | 更新
87 | A321PX | B1 | 風除室(2) | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
88 | K321 | B1 | 空調機室(4) | FHF32W | 1 | 笠付 | 2 | 2299 | 36 |  | 更新
89 | K322 | B1 | 空調機室(4) | FHF32W | 2 | 笠付 | 2 | 2299 | 72 |  | 更新
90 | K321 | B1 | 物品庫3 | FHF32W | 1 | 笠付 | 3 | 2299 | 36 |  | 更新
91 | K321 | B1 | 受水槽室 | FHF32W | 1 | 笠付 | 8 | 2299 | 36 |  | 更新
92 | N322 | B1 | 休憩室 | FHF32W | 2 | 直付器具 | 1 | 2299 | 72 |  | 更新
93 | Ma321E | B1 | Cコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 2 | 2601.5 | 36 |  | 更新
94 |  | B1 | Cコア階段下(ポンプ室C) | IL60W | 1 | コップ型 | 1 | 2299 | 60 |  | 更新
95 | K321 | B1 | MDF室 | FHF32W | 1 | 笠付 | 2 | 2299 | 36 |  | 更新
96 | A321PX | B1 | 風除室(3) | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 2 | 2299 | 36 |  | 更新
97 |  | B1 | 時間外出入口 | FL20W | 1 | ブラケット 「夜間・休日受付」 | 1 |  | 22 | 照明のみ更新 | 更新
98 |  | B1 | 時間外出入口通路 | LED | 1 | ベースライト 直付 | 3 |  |  |  | 非更新
99 | A322PX | B1 | 宿日直室 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 2 | 6824 | 72 |  | 更新
100 | A162 | B1 | 宿日直室 | FHF16W | 2 | 埋込 高出力 | 1 | 6824 | 52 |  | 更新
101 | V321 | B1 | 宿日直室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 6824 | 36 |  | 更新
102 | V321 | B1 | 手さげ金庫保管室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 2 | 2299 | 36 |  | 更新
103 | A322PX | B1 | 用務員室 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 3 | 2299 | 72 |  | 更新
104 | A322PX | B1 | 委託業者控室 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 4 | 2299 | 72 |  | 更新
105 | K321 | B1 | 塵芥集積所(生) | FHF32W | 1 | 笠付 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
106 | K321 | B1 | 塵芥集積所 | FHF32W | 1 | 笠付 | 2 | 2299 | 36 |  | 更新
107 | K322 | B1 | 物品庫7 | FHF32W | 2 | 笠付 | 1 | 2299 | 72 |  | 更新
108 | K321 | B1 | オイルポンプ室 | FHF32W | 1 | 笠付 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
109 | K321 | B1 | ファン室(11) | FHF32W | 1 | 笠付 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
110 | K322 | B1 | 自家発電機室 | FHF32W | 2 | 笠付 | 5 | 2299 | 72 |  | 更新
111 | K321 | B1 | 自家発電機室 | FHF32W | 1 | 笠付 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
112 | K322 | B1 | 車庫(2) | FHF32W | 2 | 笠付 | 22 | 2299 | 72 |  | 更新
113 |  | B1 | 車庫(2) | LED | 1 | 笠付 | 1 | 2299 |  |  | 非更新
114 | K321 | B1 | 車庫(2) | FHF32W | 1 | 笠付 | 13 | 2299 | 36 |  | 更新
115 |  | B1 | 受水槽室 | FHF32W | 1 | 笠付 | 8 | 2299 | 36 |  | 更新
116 |  | B1 | 風除室(1) | IL60W | 1 | ダウンライト | 1 | 2299 | 60 |  | 更新
505
[6 empty] | うち非更新 | 9
誘導灯
102 | XC | B1 | Aコアエレベーターホール | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
103 | XC | B1 | 廊下(B) | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
104 | YC | B1 | 廊下(B) | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
105 | XC | B1 | Cコアエレベーターホール | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
106 | XC | B1 | 廊下(D) | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
107 | XC | B1 | エレベーターホール | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
109 | ZdC | B1 | ホール | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級両面 | 1 | 8760 | 7 |  | 更新
110 | XC | B1 | 売店 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
111 | XC | B1 | 喫茶 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 2 | 8760 | 4 |  | 更新
112 | YC | B1 | 食堂 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
113 | XC | B1 | 食堂 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
114 | XC | B1 | 風除室(2) | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
115 | XC | B1 | 風除室(3) | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
116 | XBL | B1 | 車庫(1) | CF3W | 1 | 誘導灯B級BL片面 | 2 | 8760 | 6 |  | 更新
117 | XBL | B1 | 車庫(2) | CF3W | 1 | 誘導灯B級BL片面 | 1 | 8760 | 6 |  | 更新
118 | ZC | B1 | 車路 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
119 | YC | B1 | 廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
120 | ZdC | B1 | 廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級両面 | 1 | 8760 | 7 |  | 更新
121 | ZC | B1 | 廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
21
非常照明
122 |  | B1 | フロア全体 | IL60W | 1 | 非常照明 電源別置型 | 37 | 0 | 60 |  | 更新
123 | ea41 | B1 | フロア全体 | IL40W | 1 | 非常照明 電源別置型 | 20 | 0 | 40 |  | 更新
124 | eb41 | B1 | フロア全体 | IL40W | 1 | 非常照明 電源別置型 | 20 | 0 | 40 |  | 更新
125 | ec131mp | B1 | フロア全体 | IL40W | 1 | 非常照明 電池内蔵 | 5 | 0 | 40 |  | 更新
82

## 本庁舎１Ｆ (hidden)
本庁舎
No. | 図面記号 | 階 | 部屋名 | 照明種類 | 灯数 | 仕様 | 台数 | 年間点灯時間 | 消費電力(W/台) | 備考 | 更新/非更新
1 | V321 | 1F | Dコア男子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 2 | 2299 | 36 |  | 更新
2 |  | 1F | Dコア男子便所 | IL60W | 1 | ダウンライト | 2 | 2299 | 60 |  | 更新
3 |  | 1F | Dコア男子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 2 | 2299 |  | うち1台間引き済み | 更新
4 | V321 | 1F | Dコア車椅子用（男） | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
5 |  | 1F | Dコア車椅子用（男） | 15W | 1 | ミラー灯 | 1 | 2299 | 23 |  | 更新
6 |  | 1F | Dコア車椅子用（男） | FL20W | 1 | 表示灯 「使用中」 | 1 |  | 22 | 照明のみ更新 | 更新
7 | Ma321E | 1F | Dコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
8 | Mb321E | 1F | Dコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
9 | L161 | 1F | DコアEPS | FHF16W | 1 | 片反射笠付（高出力） | 1 | 2299 | 26 |  | 更新
10 | V321 | 1F | Dコア車椅子用（女） | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
11 |  | 1F | Dコア車椅子用（女） | FL20W | 1 | 表示灯 「使用中」 | 1 |  | 22 | 照明のみ更新 | 更新
12 | A321PJ | 1F | Dコア廊下 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 3 | 2601.5 | 36 |  | 更新
13 | V321 | 1F | Dコア女子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
14 |  | 1F | Dコア女子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 3 | 2299 |  | うち1台間引き済み | 更新
15 | O321B | 1F | 庇下 | FHF32W | 1 | トラフ | 14 | 2299 | 36 |  | 更新
16 |  | 1F | 庇下 | MF100W | 1 | スクエア | 2 |  | 100 |  | 更新
17 | O321A | 1F | 風除室 | FHF32W | 1 | トラフ | 16 | 2299 | 36 |  | 更新
18 |  | 1F | 風除室 | MF100W | 1 | スクエア | 2 |  | 100 |  | 更新
19 |  | 1F | 風除室 | FL110R | 1 | トラフ | 1 |  | 121 |  | 更新
20 |  | 1F | 総合案内 | FL110R | 1 | トラフ | 1 |  | 121 |  | 更新
21 |  | 1F | 総合案内 | FL40W | 1 | トラフ | 1 |  | 44 |  | 更新
22 |  | 1F | エントランスホール | MF100W | 1 | スクエア | 2 |  | 100 |  | 更新
23 |  | 1F | エントランスホール | LED | 1 | スクエア | 3 |  |  |  | 非更新
24 | T321PX | 1F | エレベーターホール | FHF32W | 1 | トラフ | 4 | 2299 | 36 |  | 更新
25 |  | 1F | エレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 5 |  | 60 |  | 更新
26 |  | 1F | 市民ホール(展示ケース) | FL40W | 1 | トラフ | 12 |  | 44 |  | 更新
27 |  | 1F | 市民ホール(記載台) | FL40W | 1 | トラフ | 6 |  | 44 |  | 更新
28 |  | 1F | 市民ホール(エスカレーター下) | MF100W | 1 | ダウンライト □275 | 1 |  | 100 |  | 更新
29 | T321PX | 1F | 廊下 | FHF32W | 1 | トラフ | 65 | 2601.5 | 36 |  | 更新
30 | A322PX | 1F | 廊下 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 8 | 2601.5 | 72 |  | 更新
31 |  | 1F | 廊下 | LED | 1 | ユニバーサルダウンライト | 2 |  |  |  | 更新
32 |  | 1F | 廊下 | LED | 1 | 黒板灯 | 4 |  |  |  | 非更新
33 | A321PJ | 1F | Aコアエレベーターホール | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 2 | 2299 | 36 |  | 更新
34 |  | 1F | Aコアエレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 1 |  | 60 |  | 更新
35 |  | 1F | Aコアロビー | MF100W | 1 | ダウンライト □275 | 4 | 2299 | 100 |  | 更新
36 | A161 | 1F | Aコア廊下 | FHF16W | 1 | 埋込W 高出力 | 1 | 2601.5 | 26 |  | 更新
37 | L321 | 1F | AコアEPS | FHF32W | 1 | 片反射笠付 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
38 | Ma321E | 1F | Aコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
39 | Mb321E | 1F | Aコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
40 | K321 | 1F | Aコア物品庫 | FHF32W | 1 | 笠付 | 2 | 2299 | 36 |  | 更新
41 | S322 | 1F | 市民相談待合室 | FHF32W | 2 | システム天井 | 3 | 2299 | 72 |  | 更新
42 | A322PX | 1F | 市民相談室 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 2 | 2299 | 72 |  | 更新
43 | A322PX | 1F | 市民相談室 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 2 | 2299 | 72 |  | 更新
44 |  | 1F | 市民相談室 | FHF32W | 2 | 直付開放 | 6 | 2299 | 72 |  | 更新
45 | S322 | 1F | 市民部 | FHF32W | 2 | システム天井 | 104 | 2299 | 72 |  | 更新
46 | T321PJ | 1F | 市民部 | FHF32W | 1 | トラフ | 46 | 2299 | 36 |  | 更新
47 | V321 | 1F | Bコア男子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
48 |  | 1F | Bコア男子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 2 |  |  | うち1台間引き済み | 更新
49 | V321 | 1F | Bコア女子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
50 |  | 1F | Bコア女子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 3 |  |  | うち1台間引き済み | 更新
51 | A321PJ | 1F | Bコア廊下 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 3 | 2601.5 | 36 |  | 更新
52 | Ma321E | 1F | Bコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
53 | Mb321E | 1F | Bコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
54 | V321 | 1F | Bコア湯沸室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
55 | V321 | 1F | Bコア更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
56 | L161 | 1F | BコアEPS | FHF16W | 1 | 片反射笠付（高出力） | 1 | 2299 | 26 |  | 更新
57 |  | 1F | Bコア通用口外通路 | IL60W | 1 | ダウンライト | 5 |  | 60 |  | 更新
58 | V322PJ | 1F | 耐火保管庫 | FHF32W | 2 | 逆富士 | 6 | 2299 | 72 |  | 更新
59 | S322 | 1F | 市民部 | FHF32W | 2 | システム天井 | 107 | 2299 | 72 |  | 更新
60 | S162 | 1F | 市民部 | FHF16W | 2 | システム天井 | 5 | 2299 | 26 |  | 更新
61 | T321PJ | 1F | 市民部 | FHF32W | 1 | トラフ | 48 | 2299 | 36 |  | 更新
62 | V321 | 1F | Cコア湯沸室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
63 | V321 | 1F | Cコア更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
64 | L161 | 1F | CコアEPS | FHF16W | 1 | 片反射笠付（高出力） | 1 | 2299 | 26 |  | 更新
65 | A161 | 1F | Cコア廊下 | FHF16W | 1 | 埋込W 高出力 | 2 | 2601.5 | 26 |  | 更新
66 | Ma321E | 1F | Cコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
67 | Mb321E | 1F | Cコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
68 | A321PJ | 1F | Cコアエレベーターホール | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 2 | 2299 | 36 |  | 更新
69 |  | 1F | Cコアエレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 1 | 2299 | 60 |  | 更新
70 |  | 1F | Cコア通用口外通路 | LED | 1 | 投光器 | 1 |  |  |  | 非更新
71 |  | 1F | Cコア通用口外通路 | LED | 1 | ダウンライト | 6 |  |  |  | 非更新
72 | A322PX | 1F | レセプト点検室 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 3 | 2299 | 72 |  | 更新
73 | A321PJ | 1F | レセプト点検室 | FHF32W | 2 | 直付下面開放 | 2 | 2299 | 72 |  | 更新
74 | S322 | 1F | 市民部 | FHF32W | 2 | システム天井 | 37 | 2299 | 72 |  | 更新
75 | T321PJ | 1F | 市民部 | FHF32W | 1 | トラフ | 8 | 2299 | 36 |  | 更新
76 | Ca326PD | 1F | 収入役室 | FHF32W | 6 | スクエア | 2 | 2299 | 213 |  | 更新
77 | V321 | 1F | 金庫室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 2 | 2299 | 36 |  | 更新
78 | S322 | 1F | 会計課 | FHF32W | 2 | システム天井 | 16 | 2299 | 72 |  | 更新
79 | S162 | 1F | 会計課 | FHF16W | 2 | システム天井 | 4 | 2299 | 38 |  | 更新
80 |  | 1F | 会計課 | FHF32W | 2 | 直付下面開放 | 3 | 2299 | 72 |  | 更新
81 | S322 | 1F | 会計課窓口 | FHF32W | 2 | システム天井 | 6 | 2299 | 72 |  | 更新
82 |  | 1F | 会計課窓口 | FHF32W | 2 | 表示灯 | 1 |  | 72 | 照明のみ更新 | 更新
83 | S322 | 1F | 1-2 | FHF32W | 2 | システム天井 | 6 | 2299 | 72 |  | 更新
84 | S322 | 1F | 指定金融機関 | FHF32W | 2 | システム天井 | 3 | 2299 | 72 |  | 更新
85 | S322 | 1F | 赤ちゃん休養所 | FHF32W | 2 | システム天井 | 2 | 2299 | 72 |  | 更新
86 | S322 | 1F | サービスコーナー | FHF32W | 2 | システム天井 | 7 | 2299 | 72 |  | 更新
87 | S162 | 1F | サービスコーナー | FHF16W | 2 | システム天井 | 1 | 2299 | 38 |  | 更新
88 | S322 | 1F | 1-1 | FHF32W | 2 | システム天井 | 2 | 2299 | 72 |  | 更新
654
[6 empty] | うち非更新 | 14
誘導灯
88 | YC | 1F | Aコアエレベーターホール | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
89 | XC | 1F | Aコア階段 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
90 | YC | 1F | Bコア廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
91 | XC | 1F | Bコア階段 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
92 | YC | 1F | Cコアエレベーターホール | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
93 | XC | 1F | Cコア階段 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
94 | YC | 1F | Dコア廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
95 | XC | 1F | Dコア階段 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
96 | XC | 1F | 風除室 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 5 | 8760 | 4 |  | 更新
97 | ZdC | 1F | エレベーターホール | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級両面 | 1 | 8760 | 7 |  | 更新
98 | XrBH | 1F | 市民ホール | CF3W | 1 | 誘導灯B級BH片面 | 1 | 8760 | 6 |  | 更新
99 | YC | 1F | 市民ホール | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 3 | 8760 | 4 |  | 更新
100 | XrBL | 1F | 廊下 | CF3W | 1 | 誘導灯B級BL片面 | 2 | 8760 | 6 |  | 更新
101 | YC | 1F | 廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 4 | 8760 | 4 |  | 更新
102 | ZC | 1F | 廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 2 | 8760 | 4 |  | 更新
103 | XC | 1F | 廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 2 | 8760 | 4 |  | 更新
104 | XrC | 1F | 廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
29
非常照明
105 |  | 1F | フロア全体 | IL60W | 1 | 非常照明 電源別置型 | 83 | 0 | 60 |  | 更新
106 | ea41 | 1F | フロア全体 | IL40W | 1 | 非常照明 電源別置型 | 12 | 0 | 40 |  | 更新
95

## 本庁舎２Ｆ (hidden)
本庁舎
No. | 図面記号 | 階 | 部屋名 | 照明種類 | 灯数 | 仕様 | 台数 | 年間点灯時間 | 消費電力(W/台) | 備考 | 更新/非更新
1 | V321 | 2F | Dコア更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
2 | V321 | 2F | Dコア湯沸室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
3 | V321 | 2F | Dコア男子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
4 |  | 2F | Dコア男子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 2 | 2299 |  | うち1台間引き済み | 更新
5 | L161 | 2F | DコアEPS | FHF16W | 1 | 片反射笠付（高出力） | 1 | 2299 | 26 |  | 更新
6 | A321PJ | 2F | Dコア廊下 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 3 | 2601.5 | 36 |  | 更新
7 | V321 | 2F | Dコア女子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
8 |  | 2F | Dコア女子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 3 | 2299 |  | うち1台間引き済み | 更新
9 | Ma321E | 2F | Dコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
10 | Mb321E | 2F | Dコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
11 | T321PX | 2F | エレベーターホール | FHF32W | 1 | トラフ | 4 | 2299 | 36 |  | 更新
12 |  | 2F | エレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 5 |  | 60 |  | 更新
13 | T321PX | 2F | 廊下 | FHF32W | 1 | トラフ | 69 | 2601.5 | 36 |  | 更新
14 | T321PJ | 2F | 廊下 | FHF32W | 1 | トラフ | 2 | 2601.5 | 36 |  | 更新
15 |  | 2F | 廊下 | LED電球 | 1 | ユニバーサルダウンライト | 4 |  |  |  | 更新
16 |  | 2F | 廊下(記載台) | FL20W | 1 |  | 3 |  | 22 |  | 更新
17 | Ma321E | 2F | Aコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
18 | Mb321E | 2F | Aコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
19 | A321PJ | 2F | Aコアエレベーターホール | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 2 | 2299 | 36 |  | 更新
20 |  | 2F | Aコアエレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 1 |  | 60 |  | 更新
21 | L321 | 2F | AコアEPS | FHF32W | 1 | 片反射笠付 | 1 |  | 36 |  | 更新
22 | V321 | 2F | Aコア更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 2 | 2299 | 36 |  | 更新
23 | A161 | 2F | Aコア廊下 | FHF16W | 1 | 埋込 高出力 | 1 | 2601.5 | 26 |  | 更新
24 | S322 | 2F | 福祉部 | FHF32W | 2 | システム天井 | 104 | 2299 | 72 |  | 更新
25 | S162 | 2F | 福祉部 | FHF16W | 2 | システム天井 | 4 | 2299 | 38 |  | 更新
26 | T321PJ | 2F | 福祉部 | FHF32W | 1 | トラフ | 64 | 2299 | 36 |  | 更新
27 | V321 | 2F | 更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 4 | 2299 | 36 |  | 更新
28 | K321 | 2F | 書庫 | FHF32W | 1 | 笠付 | 6 | 2299 | 36 |  | 更新
29 | V321 | 2F | Bコア男子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
30 |  | 2F | Bコア男子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 2 | 2299 |  | うち1台間引き済み | 更新
31 | V321 | 2F | Bコア女子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
32 |  | 2F | Bコア女子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 3 | 2299 |  | うち1台間引き済み | 更新
33 | A321PJ | 2F | Bコア廊下 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 3 | 2601.5 | 36 |  | 更新
34 | Ma321E | 2F | Bコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
35 | Mb321E | 2F | Bコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
36 | V321 | 2F | Bコア湯沸室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
37 | V321 | 2F | Bコア更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
38 | K161 | 2F | BコアEPS | FHF16W | 1 | 笠付（高出力） | 1 | 2299 | 26 |  | 更新
39 | S322 | 2F | 財務部 | FHF32W | 2 | システム天井 | 58 | 2299 | 72 |  | 更新
40 | S162 | 2F | 財務部 | FHF16W | 2 | システム天井 | 2 | 2299 | 38 |  | 更新
41 | T321PJ | 2F | 財務部 | FHF32W | 1 | トラフ | 16 | 2299 | 36 |  | 更新
42 |  | 2F | 財務部 | FLR110W | 1 | 笠付 | 6 |  | 121 |  | 更新
43 | S322 | 2F | 福祉部 | FHF32W | 2 | システム天井 | 36 | 2299 | 72 |  | 更新
44 | S162 | 2F | 福祉部 | FHF16W | 2 | システム天井 | 4 | 2299 | 38 |  | 更新
45 | T321PJ | 2F | 福祉部 | FHF32W | 1 | トラフ | 26 | 2299 | 36 |  | 更新
46 |  | 2F | 福祉部 | FLR110W | 1 | 笠付 | 4 |  | 121 |  | 更新
47 |  | 2F | 吹き抜け | MF100W | 1 | ダウンライト □275 | 58 | 2299 | 100 | 29台は消灯で運用 | 更新
48 | V321 | 2F | Cコア物品庫 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 2 | 2299 | 36 |  | 更新
49 | L321 | 2F | CコアEPS | FHF32W | 1 | 片反射笠付 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
50 | Ma321E | 2F | Cコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
51 | Mb321E | 2F | Cコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
52 | A161 | 2F | Cコア廊下 | FHF16W | 1 | 埋込W 高出力 | 1 | 2601.5 | 26 |  | 更新
53 | A321PJ | 2F | Cコアエレベーターホール | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 2 | 2299 | 36 |  | 更新
54 |  | 2F | Cコアエレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 1 |  | 60 |  | 更新
55 | S322 | 2F | 財務部 | FHF32W | 2 | システム天井 | 120 | 2299 | 72 |  | 更新
56 | T321PJ | 2F | 財務部 | FHF32W | 1 | トラフ | 58 | 2299 | 36 |  | 更新
705
誘導灯
55 | XC | 2F | Aコアエレベーターホール | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
56 | XrC | 2F | Aコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
57 | XC | 2F | Bコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
58 | YC | 2F | Bコア廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
59 | XC | 2F | Cコアエレベーターホール | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
60 | XrC | 2F | Cコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
61 | XC | 2F | Dコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
62 | YC | 2F | Dコア廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
63 | YC | 2F | 廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 2 | 8760 | 4 |  | 更新
64 | XrC | 2F | 廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 3 | 8760 | 4 |  | 更新
65 | ZFC | 2F | 廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 4 | 8760 | 4 |  | 更新
17
非常照明
66 |  | 2F | フロア全体 | IL60W | 1 | 非常照明 電源別置型 | 100 | 0 | 60 |  | 更新
100

## 本庁舎3Ｆ (hidden)
本庁舎
No. | 図面記号 | 階 | 部屋名 | 照明種類 | 灯数 | 仕様 | 台数 | 年間点灯時間 | 消費電力(W/台) | 備考 | 更新/非更新
1 | V321 | 3F | Dコア更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
2 | V321 | 3F | Dコア湯沸室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
3 | L161 | 3F | DコアEPS | FHF16W | 1 | 片反射笠付（高出力） | 1 | 2299 | 26 |  | 更新
4 | Ma321E | 3F | Dコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
5 | Mb321E | 3F | Dコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
6 | A321PJ | 3F | Dコア廊下 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 3 | 2601.5 | 36 |  | 更新
7 | V321 | 3F | Dコア女子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
8 |  | 3F | Dコア女子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 3 | 2299 |  | うち1台間引き済み | 更新
9 | V321 | 3F | Dコア男子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
10 |  | 3F | Dコア男子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 2 | 2299 |  | うち1台間引き済み | 更新
11 | S322 | 3F | 農林水産部 | FHF32W | 2 | システム天井 | 44 | 2299 | 72 |  | 更新
12 | T321PX | 3F | エレベーターホール | FHF32W | 1 | トラフ | 4 | 2299 | 36 |  | 更新
13 |  | 3F | エレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 5 |  | 60 |  | 更新
14 | T321PX | 3F | 廊下 | FHF32W | 1 | トラフ | 77 | 2601.5 | 36 |  | 更新
15 | T321PJ | 3F | 廊下 | FHF32W | 1 | トラフ | 2 | 2601.5 | 36 |  | 更新
16 |  | 3F | 廊下 | IL60W | 1 | ダウンライト | 4 |  | 60 |  | 更新
17 |  | 3F | 廊下 | LED | 1 | ユニバーサルダウンライト | 5 |  |  |  | 更新
18 |  | 3F | 廊下 | 直管LED | 1 | 黒板灯 | 1 |  |  |  | 更新
19 |  | 3F | 廊下 | LED | 1 | 黒板灯 | 2 |  |  |  | 非更新
20 |  | 3F | 廊下 | LED | 1 | 黒板灯 | 4 |  |  |  | 非更新
21 | S322 | 3F | 都市建設部都市整備課 | FHF32W | 2 | システム天井 | 14 | 2299 | 72 |  | 更新
22 | S162 | 3F | 都市建設部都市整備課 | FHF16W | 2 | システム天井 | 1 | 2299 | 38 |  | 更新
23 | A321PJ | 3F | Aコアエレベーターホール | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 2 | 2299 | 36 |  | 更新
24 |  | 3F | Aコアエレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 1 |  | 60 |  | 更新
25 | Ma321E | 3F | Aコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
26 | Mb321E | 3F | Aコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
27 | V321 | 3F | Aコア更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 2 | 2299 | 36 |  | 更新
28 | L321 | 3F | AコアEPS | FHF32W | 1 | 片反射笠付 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
29 | A161 | 3F | Aコア廊下 | FHF16W | 1 | 埋込W 高出力 | 1 | 2601.5 | 26 |  | 更新
30 | S322 | 3F | 都市建設部 | FHF32W | 2 | システム天井 | 100 | 2299 | 72 |  | 更新
31 | V321 | 3F | 更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 2 | 2299 | 36 |  | 更新
32 | K321 | 3F | 書庫 | FHF32W | 1 | 笠付 | 8 |  | 36 |  | 更新
33 | A321PJ | 3F | 青写真室 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 2 |  | 36 |  | 更新
34 | A322PX | 3F | 青写真室 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 3 |  | 72 |  | 更新
35 | V321 | 3F | Bコア女子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
36 |  | 3F | Bコア女子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 3 | 2299 |  | うち1台間引き済み | 更新
37 | V321 | 3F | Bコア男子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
38 |  | 3F | Bコア男子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 2 | 2299 |  | うち1台間引き済み | 更新
39 | A321 | 3F | Bコア廊下 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 3 | 2601.5 | 36 |  | 更新
40 | Ma321E | 3F | Bコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
41 | Mb321E | 3F | Bコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
42 | V321 | 3F | Bコア湯沸室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
43 | V321 | 3F | Bコア更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
44 | L161 | 3F | BコアEPS | FHF16W | 1 | 片反射笠付（高出力） | 1 | 2299 | 26 |  | 更新
45 | S322 | 3F | 物品庫 | FHF32W | 2 | システム天井 | 6 | 2299 | 72 |  | 更新
46 | S322 | 3F | 福祉部 | FHF32W | 2 | システム天井 | 53 | 2299 | 72 |  | 更新
47 | S162 | 3F | 福祉部 | FHF16W | 2 | システム天井 | 1 | 2299 | 38 |  | 更新
48 | L321 | 3F | CコアEPS | FHF32W | 1 | 片反射笠付 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
49 | K321 | 3F | Cコア物品庫 | FHF32W | 1 | 笠付 | 2 | 2299 | 36 |  | 更新
50 | A161 | 3F | Cコア廊下 | FHF16W | 1 | 埋込W 高出力 | 1 | 2601.5 | 26 |  | 更新
51 | A321PJ | 3F | Cコアエレベーターホール | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 2 | 2299 | 36 |  | 更新
52 |  | 3F | Cコアエレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 1 |  | 60 |  | 更新
53 | Ma321E | 3F | Cコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
54 | Mb321E | 3F | Cコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
55 | S322 | 3F | 農業委員会事務局 | FHF32W | 2 | システム天井 | 20 | 2299 | 72 |  | 更新
56 | S322 | 3F | 商工観光部 | FHF32W | 2 | システム天井 | 96 | 2299 | 72 |  | 更新
57 | S162 | 3F | 商工観光部 | FHF16W | 2 | システム天井 | 4 | 2299 | 38 |  | 更新
506
[6 empty] | 非更新 | 6
誘導灯
54 | XC | 3F | Aコアエレベーターホール | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
55 | XrC | 3F | Aコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
56 | XC | 3F | Bコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
57 | YC | 3F | Bコア廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
58 | XC | 3F | Cコアエレベーターホール | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
59 | XrC | 3F | Cコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
60 | XC | 3F | Dコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
61 | YC | 3F | Dコア廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
62 | XrC | 3F | 廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 2 | 8760 | 4 |  | 更新
63 | YC | 3F | 廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 8 | 8760 | 4 |  | 更新
18
非常照明
64 |  | 3F | フロア全体 | IL60W | 1 | 非常照明 電源別置型 | 83 | 0 | 60 |  | 更新
65 | ea41 | 3F | フロア全体 | IL40W | 1 | 非常照明 電源別置型 | 1 | 0 | 40 |  | 更新
84

## 本庁舎4Ｆ (hidden)
本庁舎
No. | 図面記号 | 階 | 部屋名 | 照明種類 | 灯数 | 仕様 | 台数 | 年間点灯時間 | 消費電力(W/台) | 備考 | 更新/非更新
1 | V321 | 4F | Dコア更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
2 | V321 | 4F | Dコア湯沸室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
3 | A321PJ | 4F | Dコア廊下 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 3 | 2601.5 | 36 |  | 更新
4 | L161 | 4F | DコアEPS | FHF16W | 1 | 片反射笠付（高出力） | 1 | 2299 | 26 |  | 更新
5 | Ma321E | 4F | Dコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
6 | Mb321E | 4F | Dコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
7 | V321 | 4F | Dコア女子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
8 |  | 4F | Dコア女子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 3 | 2299 |  | うち1台間引き済み | 更新
9 | V321 | 4F | Dコア男子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
10 |  | 4F | Dコア男子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 2 | 2299 |  | うち1台間引き済み | 更新
11 | S322 | 4F | 市民活動･会議室 | FHF32W | 2 | システム天井 | 17 | 2299 | 72 |  | 更新
12 | S322 | 4F | 港湾空港部 | FHF32W | 2 | システム天井 | 41 | 2299 | 72 |  | 更新
13 | S162 | 4F | 港湾空港部 | FHF16W | 1 | システム天井 | 1 | 2299 | 38 |  | 更新
14 | A321PJ | 4F | エレベーターホール | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 4 | 2299 | 36 |  | 更新
15 |  | 4F | エレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 5 |  | 60 |  | 更新
16 | T321PX | 4F | 廊下 | FHF32W | 1 | トラフ | 77 | 2601.5 | 36 |  | 更新
17 | T321PJ | 4F | 廊下 | FHF32W | 1 | トラフ | 2 | 2601.5 | 36 |  | 更新
18 |  | 4F | 廊下 | IL60W | 1 | ダウンライト | 4 |  | 60 |  | 更新
19 |  | 4F | 廊下 | LED | 1 | ユニバーサルダウンライト | 5 |  |  |  | 更新
20 | A321PJ | 4F | Aコアエレベーターホール | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 2 | 2299 | 36 |  | 更新
21 |  | 4F | Aコアエレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 1 |  | 60 |  | 更新
22 | Ma321E | 4F | Aコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
23 | Mb321E | 4F | Aコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
24 | V321 | 4F | Aコア更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 2 | 2299 | 36 |  | 更新
25 | L321 | 4F | AコアEPS | FHF32W | 1 | 片反射笠付 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
26 | A161 | 4F | Aコア廊下 | FHF16W | 1 | 埋込W 高出力 | 1 | 2601.5 | 26 |  | 更新
27 | V322PX | 4F | 都市整備課 | FHF32W | 2 | 逆富士 | 12 | 2299 | 72 |  | 更新
28 | S322 | 4F | 都市整備課 | FHF32W | 2 | システム天井 | 4 | 2299 | 72 |  | 更新
29 | S322 | 4F | 都市建設部 | FHF32W | 2 | システム天井 | 68 | 2299 | 72 |  | 更新
30 | S322 | 4F | 企画 | FHF32W | 2 | システム天井 | 16 | 2299 | 72 |  | 更新
31 | K321 | 4F | 書庫 | FHF32W | 1 | 笠付 | 8 | 2299 | 36 |  | 更新
32 | V321 | 4F | Bコア女子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
33 |  | 4F | Bコア女子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 3 |  |  | うち1台間引き済み | 更新
34 | V321 | 4F | Bコア男子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
35 |  | 4F | Bコア男子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 2 |  |  | うち1台間引き済み | 更新
36 | A321PJ | 4F | Bコア廊下 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 3 | 2601.5 | 36 |  | 更新
37 | Ma321E | 4F | Bコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
38 | Mb321E | 4F | Bコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
39 | V321 | 4F | Bコア湯沸室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
40 | V321 | 4F | Bコア更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
41 | L161 | 4F | BコアEPS | FHF16W | 1 | 片反射笠付（高出力） | 1 | 2299 | 26 |  | 更新
42 | S322 | 4F | 土木部 | FHF32W | 2 | システム天井 | 48 | 2299 | 72 |  | 更新
43 | V321 | 4F | 物品庫 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 4 | 2299 | 36 |  | 更新
44 | A322PX | 4F | 青写真室 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 3 | 2299 | 72 |  | 更新
45 | K321 | 4F | Cコア物品庫 | FHF32W | 1 | 笠付 | 2 | 2299 | 36 |  | 更新
46 | L321 | 4F | CコアEPS | FHF32W | 1 | 片反射笠付 | 1 | 2299 | 36 |  | 更新
47 | A161 | 4F | Cコア廊下 | FHF16W | 1 | 埋込W 高出力 | 1 | 2601.5 | 26 |  | 更新
48 | A321PJ | 4F | Cコアエレベーターホール | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 2 | 2299 | 36 |  | 更新
49 |  | 4F | Cコアエレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 1 |  | 60 |  | 更新
50 | Ma321E | 4F | Cコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
51 | Mb321E | 4F | Cコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 | 2601.5 | 36 |  | 更新
52 | q300 | 4F | 吹抜 | MH300W | 1 | ダウンライト | 79 | 2299 | 330 | 稼働台数:36台 | 更新
53 | S322 | 4F | 土木部 | FHF32W | 2 | システム天井 | 120 | 2299 | 71 |  | 更新
566
誘導灯
54 | XC | 4F | Aコアエレベーターホール | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
55 | XrC | 4F | Aコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
56 | XC | 4F | Bコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
57 | YC | 4F | Bコア廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
58 | XC | 4F | Cコアエレベーターホール | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
59 | XrC | 4F | Cコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
60 | XC | 4F | Dコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
61 | YC | 4F | Dコア廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
62 | XC | 4F | 廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
63 | YC | 4F | 廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 8 | 8760 | 4 |  | 更新
64 | XrC | 4F | 廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
18
非常照明
65 |  | 4F | フロア全体 | IL60W | 1 | 非常照明 電源別置型 | 111 | 0 | 60 |  | 更新
66 | ea41 | 4F | フロア全体 | IL40W | 1 | 非常照明 電源別置型 | 1 | 0 | 40 |  | 更新
112

## 本庁舎５F (hidden)
本庁舎
No. | 図面記号 | 階 | 部屋名 | 照明種類 | 灯数 | 仕様 | 台数 | 年間点灯時間 | 消費電力(W/台) | 備考 | 更新/非更新
1 | V321 | 5F | Ｄコア更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 242 | 36 |  | 更新
2 | V321 | 5F | Ｄコア湯沸室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 | 242 | 36 |  | 更新
3 | A321PJ | 5F | Dコア廊下 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 3 |  | 36 |  | 更新
4 | L161 | 5F | ＤコアＥＰＳ | FHF16W | 1 | 片反射笠付(高出力) | 1 |  | 26 |  | 更新
5 | Ma321E | 5F | Ｄコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 |  | 36 |  | 更新
6 | Mb321E | 5F | Ｄコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 |  | 36 |  | 更新
7 | V321 | 5F | Ｄコア女子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 |  | 36 |  | 更新
8 |  | 5F | Ｄコア女子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 3 |  |  | うち1台間引き済み | 更新
9 | V321 | 5F | Ｄコア男子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 |  | 36 |  | 更新
10 |  | 5F | Ｄコア男子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 2 |  |  | うち1台間引き済み | 更新
11 | S322 | 5F | 生涯学習部 | FHF32W | 2 | システム天井 | 54 |  | 72 |  | 更新
12 | K321 | 5F | 書庫 | FHF32W | 1 | 笠付 | 4 |  | 36 |  | 更新
13 | T321PX | 5F | エレベーターホール | FHF32W | 1 | トラフ | 4 |  | 36 |  | 更新
14 |  | 5F | エレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 4 |  | 60 |  | 更新
15 | T321PX | 5F | 廊下 | FHF32W | 1 | トラフ | 76 |  | 36 |  | 更新
16 | T321PJ | 5F | 廊下 | FHF32W | 1 | トラフ | 2 |  | 36 |  | 更新
17 |  | 5F | 廊下 | FHF32W | 1 | 黒板灯 | 2 |  | 36 |  | 更新
18 |  | 5F | エレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 4 |  | 60 |  | 更新
19 |  | 5F | 廊下 | LED | 1 | ユニバーサルダウンライト | 5 |  |  |  | 更新
20 | A321PJ | 5F | Aコアエレベーターホール | FHF32W | 1 | 埋込 W190 | 2 |  | 36 |  | 更新
21 |  | 5F | Aコアエレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 1 |  | 60 |  | 更新
22 | Ma321E | 5F | Aコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 |  | 36 |  | 更新
23 | Mb321E | 5F | Aコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 |  | 36 |  | 更新
24 | V321 | 5F | Aコア更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 2 |  | 36 |  | 更新
25 | L321 | 5F | AコアEPS | FHF32W | 1 | 片反射笠付 | 1 |  | 36 |  | 更新
26 | A161 | 5F | Aコア廊下 | FHF16W | 1 | 埋込 高出力 | 1 |  | 26 |  | 更新
27 | S322 | 5F | 財務部入札控室 | FHF32W | 2 | システム天井 | 8 |  | 72 |  | 更新
28 | S322 | 5F | 財務部入札控室 | FHF32W | 2 | システム天井 | 6 |  | 72 |  | 更新
29 | S322 | 5F | 財務部調度課 | FHF32W | 2 | システム天井 | 20 |  | 72 |  | 更新
30 | S322 | 5F | 財務部財政課 | FHF32W | 2 | システム天井 | 24 |  | 72 |  | 更新
31 | K321 | 5F | 書庫 | FHF32W | 1 | 笠付 | 5 |  | 36 |  | 更新
32 |  | 5F | 書庫 | FHF32W | 1 |  | 125 |  | 36 |  | 更新
33 | A322PJ | 5F | 更衣室 | FHF32W | 2 | 埋込 W300 | 10 |  | 72 |  | 更新
34 | V321 | 5F | Bコア女子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 |  | 36 |  | 更新
35 |  | 5F | Bコア女子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 3 |  |  | うち1台間引き済み | 更新
36 | V321 | 5F | Bコア男子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 |  | 36 |  | 更新
37 |  | 5F | Bコア男子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 2 |  |  | うち1台間引き済み | 更新
38 | A321PJ | 5F | Bコア廊下 | FHF32W | 1 | 埋込 W190 | 3 |  | 36 |  | 更新
39 | Ma321E | 5F | Bコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 |  | 36 |  | 更新
40 | Mb321E | 5F | Bコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 |  | 36 |  | 更新
41 | V321 | 5F | Bコア湯沸室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 |  | 36 |  | 更新
42 | V321 | 5F | Bコア更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 |  | 36 |  | 更新
43 | L161 | 5F | BコアEPS | FHF16W | 1 | 片反射笠付(高出力) | 1 |  | 26 |  | 更新
44 | S322 | 5F | 教育委員室 | FHF32W | 2 | システム天井 | 9 |  | 72 |  | 更新
45 | S322 | 5F | 監査事務局他 | FHF32W | 2 | システム天井 | 50 |  | 72 |  | 更新
46 | K321 | 5F | Cコア物品庫 | FHF32W | 1 | 笠付 | 2 |  | 36 |  | 更新
47 | L321 | 5F | CコアEPS | FHF32W | 1 | 片反射笠付 | 1 |  | 36 |  | 更新
48 | A161 | 5F | Cコア廊下 | FHF16W | 1 | 埋込 高出力 | 1 |  | 26 |  | 更新
49 | A321PJ | 5F | Cコアエレベーターホール | FHF32W | 1 | 埋込 W190 | 2 |  | 36 |  | 更新
50 |  | 5F | Cコアエレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 1 |  | 60 |  | 更新
51 | Ma321E | 5F | Cコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 |  | 36 |  | 更新
52 | Mb321E | 5F | Cコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 |  | 36 |  | 更新
53 | S322 | 5F | 教育相談室 | FHF32W | 2 | システム天井 | 4 |  | 72 |  | 更新
54 | S322 | 5F | 部長室 | FHF32W | 2 | システム天井 | 4 |  | 72 |  | 更新
55 | S322 | 5F | 教育委員会学校教育部 | FHF32W | 2 | システム天井 | 96 |  | 72 |  | 更新
56 | S322 | 5F | 相談室 | FHF32W | 2 | システム天井 | 2 |  | 72 |  | 更新
57 | S322 | 5F | 教育長室 | FHF32W | 2 | システム天井 | 6 |  | 72 |  | 更新
572
誘導灯
58 | XC | 5F | Aコアエレベーターホール | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
59 | XrC | 5F | Aコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
60 | XC | 5F | Bコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
61 | YC | 5F | Bコア廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
62 | XC | 5F | Cコアエレベーターホール | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
63 | XrC | 5F | Cコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
64 | XC | 5F | Dコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
65 | YC | 5F | Dコア廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
66 | XrC | 5F | 廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 2 | 8760 | 4 |  | 更新
67 | YC | 5F | 廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 8 | 8760 | 4 |  | 更新
18
非常照明
68 |  | 5F | フロア全体 | IL60W | 1 | 非常照明 電源別置型 | 95 | 0 | 60 |  | 更新
69 | ea41 | 5F | フロア全体 | IL40W | 1 | 非常照明 電源別置型 | 3 | 0 | 40 |  | 更新
98

## 本庁舎６F (hidden)
本庁舎
No. | 図面記号 | 階 | 部屋名 | 照明種類 | 灯数 | 仕様 | 台数 | 年間点灯時間 | 消費電力(W/台) | 備考 | 更新/非更新
1 | V321 | 6F | Ｄコア更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 |  | 36 |  | 更新
2 | V321 | 6F | Ｄコア湯沸室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 |  | 36 |  | 更新
3 | A321PJ | 6F | Dコア廊下 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 3 |  | 36 |  | 更新
4 | L161 | 6F | ＤコアＥＰＳ | FHF16W | 1 | 片反射笠付(高出力) | 1 |  | 26 |  | 更新
5 | Ma321E | 6F | Ｄコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 |  | 36 |  | 更新
6 | Mb321E | 6F | Ｄコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 |  | 36 |  | 更新
7 | V321 | 6F | Ｄコア男子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 |  | 36 |  | 更新
8 |  | 6F | Ｄコア男子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 2 |  |  | うち1台間引き済み | 更新
9 | V321 | 6F | Ｄコア女子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 |  | 36 |  | 更新
10 |  | 6F | Ｄコア女子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 3 |  |  | うち1台間引き済み | 更新
11 | Ca326PD | 6F | 市長室 | FHF32W | 9 | スクエア | 3 |  | 324 |  | 更新
12 | T321PJ | 6F | 市長室 | FHF32W | 1 | トラフ | 4 |  | 36 |  | 更新
13 | T161PH | 6F | 市長室 | FHF16W | 1 | トラフ | 2 |  | 26 |  | 更新
14 |  | 6F | 市長室 | IL60W | 1 | ダウンライト | 11 |  | 60 |  | 更新
15 | A322PX | 6F | 図書室 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 2 |  | 72 |  | 更新
16 |  | 6F | 図書室 | FL15W | 1 | 棚下灯 | 1 |  | 18 |  | 更新
17 | A322PX | 6F | 待合ロビー | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 6 |  | 72 |  | 更新
18 |  | 6F | 待合ロビー | IL60W | 1 | ダウンライト | 7 |  | 60 |  | 更新
19 | Ca326PD | 6F | 応接室１ | FHF32W | 6 | スクエア | 1 |  | 216 |  | 更新
20 | T321PJ | 6F | 応接室１ | FHF32W | 1 | トラフ | 4 |  | 36 |  | 更新
21 |  | 6F | 応接室１ | IL60W | 1 | ダウンライト | 3 |  | 60 |  | 更新
22 | Ca326PD | 6F | 応接室２ | FHF32W | 6 | スクエア | 1 |  | 216 |  | 更新
23 | T321PJ | 6F | 応接室２ | FHF32W | 1 | トラフ | 1 |  | 36 |  | 更新
24 |  | 6F | 応接室２ | IL60W | 1 | ダウンライト | 6 |  | 60 |  | 更新
25 | T321PX | 6F | エレベーターホール | FHF32W | 1 | トラフ | 4 |  | 36 |  | 更新
26 | T321PJ | 6F | エレベーターホール | FHF32W | 1 | トラフ | 1 |  | 36 |  | 更新
27 |  | 6F | エレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 6 |  | 60 |  | 更新
28 | Cb3236 | 6F | 特別職会議室 | FHF32W | 36 | スクエア 埋込ルーバ 6連結 | 1 |  | 1296 |  | 更新
29 | T321PJ | 6F | 特別職会議室 | FHF32W | 1 | トラフ | 12 |  | 36 |  | 更新
30 |  | 6F | 特別職会議室 | IL60W | 1 | ダウンライト | 7 |  | 60 |  | 更新
31 |  | 6F | 特別職会議室 | MF100W | 1 | 150角 | 5 |  | 100 |  | 更新
32 | T321PJ | 6F | 待合ロビー | FHF32W | 1 | トラフ | 8 |  | 36 |  | 更新
33 |  | 6F | 待合ロビー | LED電球 | 1 | ダウンライト | 28 |  |  |  | 更新
34 | T321PX | 6F | 廊下 | FHF32W | 1 | トラフ | 68 |  | 36 |  | 更新
35 |  | 6F | 廊下 | IL60W | 1 | ダウンライト | 9 |  | 60 |  | 更新
36 |  | 6F | 廊下 | FHT24W | 1 | ダウンライト | 1 |  | 27 |  | 更新
37 |  | 6F | 廊下 | LED | 1 | ユニバーサルダウンライト | 5 |  |  |  | 更新
38 | A321PJ | 6F | Aコアエレベーターホール | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 2 |  | 36 |  | 更新
39 |  | 6F | Aコアエレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 1 |  | 60 |  | 更新
40 | Ma321E | 6F | Aコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 |  | 36 |  | 更新
41 | Mb321E | 6F | Aコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 |  | 36 |  | 更新
42 | V321PJ | 6F | Aコア物品庫 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 2 |  | 36 |  | 更新
43 | L321 | 6F | AコアEPS | FHF32W | 1 | 片反射笠付 | 1 |  | 36 |  | 更新
44 | A161 | 6F | Aコア廊下 | FHF16W | 1 | 埋込 高出力 | 1 |  | 26 |  | 更新
45 | V321 | 6F | 秘書課湯沸室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 |  | 36 |  | 更新
46 | S322 | 6F | 秘書課 | FHF32W | 2 | システム天井 | 16 |  | 72 |  | 更新
47 |  | 6F | 秘書課前廊下 | IL60W | 1 | ダウンライト | 29 |  | 60 |  | 更新
48 | Ca326PD | 6F | 助役室 | FHF32W | 6 | スクエア | 2 |  | 216 |  | 更新
49 | T321PJ | 6F | 助役室 | FHF32W | 1 | トラフ | 1 |  | 36 |  | 更新
50 | T161 | 6F | 助役室 | FHF16W | 1 | トラフ | 1 |  | 26 |  | 更新
51 |  | 6F | 助役室 | IL60W | 1 | ダウンライト | 9 |  | 60 |  | 更新
52 | Ca326PD | 6F | 助役室 | FHF32W | 6 | スクエア | 2 |  | 216 |  | 更新
53 | T321PJ | 6F | 助役室 | FHF32W | 1 | トラフ | 1 |  | 36 |  | 更新
54 | T161 | 6F | 助役室 | FHF16W | 1 | トラフ | 1 |  | 26 |  | 更新
55 |  | 6F | 助役室 | IL60W | 1 | ダウンライト | 9 |  | 60 |  | 更新
56 | K322 | 6F | 電気室 | FHF32W | 2 | 笠付 | 9 |  | 72 |  | 更新
57 | K321 | 6F | 電気室 | FHF32W | 1 | 笠付 | 10 |  | 36 |  | 更新
58 | Cb3218 | 6F | 特別職会議室 | FHF32W | 18 | スクエア 埋込ルーバ3連結 | 3 |  | 648 |  | 更新
59 |  | 6F | 特別職会議室 | IL60W | 1 | ダウンライト | 12 |  | 60 |  | 更新
60 | S322 | 6F | 広報課 | FHF32W | 2 | システム天井 | 12 |  | 72 |  | 更新
61 | A322PX | 6F | 広報課 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 2 |  | 72 |  | 更新
62 | T321PJ | 6F | 暗室 | FHF32W | 1 | トラフ | 2 |  | 36 |  | 更新
63 |  | 6F | 暗室 | IL60W | 1 | ダウンライト | 1 |  | 60 |  | 更新
64 |  | 6F | 暗室 | FL20W | 1 | 表示灯 | 1 |  | 22 |  | 更新
65 | V322 | 6F | 市政記者室湯沸室 | FHF32W | 2 | 逆富士 | 1 |  | 72 |  | 更新
66 | S322 | 6F | 市政記者室 | FHF32W | 2 | システム天井 | 16 |  | 72 |  | 更新
67 | S162 | 6F | 市政記者室 | FHF16W | 2 | システム天井 | 4 |  | 38 |  | 更新
68 |  | 6F | 市政記者室 | FL20W | 1 | 壁付机用ブラケット | 17 |  | 22 |  | 更新
69 | K321 | 6F | 書庫 | FHF32W | 1 | 笠付 | 10 |  | 36 |  | 更新
70 | V321 | 6F | Bコア女子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 |  | 36 |  | 更新
71 |  | 6F | Bコア女子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 3 |  |  | うち1台間引き済み | 更新
72 | V321 | 6F | Bコア男子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 |  | 36 |  | 更新
73 |  | 6F | Bコア男子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 2 |  |  | うち1台間引き済み | 更新
74 | A321PJ | 6F | Bコア廊下 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 3 |  | 36 |  | 更新
75 | Ma321E | 6F | Bコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 |  | 36 |  | 更新
76 | Mb321E | 6F | Bコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 |  | 36 |  | 更新
77 | V321 | 6F | Bコア湯沸室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 |  | 36 |  | 更新
78 | V321 | 6F | Bコア更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 |  | 36 |  | 更新
79 | L161 | 6F | BコアEPS | FHF16W | 1 | 片反射笠付(高出力) | 1 |  | 26 |  | 更新
80 | S322 | 6F | 企画部 | FHF32W | 2 | システム天井 | 59 |  | 72 |  | 更新
81 | K322 | 6F | 熱源室 | FHF32W | 2 | 笠付 | 34 |  | 72 |  | 更新
82 | K321 | 6F | 熱源室 | FHF32W | 1 | 笠付 | 4 |  | 36 |  | 更新
83 |  | 6F | 熱源室 | IL60W | 1 | コップ | 1 |  | 60 |  | 更新
84 | K321 | 6F | ボンベ室 | FHF32W | 1 | 笠付 | 2 |  | 36 |  | 更新
85 | V321 | 6F | ロッカー室 | FHF32W | 1 | 笠付 | 3 |  | 36 |  | 更新
86 | V321-S | 6F | バッテリー室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 3 |  | 36 |  | 更新
87 | A322PJ | 6F | 監視室 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 12 |  | 72 |  | 更新
88 | V321 | 6F | Cコア更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 2 |  | 36 |  | 更新
89 | L321 | 6F | CコアEPS | FHF32W | 1 | 片反射笠付 | 1 |  | 36 |  | 更新
90 | A161 | 6F | Cコア廊下 | FHF16W | 1 | 埋込W150 高出力 | 1 |  | 26 |  | 更新
91 | A321PJ | 6F | Cコアエレベーターホール | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 2 |  | 36 |  | 更新
92 |  | 6F | Cコアエレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 1 |  | 60 |  | 更新
93 | Ma321E | 6F | Cコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 |  | 36 |  | 更新
94 | Mb321E | 6F | Cコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 |  | 36 |  | 更新
95 | A322PX | 6F | 印刷室 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 4 |  | 72 |  | 更新
96 | A322PX | 6F | 防災無線統制台 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 2 |  | 72 |  | 更新
97 | S322 | 6F | 部長室 | FHF32W | 2 | システム天井 | 4 |  | 72 |  | 更新
98 | S322 | 6F | 総務部 | FHF32W | 2 | システム天井 | 80 |  | 72 |  | 更新
99 | S322 | 6F | 総務部人事課 | FHF32W | 2 | システム天井 | 20 |  | 72 |  | 更新
655
誘導灯
102 | XC | 6F | Aコアエレベーターホール | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
103 | XrC | 6F | Aコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
104 | XC | 6F | Bコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
105 | YC | 6F | Bコア廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
106 | XC | 6F | Cコアエレベーターホール | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
107 | XrC | 6F | Cコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
108 | XC | 6F | Dコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
109 | YC | 6F | Dコア廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
110 | XrC | 6F | 廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 3 | 8760 | 4 |  | 更新
111 | YC | 6F | 廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 7 | 8760 | 4 |  | 更新
112 | ZC | 6F | 廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
19
非常照明
113 |  | 6F | フロア全体 | IL60W | 1 | 非常照明 電源別置型 | 87 | 0 | 60 |  | 更新
123 | ea41 | 6F | フロア全体 | IL40W | 1 | 非常照明 電源別置型 | 4 | 0 | 40 |  | 更新
123 | eb41 | 6F | フロア全体 | IL40W | 1 | 非常照明 電源別置型 | 5 | 0 | 40 |  | 更新
96

## 本庁舎７Ｆ (hidden)
本庁舎
No. | 図面記号 | 階 | 部屋名 | 照明種類 | 灯数 | 仕様 | 台数 | 年間点灯時間 | 消費電力(W/台) | 備考 | 更新/非更新
1 | V321 | 7F | Ｄコア倉庫 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 |  | 36 |  | 更新
2 | V321 | 7F | Ｄコア湯沸室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 |  | 36 |  | 更新
3 | A321PJ | 7F | Dコア廊下 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 3 |  | 36 |  | 更新
4 | L161 | 7F | ＤコアＥＰＳ | FHF16W | 1 | 片反射笠付(高出力) | 1 |  | 26 |  | 更新
5 | Ma321E | 7F | Ｄコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 |  | 36 |  | 更新
6 | Mb321E | 7F | Ｄコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 |  | 36 |  | 更新
7 | V321 | 7F | Ｄコア男子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 |  | 36 |  | 更新
8 |  | 7F | Ｄコア男子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 2 |  |  | うち1台間引き済み | 更新
9 | V321 | 7F | Ｄコア女子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 |  | 36 |  | 更新
10 |  | 7F | Ｄコア女子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 3 |  |  | うち1台間引き済み | 更新
11 | Ca326PD | 7F | 副議長室 | FHF32W | 6 | スクエア | 2 |  | 216 |  | 更新
12 | T321PJ | 7F | 副議長室 | FHF32W | 1 | トラフ | 2 |  | 36 |  | 更新
13 | T161PH | 7F | 副議長室 | FHF16W | 1 | トラフ 高出力 | 1 |  | 26 |  | 更新
14 |  | 7F | 副議長室 | IL60W | 1 | ダウンライト | 4 |  | 60 |  | 更新
15 | Cb3230 | 7F | 第２応接室 | FHF32W | 30 | スクエア 埋込ルーバ | 1 |  | 1080 |  | 更新
16 | T321PJ | 7F | 第２応接室 | FHF32W | 1 | トラフ | 4 |  | 36 |  | 更新
17 |  | 7F | 第２応接室 | IL60W | 1 | ダウンライト | 18 |  | 60 |  | 更新
18 |  | 7F | 第２応接室 | MF100W | 1 | ダウンライト 角型 | 4 |  | 100 |  | 更新
19 | Ca326PD | 7F | 第１応接室 | FHF32W | 6 | スクエア | 3 |  | 216 |  | 更新
20 | T321PJ | 7F | 第１応接室 | FHF32W | 1 | トラフ | 2 |  | 36 |  | 更新
21 |  | 7F | 第１応接室 | IL60W | 1 | ダウンライト | 14 |  | 60 |  | 更新
22 |  | 7F | 第１応接室 | MF100W | 1 | ダウンライト 角型 | 3 |  | 100 |  | 更新
23 | Ca326PD | 7F | 第３応接室 | FHF32W | 6 | スクエア | 1 |  | 216 |  | 更新
24 | T321PJ | 7F | 第３応接室 | FHF32W | 1 | トラフ | 1 |  | 36 |  | 更新
25 |  | 7F | 第３応接室 | IL60W | 1 | ダウンライト | 11 |  | 60 |  | 更新
26 | T321PX | 7F | 廊下 | FHF32W | 1 | トラフ | 46 |  | 36 |  | 更新
27 | T321PJ | 7F | 廊下 | FHF32W | 1 | トラフ | 2 |  | 36 |  | 更新
28 |  | 7F | 廊下(EVホール前) | IL60W | 1 | ダウンライト | 9 |  | 60 |  | 更新
29 |  | 7F | 廊下(第1応接室前) | IL60W | 1 | ダウンライト | 30 |  | 60 |  | 更新
30 |  | 7F | 廊下 | LED | 1 | ユニバーサルダウンライト | 5 |  |  |  | 更新
31 |  | 7F | ロビー | IL60W | 1 | ダウンライト | 22 |  | 60 |  | 更新
32 |  | 7F | ロビー | MF100W | 1 | ダウンライト 角型 | 3 |  | 100 |  | 更新
33 | Ca326PD | 7F | 議長室 | FHF32W | 6 | スクエア | 2 |  | 216 |  | 更新
34 | T321PJ | 7F | 議長室 | FHF32W | 1 | トラフ | 2 |  | 36 |  | 更新
35 | T161PH | 7F | 議長室 | FHF16W | 1 | トラフ(高出力) | 1 |  | 26 |  | 更新
36 |  | 7F | 議長室 | IL60W | 1 | ダウンライト | 4 |  | 60 |  | 更新
37 | Ca326PD | 7F | 第４応接室 | FHF32W | 6 | スクエア | 1 |  | 216 |  | 更新
38 | T321PJ | 7F | 第４応接室 | FHF32W | 1 | トラフ | 1 |  | 36 |  | 更新
39 |  | 7F | 第４応接室 | IL60W | 1 | ダウンライト | 11 |  | 60 |  | 更新
40 | T321PX | 7F | エレベーターホール | FHF32W | 1 | トラフ | 4 |  | 36 |  | 更新
41 |  | 7F | エレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 4 |  | 60 |  | 更新
42 | S322 | 7F | 事務局長室 | FHF32W | 2 | システム天井 | 4 |  | 72 |  | 更新
43 | Ca326PD | 7F | 談話室 | FHF32W | 6 | スクエア | 1 |  | 216 |  | 更新
44 | A321PJ | 7F | Aコアエレベーターホール | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 2 |  | 36 |  | 更新
45 |  | 7F | Aコアエレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 1 |  | 60 |  | 更新
46 | Ma321E | 7F | Aコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 |  | 36 |  | 更新
47 | Mb321E | 7F | Aコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 |  | 36 |  | 更新
48 | V321 | 7F | Aコア更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 2 |  | 36 |  | 更新
49 | L321 | 7F | AコアEPS | FHF32W | 1 | 片反射笠付 | 1 |  | 36 |  | 更新
50 | A161 | 7F | Aコア廊下 | FHF16W | 1 | 埋込 高出力 | 1 |  | 26 |  | 更新
51 | S322 | 7F | 議会事務局 | FHF32W | 2 | システム天井 | 28 |  | 72 |  | 更新
52 | S322 | 7F | 議会事務局 | FHF32W | 2 | システム天井 | 2 |  | 72 |  | 更新
53 | S162 | 7F | 議会事務局 | FHF16W | 2 | システム天井 | 2 |  | 72 |  | 更新
54 | V321 | 7F | 湯沸室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 2 |  | 36 |  | 更新
55 | S322 | 7F | 議会事務局資料室 | FHF32W | 2 | システム天井 | 4 |  | 72 |  | 更新
56 | S322 | 7F | 議会図書室 | FHF32W | 2 | システム天井 | 8 |  | 72 |  | 更新
57 | Cd326 | 7F | 第１委員会室 | FHF32W | 6 | スクエア 埋込ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ | 11 |  | 216 |  | 更新
58 | Cd326 | 7F | 第２委員会室 | FHF32W | 6 | スクエア 埋込ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ | 8 |  | 216 |  | 更新
59 | Cd326 | 7F | 第３委員会室 | FHF32W | 6 | スクエア 埋込ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ | 8 |  | 216 |  | 更新
60 | Cd326 | 7F | 第４委員会室 | FHF32W | 6 | スクエア 埋込ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ | 8 |  | 216 |  | 更新
61 | V321 | 7F | Bコア女子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 |  | 36 |  | 更新
62 |  | 7F | Bコア女子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 3 |  |  | うち1台間引き済み | 更新
63 | V321 | 7F | Bコア男子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 |  | 36 |  | 更新
64 |  | 7F | Bコア男子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 2 |  |  | うち1台間引き済み | 更新
65 | A321PJ | 7F | Bコア廊下 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 3 |  | 36 |  | 更新
66 | Ma321E | 7F | Bコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 |  | 36 |  | 更新
67 | Mb321E | 7F | Bコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 |  | 36 |  | 更新
68 | K321 | 7F | Bコア物品庫 | FHF32W | 1 | 笠付 | 2 |  | 36 |  | 更新
69 | L161 | 7F | BコアEPS | FHF16W | 1 | 片反射笠付(高出力) | 1 |  | 26 |  | 更新
70 | C322PX | 7F | 第５応接室 | FHF32W | 2 | 埋込 | 12 |  | 72 |  | 更新
71 | Cd326 | 7F | ロビー | FHF32W | 6 | スクエア 埋込ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ | 6 |  | 216 |  | 更新
72 | T321PJ | 7F | ロビー | FHF32W | 1 | トラフ | 1 |  | 36 |  | 更新
73 | K321PJ | 7F | 倉庫 | FHF32W | 1 | 笠付 | 1 |  | 36 |  | 更新
74 | K322 | 7F | 空調機室 | FHF32W | 2 | 笠付 | 23 |  | 72 |  | 更新
75 | A321PX | 7F | 議場通路 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 8 |  | 36 |  | 更新
76 | T321PJ | 7F | 議場通路 | FHF32W | 1 | トラフ | 5 |  | 36 |  | 更新
|  | 7F | 議場通路 | FL10W | 1 | 表示灯 「開会中」 | 2 |  | 13 | 照明のみ更新 | 更新
77 | T321PJ | 7F | 議場裏 | FHF32W | 1 | トラフ | 4 |  | 36 |  | 更新
78 | T321PX | 7F | 市政記者席後部通路 | FHF32W | 1 | トラフ | 15 |  | 36 |  | 更新
79 | C322PX | 7F | 説明員控室 | FHF32W | 2 | 埋込 | 12 |  | 72 |  | 更新
80 | Cd326 | 7F | ロビー | FHF32W | 6 | スクエア 埋込ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ | 6 |  | 216 |  | 更新
81 | T321PJ | 7F | ロビー | FHF32W | 1 | トラフ | 1 |  | 36 |  | 更新
82 | K321 | 7F | 倉庫 | FHF32W | 1 | 笠付 | 1 |  | 36 |  | 更新
83 | K321 | 7F | Cコア書庫 | FHF32W | 1 | 笠付 | 2 |  | 36 |  | 更新
84 | L321 | 7F | CコアEPS | FHF32W | 1 | 片反射笠付 | 1 |  | 36 |  | 更新
85 | A161 | 7F | Cコア廊下 | FHF16W | 1 | 埋込 高出力 | 1 |  | 26 |  | 更新
86 | A321PJ | 7F | Cコアエレベーターホール | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 2 |  | 36 |  | 更新
87 | Ma321E | 7F | Cコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 |  | 36 |  | 更新
88 | Mb321E | 7F | Cコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 |  | 36 |  | 更新
89 | Cd326 | 7F | 議員控室８ | FHF32W | 6 | スクエア 埋込ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ | 8 |  | 216 |  | 更新
90 | Cd326 | 7F | 第５委員会 | FHF32W | 6 | スクエア 埋込ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ | 8 |  | 216 |  | 更新
91 | S322 | 7F | 議員控室１～７ | FHF32W | 2 | システム天井 | 54 |  | 72 |  | 更新
92 |  | 7F | 議員控室１～７ | FL20W | 1 | ブラケット | 6 |  | 22 |  | 更新
93 |  | 7F | 議員ロビー | IL60W | 1 | ダウンライト | 30 |  | 60 |  | 更新
554
誘導灯
94 | XC | 7F | Aコアエレベーターホール | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
95 | XrC | 7F | Aコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
96 | XC | 7F | Bコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
97 | YC | 7F | Bコア廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
98 | XC | 7F | Cコアエレベーターホール | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
99 | XrC | 7F | Cコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
100 | XC | 7F | Dコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
101 | YC | 7F | Dコア廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
102 | XC | 7F | 議場通路 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 2 | 8760 | 4 |  | 更新
103 | YC | 7F | 議場通路 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
104 | XC | 7F | 議場 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 4 | 8760 | 4 |  | 更新
105 | YC | 7F | 市政記者席 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
106 | ZdC | 7F | 廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級両面 | 2 | 8760 | 7 |  | 更新
107 | XrC | 7F | 廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 2 | 8760 | 4 |  | 更新
108 | YC | 7F | 廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 9 | 8760 | 4 |  | 更新
29
非常照明
109 |  | 7F | フロア全体 | IL60W | 1 | 非常照明 電源別置型 | 98 | 0 | 60 |  | 更新
98

## 本庁舎８Ｆ (hidden)
本庁舎
No. | 図面記号 | 階 | 部屋名 | 照明種類 | 灯数 | 仕様 | 台数 | 年間点灯時間 | 消費電力(W/台) | 備考 | 更新/非更新
1 | V321 | 8F | Dコア更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 |  | 36 |  | 更新
2 | V321 | 8F | Dコア湯沸室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 |  | 36 |  | 更新
3 | A321PJ | 8F | Dコア廊下 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 3 |  | 36 |  | 更新
4 | L161 | 8F | DコアEPS | FHF16W | 1 | 片反射笠付(高出力) | 1 |  | 26 |  | 更新
5 | Ma321E | 8F | Dコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 2 |  | 36 |  | 更新
6 | V321 | 8F | Dコア女子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 |  | 36 |  | 更新
7 |  | 8F | Dコア女子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 3 |  |  | うち1台間引き済み | 更新
8 | V321 | 8F | Dコア男子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 |  | 36 |  | 更新
9 |  | 8F | Dコア男子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 2 |  |  | うち1台間引き済み | 更新
10 | C322PJ | 8F | 第２会議室 | FHF32W | 2 | 埋込 | 4 |  | 72 |  | 更新
11 | C322PJ | 8F | 第１会議室 | FHF32W | 2 | 埋込 | 4 |  | 72 |  | 更新
12 | T321PX | 8F | 廊下 | FHF32W | 1 | トラフ | 94 |  | 36 |  | 更新
13 | T321PJ | 8F | 廊下 | FHF32W | 1 | トラフ | 2 |  | 36 |  | 更新
14 |  | 8F | 廊下 | IL60W | 1 | ダウンライト | 4 |  | 60 |  | 更新
15 |  | 8F | 廊下 | LED | 1 | ユニバーサルダウンライト | 5 |  |  |  | 更新
16 |  | 8F | 廊下(B,Cコア付近) | IL60W | 1 | ダウンライト | 46 |  | 60 |  | 更新
17 | T321PX | 8F | エレベーターホール | FHF32W | 1 | トラフ | 4 |  |  |  | 更新
18 |  | 8F | エレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 4 |  |  |  | 更新
19 | K321 | 8F | 倉庫１ | FHF32W | 1 | 笠付 | 1 |  |  |  | 更新
20 | K321 | 8F | 倉庫２ | FHF32W | 1 | 笠付 | 1 |  |  |  | 更新
21 | A321PJ | 8F | Aコアエレベーターホール | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 2 |  |  |  | 更新
22 |  | 8F | Aコアエレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 1 |  |  |  | 更新
23 | Ma321E | 8F | Aコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 2 |  |  |  | 更新
24 | V321PJ | 8F | Aコア更衣室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 2 |  |  |  | 更新
25 | L321 | 8F | AコアEPS | FHF32W | 1 | 片反射笠付 | 1 |  |  |  | 更新
26 | A161 | 8F | Aコア廊下 | FHF16W | 1 | 埋込 高出力 | 1 |  |  |  | 更新
27 | S322 | 8F | 総務部市史編さん室 | FHF32W | 2 | システム天井 | 12 |  |  |  | 更新
28 | S322 | 8F | 市史編さん室 | FHF32W | 2 | システム天井 | 8 |  |  |  | 更新
29 | S322 | 8F | 福祉協会・年金者連盟 | FHF32W | 2 | システム天井 | 8 |  |  |  | 更新
30 | S322 | 8F | 総務部OAルーム | FHF32W | 2 | システム天井 | 12 |  |  |  | 更新
31 | S322 | 8F | 総務部情報システム課 | FHF32W | 2 | システム天井 | 24 |  |  |  | 更新
32 | S322 | 8F | 選挙管理委員会事務局選挙課 | FHF32W | 2 | システム天井 | 24 |  |  |  | 更新
33 | S322 | 8F | 第３会議室 | FHF32W | 2 | システム天井 | 28 |  |  |  | 更新
34 | V322PJ | 8F | ハロンボンベ室 | FHF32W | 2 | 逆富士 | 1 |  |  |  | 更新
35 | K322 | 8F | 書庫 | FHF32W | 2 | 笠付 | 4 |  |  |  | 更新
36 | V322PJ | 8F | 電気室 | FHF32W | 2 | 逆富士 | 4 |  |  |  | 更新
37 | V322PJ | 8F | マシン室 | FHF32W | 2 | 逆富士 | 16 |  |  |  | 更新
38 | V322PJ | 8F | 物品庫 | FHF32W | 2 | 逆富士 | 2 |  |  |  | 更新
39 | C323PX-S | 8F | 作業室 | FHF32W | 3 | 埋込 | 12 |  |  |  | 更新
40 | C323PX-P | 8F | パンチ室１ | FHF32W | 3 | 埋込 | 9 |  |  |  | 更新
41 | C323PX-P | 8F | パンチ室２ | FHF32W | 3 | 埋込 | 3 |  |  |  | 更新
42 | V321 | 8F | Bコア女子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 |  |  |  | 更新
43 |  | 8F | Bコア女子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 3 |  |  | うち1台間引き済み | 更新
44 | V321 | 8F | Bコア男子便所 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 |  |  |  | 更新
45 |  | 8F | Bコア男子便所 | LED電球 | 1 | レセップ | 2 |  |  | うち1台間引き済み | 更新
46 | L161 | 8F | BコアEPS | FHF16W | 1 | 片反射笠付(高出力) | 1 |  |  |  | 更新
47 | A321PJ | 8F | Bコア廊下 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 4 |  |  |  | 更新
48 | Ma321E | 8F | Bコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 2 |  |  |  | 更新
49 | V321 | 8F | Bコア多目的WC | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 |  |  |  | 更新
50 | V321 | 8F | Bコア多目的WC | FHF32W | 1 | 逆富士 | 1 |  |  |  | 更新
51 | K321 | 8F | 物品庫１ | FHF32W | 1 | 笠付 | 2 |  |  |  | 更新
52 | K321 | 8F | 物品庫２ | FHF32W | 1 | 笠付 | 1 |  |  |  | 更新
53 | K321 | 8F | 物品庫３ | FHF32W | 1 | 笠付 | 2 |  |  |  | 更新
54 | T321PJ | 8F | 議場上部 | FHF32W | 1 | トラフ | 291 |  |  |  | 更新
55 |  | 8F | 議場上部 | FHT42W | 1 | ダウンライト | 98 |  |  |  | 更新
56 | K321 | 8F | 倉庫 | FHF32W | 1 | 笠付 | 2 |  |  |  | 更新
57 | K321 | 8F | 前室 | FHF32W | 1 | 笠付 | 1 |  |  |  | 更新
58 | V321CPD | 8F | 録音調整室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 6 |  |  |  | 更新
59 | V321 | 8F | CコアPBX機械室 | FHF32W | 1 | 逆富士 | 2 |  |  |  | 更新
60 | L321 | 8F | CコアEPS | FHF32W | 1 | 片反射笠付 | 1 |  |  |  | 更新
61 | A321PJ | 8F | Cコアエレベーターホール | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 2 |  |  |  | 更新
62 |  | 8F | Cコアエレベーターホール | IL60W | 1 | ダウンライト | 1 |  |  |  | 更新
63 | A161 | 8F | Cコア廊下 | FHF16W | 1 | 埋込 高出力 | 1 |  |  |  | 更新
64 | Ma321E | 8F | Cコア階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 2 |  |  |  | 更新
65 | A322PX | 8F | 休憩室 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 2 |  |  |  | 更新
66 | WQ201 | 8F | 休憩室 | FL20W | 1 | キッチン灯 | 1 |  |  |  | 更新
67 | A322PX | 8F | 電話交換室 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 3 |  |  |  | 更新
68 | A321PJ | 8F | 電話交換室 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 1 |  |  |  | 更新
69 | S322 | 8F | 市職労書記局 | FHF32W | 2 | システム天井 | 24 |  |  |  | 更新
70 | S322 | 8F | 市労連事務局 | FHF32W | 2 | システム天井 | 8 |  |  |  | 更新
71 | S322 | 8F | 嘱臨労書記室 | FHF32W | 2 | システム天井 | 8 |  |  |  | 更新
72 | T321PX | 8F | 休憩室(女子) | FHF32W | 1 | トラフ | 24 |  |  |  | 更新
73 | T321PJ | 8F | 休憩室(女子) | FHF32W | 1 | トラフ | 3 |  |  |  | 更新
74 |  | 8F | 休憩室(女子) | IL40W | 1 | 和風ブラケット | 1 |  |  |  | 更新
75 | T321PX | 8F | 休憩室(男子) | FHF32W | 1 | トラフ | 36 |  |  |  | 更新
76 |  | 8F | 休憩室(男子) | IL40W | 1 | 和風ブラケット | 1 |  |  |  | 更新
77 | A322PX | 8F | 診療所５ | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 1 |  |  |  | 更新
78 | A322PX | 8F | 診療所４ | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 2 |  |  |  | 更新
79 | A322PX | 8F | 診療所３ | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 2 |  |  |  | 更新
80 | A322PX | 8F | 診療所２ | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 4 |  |  |  | 更新
81 | A322PX | 8F | 診療所１ | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 6 |  |  |  | 更新
82 | A322 | 8F | 調理室 | FHF32W | 2 | 埋込W300 | 1 |  |  |  | 更新
83 | A321 | 8F | 調理室 | FHF32W | 1 | 埋込W190 | 1 |  |  |  | 更新
84 | D322PX | 8F | 喫茶室 | FHF32W | 2 | 直付下面開放 | 10 |  |  |  | 更新
927
誘導灯
83 | XC | 8F | Aコアエレベーターホール | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
84 | XrC | 8F | Aコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
85 | XC | 8F | Bコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
86 | YC | 8F | Bコア廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
87 | XC | 8F | Cコアエレベーターホール | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
88 | XrC | 8F | Cコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
89 | XC | 8F | Dコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
90 | YC | 8F | Dコア廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
91 | XBL | 8F | 電気室 | CF3W | 1 | 誘導灯B級BL片面 | 1 | 8760 | 6 |  | 更新
92 | XBL | 8F | マシン室 | CF3W | 1 | 誘導灯B級BL片面 | 2 | 8760 | 6 |  | 更新
93 | XBL | 8F | 作業室 | CF3W | 1 | 誘導灯B級BL片面 | 1 | 8760 | 6 |  | 更新
94 | XC | 8F | パンチ室１ | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
95 | XrC | 8F | 市議会傍聴受付 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
96 | YC | 8F | 市議会傍聴受付 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
97 | XC | 8F | 議場上部 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
98 | XC | 8F | 議場上部 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 1 | 8760 | 4 |  | 更新
99 | YC | 8F | 廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 10 | 8760 | 4 |  | 更新
100 | XrC | 8F | 廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級片面 | 2 | 8760 | 4 |  | 更新
29
非常照明
101 |  | 8F | フロア全体 | IL60W | 1 | 非常照明 電源別置型 | 99 | 0 | 60 |  | 更新
123 | ea41 | 8F | フロア全体 | IL40W | 1 | 非常照明 電源別置型 | 6 | 0 | 40 |  | 更新
105

## 本庁舎RＦ (hidden)
本庁舎
No. | 図面記号 | 階 | 部屋名 | 照明種類 | 灯数 | 仕様 | 台数 | 年間点灯時間 | 消費電力(W/台) | 備考 | 更新/非更新
1 | K321 | RF | ファン室(6) | FHF32W | 1 | 笠付 | 4 |  |  |  | 更新
2 | Mb321E | RF | D階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 |  |  |  | 更新
3 | WT201 | RF | D階段外部 | FL20W | 1 | ブラケット器具 | 1 |  |  |  | 更新
4 | Ca326PX | RF | 第２会議室上部 | FHF32W | 6 | スクエア 埋込ルーバ | 6 |  |  |  | 更新
5 | T321PJ | RF | 第２会議室上部 | FHF32W | 1 | トラフ | 24 |  |  |  | 更新
6 |  | RF | 大会議室上部 | FLR110W | 1 |  | 28 |  |  |  | 更新
7 |  | RF | 大会議室上部 | FLR110W | 1 |  | 30 |  |  |  | 更新
8 | Ca326PX | RF | 第１会議室上部 | FHF32W | 6 | スクエア 埋込ルーバ | 6 |  |  |  | 更新
9 | T321PJ | RF | 第１会議室上部 | FHF32W | 1 | トラフ | 24 |  |  |  | 更新
10 | K321 | RF | ファン室(7) | FHF32W | 1 | 笠付 | 23 |  |  |  | 更新
11 | WK201 | RF | ファン室(7)外部 | FL20W | 1 | ブラケット器具 | 8 |  |  |  | 更新
12 | K321 | RF | ファン室(8) | FHF32W | 1 | 笠付 | 4 |  |  |  | 更新
13 | K321 | RF | エレベーター機械室(1) | FHF32W | 1 | 笠付 | 3 |  |  |  | 更新
14 | L321 | RF | ファン室(1) | FHF32W | 1 | 片反射笠付 | 2 |  |  |  | 更新
15 | Ma321E | RF | A階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 |  |  |  | 更新
16 | WT201 | RF | A階段外部 | FL20W | 1 | ブラケット器具 | 1 |  |  |  | 更新
17 | K321 | RF | ファン室(2) | FHF32W | 1 | 笠付 | 4 |  |  |  | 更新
18 | Mb321E | RF | B階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 |  |  |  | 更新
19 | WT201 | RF | B階段外部 | FL20W | 1 | ブラケット器具 | 1 |  |  |  | 更新
20 | K321 | RF | ファン室(3) | FHF32W | 1 | 笠付 | 4 |  |  |  | 更新
21 | K321 | RF | ファン室(5) | FHF32W | 1 | 笠付 | 4 |  |  |  | 更新
22 | Ma321E | RF | C階段 | FHF32W | 1 | 階段灯 非常灯付 | 1 |  |  |  | 更新
23 | WT201 | RF | C階段外部 | FL20W | 1 | ブラケット器具 | 1 |  |  |  | 更新
24 | L321 | RF | ファン室(4) | FHF32W | 1 | 片反射笠付 | 2 |  |  |  | 更新
25 | K321 | RF | エレベーター機械室(2) | FHF32W | 1 | 笠付 | 3 |  |  |  | 更新
26 | WK201 | R2F | F階段外部 | FL20W | 1 | ブラケット器具 | 1 |  |  |  | 更新
27 | V161 | R2F | F階段 | FHF16W | 1 | 逆富士（高出力） | 2 |  |  |  | 更新
28 | K321 | R2F | エレベーター機械室 | FHF32W | 1 | 笠付 | 7 |  |  |  | 更新
29 | K321 | R3F | 高置水槽室 | FHF32W | 1 | 笠付 | 12 |  |  |  | 更新
209

## (例)本庁舎※Ｆ (hidden)
本庁舎
No. | 図面記号 | 階 | 部屋名 | 照明種類 | 灯数 | 仕様 | 台数 | 年間点灯時間 | 消費電力(W/台) | 備考 | 更新/非更新
1 |  | 8F | [8 empty] | 更新
2 |  | 8F | [8 empty] | 更新
3 |  | 8F | [8 empty] | 更新
4 |  | 8F | [8 empty] | 更新
5 |  | 8F | [8 empty] | 更新
6 |  | 8F | [8 empty] | 更新
7 |  | 8F | [8 empty] | 更新
8 |  | 8F | [7 empty] | うち1台間引き済み | 更新
9 |  | 8F | [8 empty] | 更新
10 |  | 8F | [7 empty] | うち1台間引き済み | 更新
11 |  | 8F | [8 empty] | 更新
12 |  | 8F | [8 empty] | 更新
13 |  | 8F | [8 empty] | 更新
14 |  | 8F | [8 empty] | 更新
15 |  | 8F | [8 empty] | 更新
16 |  | 8F | [8 empty] | 更新
17 |  | 8F | [8 empty] | 更新
18 |  | 8F | [8 empty] | 更新
19 |  | 8F | [8 empty] | 更新
20 |  | 8F | [8 empty] | 更新
21 |  | 8F | [8 empty] | 更新
22 |  | 8F | [8 empty] | 更新
23 |  | 8F | [8 empty] | 更新
24 |  | 8F | [8 empty] | 更新
25 |  | 8F | [8 empty] | 更新
26 |  | 8F | [8 empty] | 更新
27 |  | 8F | [8 empty] | 更新
28 |  | 8F | [8 empty] | 更新
29 |  | 8F | [8 empty] | 更新
30 |  | 8F | [8 empty] | 更新
31 |  | 8F | [8 empty] | 更新
32 |  | 8F | [8 empty] | 更新
33 |  | 8F | [8 empty] | 更新
34 |  | 8F | [8 empty] | 更新
35 |  | 8F | [8 empty] | 更新
36 |  | 8F | [8 empty] | 更新
37 |  | 8F | [8 empty] | 更新
38 |  | 8F | [8 empty] | 更新
39 |  | 8F | [8 empty] | 更新
40 |  | 8F | [8 empty] | 更新
41 |  | 8F | [8 empty] | 更新
42 |  | 8F | [8 empty] | 更新
43 |  | 8F | [8 empty] | 更新
44 |  | 8F | [8 empty] | 更新
45 |  | 8F | [8 empty] | 更新
46 |  | 8F | [8 empty] | 更新
47 |  | 8F | [8 empty] | 更新
48 |  | 8F | [8 empty] | 更新
49 |  | 8F | [8 empty] | 更新
50 |  | 8F | [8 empty] | 更新
51 |  | 8F | [8 empty] | 更新
52 |  | 8F | [8 empty] | 更新
53 |  | 8F | [8 empty] | 更新
54 |  | 8F | [8 empty] | 更新
55 |  | 8F | [8 empty] | 更新
56 |  | 8F | [8 empty] | 更新
57 |  | 8F | [8 empty] | 更新
58 |  | 8F | [8 empty] | 更新
59 |  | 8F | [8 empty] | 更新
60 |  | 8F | [8 empty] | 更新
61 |  | 8F | [8 empty] | 更新
62 |  | 8F | [7 empty] | うち1台間引き済み | 更新
63 |  | 8F | [8 empty] | 更新
64 |  | 8F | [7 empty] | うち1台間引き済み | 更新
65 |  | 8F | [8 empty] | 更新
66 |  | 8F | [8 empty] | 更新
67 |  | 8F | [8 empty] | 更新
68 |  | 8F | [8 empty] | 更新
69 |  | 8F | [8 empty] | 更新
70 |  | 8F | [8 empty] | 更新
71 |  | 8F | [8 empty] | 更新
72 |  | 8F | [8 empty] | 更新
73 |  | 8F | [8 empty] | 更新
74 |  | 8F | [8 empty] | 更新
75 |  | 8F | [8 empty] | 更新
76 |  | 8F | [8 empty] | 更新
77 |  | 8F | [8 empty] | 更新
78 |  | 8F | [8 empty] | 更新
79 |  | 8F | [8 empty] | 更新
80 |  | 8F | [8 empty] | 更新
81 |  | 8F | [8 empty] | 更新
82 |  | 8F | [8 empty] | 更新
83 |  | 8F | [8 empty] | 更新
84 |  | 8F | [8 empty] | 更新
85 |  | 8F | [8 empty] | 更新
86 |  | 8F | [8 empty] | 更新
87 |  | 8F | [8 empty] | 更新
88 |  | 8F | [8 empty] | 更新
89 |  | 8F | [8 empty] | 更新
90 |  | 8F | [8 empty] | 更新
91 |  | 8F | [8 empty] | 更新
92 |  | 8F | [8 empty] | 更新
93 |  | 8F | [8 empty] | 更新
0
誘導灯
| XC | 8F | Aコアエレベーターホール | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級 | 1
| XrC | 8F | Aコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級 | 1
| XC | 8F | Bコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級 | 1
| YC | 8F | Bコア廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級 | 1
| XC | 8F | Cコアエレベーターホール | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級 | 1
| XrC | 8F | Cコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級 | 1
| XC | 8F | Dコア廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級 | 1
| YC | 8F | Dコア廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級 | 1
| XC | 8F | 議場通路 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級 | 2
| YC | 8F | 議場通路 | CF2W | 1 | 誘導灯C級 | 1
| XC | 8F | 議場 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級 | 4
| YC | 8F | 市政記者席 | CF2W | 1 | 誘導灯C級 | 1
| ZdC | 8F | 廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級 | 2
| XrC | 8F | 廊下 | CF2.2W | 1 | 誘導灯C級 | 2
| YC | 8F | 廊下 | CF2W | 1 | 誘導灯C級 | 9
29
非常照明
|  | 8F | フロア全体 | IL60W | 1 | 非常照明 | 98