## 計画書
（別記第１４号様式－１）
貯水槽清掃作業計画書
平成 年 月 日
○○○株式会社
代表取締役 ○ ○ ○ ○ 様
札幌市中央区北○条西○丁目
○○○株式会社
代表取締役 ○ ○ ○ ○ ㊞
建築物の名称 |  |  |  | 所在場所
|  |  | 受 水 槽 | 高 架 水 槽 |  | 副 受 水 槽
貯水層構造 |  | 容量 （m3）
材質
塗装の種類
設置場所
設置方法 (地下式等)
１受 水 槽
上記建築物の ２高架水槽 について、次のとおり清掃を実施する。
３副受水槽
| 作業実施年月日・時刻 |  | 平成 年 月 日 時 分 から 時 分 まで
| 断水時間 |  | 時 分 から 時 分 まで
| 採水場所 |  | １ 給水栓末端 ２ その他 （ ）
作業班の編成
作業監督者氏名
| 使用機材及び 機器等 |  | (名称を記載すること。）
| 作業手順及び 作業工程 |  | 別記第14号様式－２のとおり
| 作業結果 |  | 後日貯水槽清掃作業報告書を提出する。

## 手順・工程
（別記第１４号様式－２）
＜作業手順＞
現場に集合（ 時 分）
↓
契約条項の確認
↓
作業チームの確認
↓
作業機材・機器の確認
↓
掃除場所の確認
↓
給水設備等の運転状況確認（故障及び異常状態等を含む。）
↓
貯水槽周辺の清掃
↓
| 使用機材・機器の消毒 | 有効塩素50～100PPMの濃度の次亜塩素酸ソーダ溶液を使用
↓
手足・長ぐつ等の消毒
↓
作業衣の着替（消毒済のものを使用）
↓
安全処置の確認（安全帽・長ぐつ・火気・電気・換気・工具・機器・油類・仮設物等）
↓
作業開始
↓
作業終了
↓
給水開始
↓
遊離残留塩素等簡易な水質検査（槽内及び給水栓末端において）
↓
現場周辺の整理･整頓
↓
作業完了(立会人により作業完了の確認を受ける。）
↓
作業報告書提出（水質検査結果が判明した後）
＜作業工程＞
1 | 槽周辺の清掃
2 | 槽上部の清掃
3 | 水道引込管、揚水管、吸込管及び排水管の弁を必要に応じ開閉する。
4 | 揚水ポンプ等で槽内の水を排水する。
（ドレン弁がある場合は、これを用いる。）
5 | 槽内をブラシ、タワシ等で掃除する。同時に接続管、弁、機器類も入念に掃除する。
6 | 槽内の水分等をウエス等できれいに拭き取る。
7 | 修理箇所の有無の点検（修理が必要な場合は、修理する。）
8 | 消毒は、次亜塩素酸ナトリウム（50～100ppm）を噴霧し、30分以上放置して消毒し、
洗浄水を用いて洗浄する。（2回以上実施する。）
9 | 槽の清掃の実施の際、開閉した弁を元に戻す。（給水開始）
10 | 遊離残留塩素等の簡易な水質検査を行う。
＜補足＞
1 | 受水槽及び高置水槽の掃除を行う場合は、原則として同日に実施し、順序は受水槽
の掃除を行い、次いで高置水槽の掃除を行う。
2 | 塗装を行う場合には、槽内掃除後に行い、その後消毒を行う。