別表１

防火対象物の管理権原者の権原の範囲

| 所有者 （法人の場合は名称および代表者氏名） |  |  |  |  |  |  | 所有部分 |  | 権原の範囲 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 管理権原者 名称（店舗名） |  |  |  | 権原の範囲 |  |  | 番号 | 管理権原者 名称（店舗名） |  |  |  | 権原の範囲 |  |
| 平 面 図 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理権原者番号 |  |  |  | 階数 |  |  |  | 管理権原者番号 |  |  |  | 階数 |  |  |
| 名 称 |  |  |  |  |  |  |  | 名 称 |  |  |  |  |  |  |

| 管理権原者番号 |  |  | 階数 |  | 管理権原者番号 |  |  | 階数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 |  |  |  |  | 名 称 |  |  |  |  |
| 管理権原者番号 |  |  | 階数 |  | 管理権原者番号 |  |  | 階数 |  |
| 名 称 |  |  |  |  | 名 称 |  |  |  |  |

別表２

消防用設備等自主点検表

| 実施設備 | 確認箇所 |  | 点検結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消火器 （ 年 月 日実施） | ⑴ 設置場所に置いてあるか。 |  |  |
|  | ⑵ 消火薬剤の漏れ，変形，損傷，腐食等がないか。 |  |  |
|  | ⑶ 安全栓が外れていないか。安全栓の封が脱落してい ないか。 |  |  |
|  | ⑷ ホースに変形，損傷，老化等がなく，内部に詰まり がないか。 |  |  |
|  | ⑸ 圧力計が指示範囲内にあるか。 |  |  |
| 屋内消火栓設備 泡消火設備 （移動式） （ 年 月 日実施） | ⑴ 使用上の障害となる物品はないか。 |  |  |
|  | ⑵ 消火栓扉は確実に開閉できるか。 |  |  |
|  | ⑶ ホース，ノズルが接続され，変形，損傷はないか。 |  |  |
|  | ⑷ 表示灯は点灯しているか。 |  |  |
| スプリンクラー設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 散水の障害はないか。（例．物品の集積など） |  |  |
|  | ⑵ 間仕切り，棚等の新設による未警戒部分はないか。 |  |  |
|  | ⑶ 送水口の変形および操作障害はないか。 |  |  |
|  | ⑷ スプリンクラーのヘッドに漏れ，変形はないか。 |  |  |
|  | ⑸ 制御弁は閉鎖されていないか。 |  |  |
| 水噴霧消火設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 散水の障害はないか。（例．物品の集積など） |  |  |
|  | ⑵ 間仕切り，棚等の新設による未警戒部分はないか。 |  |  |
|  | ⑶ 管，管継手に漏れ，変形はないか。 |  |  |
| 泡消火設備 （固定式） （ 年 月 日実施） | ⑴ 泡の分布を妨げるものがないか。 |  |  |
|  | ⑵ 間仕切り，棚等の新設による未警戒部分はないか。 |  |  |
|  | ⑶ 泡のヘッドに詰まり，変形はないか。 |  |  |
| 不活性ガス消火設備 ハロゲン化物消火設備 粉末消火設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 起動装置またはその直近に防護区画の名称，取扱方法，保安上の注意事項等が明確に表示されているか。（手動式起動装置） |  |  |
|  | ⑵ 手動式起動装置の直近の見やすい個所に「不活性ガス消火設備」「ハロゲン化物消火設備」「粉末消火設備」の表示が設けてあるか。 |  |  |
|  | ⑶ スピーカーおよびヘッドに変形，損傷，つぶれなど はないか。 |  |  |
|  | ⑷ 貯蔵容器の設置場所に標識が設けてあるか。 |  |  |
| 屋外消火栓設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 使用上の障害となる物品はないか。 |  |  |
|  | ⑵ 消火栓扉の表面には，「消火栓」または「ホース格納庫」と表示されているか。 |  |  |
|  | ⑶ ホース，ノズルに変形，損傷はないか。 |  |  |
| 動力消防ポンプ設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 常置場所の周囲に，使用の障害となるような物がな いか。 |  |  |
|  | ⑵ 車台，ボディー等に割れ，曲がりおよびボルトの緩 みがないか。 |  |  |
|  | ⑶ 管そう，ノズル，ストレーナー等に変形，損傷がな いか。 |  |  |
| 自動火災報知設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 表示灯は点灯しているか。 |  |  |
|  | ⑵ 受信機のスイッチは，ベル停止となっていないか。 |  |  |
|  | ⑶ 用途変更，間仕切り変更による未警戒部分がないか。 |  |  |
|  | ⑷ 感知器の破損，変形，脱落はないか。 |  |  |
| ガス漏れ火災警報設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 表示灯は点灯しているか。 |  |  |
|  | ⑵ 受信機のスイッチは，ベル停止となっていないか。 |  |  |
|  | ⑶ 用途変更，間仕切り変更，ガス燃焼機器の設置場所 の変更等による未警戒部分がないか。 |  |  |
|  | ⑷ ガス漏れ検知器に変形，損傷，腐食がないか。 |  |  |
| 漏電火災警報器 （ 年 月 日実施） | ⑴ 電源表示灯は点灯しているか。 |  |  |
|  | ⑵ 受信機の外形に変形，損傷，腐食等がなく，ほこり， 錆等で固着していないか。 |  |  |
| 非常ベル 自動式サイレン （ 年 月 日実施） | ⑴ 表示灯は点灯しているか。 |  |  |
|  | ⑵ 操作上障害となる物がないか。 |  |  |
|  | ⑶ 押しボタンの保護板に破損，変形，損傷，脱落等が ないか。 |  |  |
| 放送設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 電源監視用の電源電圧計の指示が適正か。電源監視 用の表示灯が正常に点灯しているか。 |  |  |
|  | ⑵ 試験的に放送設備により，放送ができるか確認する。 |  |  |
| 避難器具 （ 年 月 日実施） | ⑴ 避難に際し，容易に接近できるか。 |  |  |
|  | ⑵ 格納場所の付近に物品等が置かれ，避難器具の所在 がわかりにくくなっていないか。 |  |  |
|  | ⑶ 開口部付近に書棚，展示台等が置かれ，開口部をふ さいでいないか。 |  |  |
|  | ⑷ 降下する際に障害となるものがなく，必要な広さが 確保されているか。 |  |  |
|  | ⑸ 標識に変形，脱落，汚損がないか。 |  |  |
| 誘導灯 （ 年 月 日実施） | ⑴ 改装等により，設置位置が不適正になっていないか。 |  |  |
|  | ⑵ 誘導灯の周囲には，間仕切り，衝立，ロッカー等が あって，視認障害となっていないか。 |  |  |
|  | ⑶ 外箱および表示面は，変形，損傷，脱落，汚損等がなく，かつ適正な取り付け状態であるか。 |  |  |
|  | ⑷ 不点灯，ちらつき等がないか。 |  |  |
| 消防用水 （ 年 月 日実施） | ⑴ 周囲に樹木等使用上の障害となる物がないか。 |  |  |
|  | ⑵ 道路から吸管投入口または採水口までの消防自動車 の進入通路が確保されているか。 |  |  |
|  | ⑶ 地下式の防火水槽，池等は，水量が著しく減少して いないか。 |  |  |
| 連結散水設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 送水口の周囲は，消防自動車の接近に支障がないか， また送水活動に障害となるものがないか。 |  |  |
|  | ⑵ 送水口に変形，損傷，著しい腐食等がないか。 |  |  |
|  | ⑶ 散水ヘッドの各部に変形，損傷等がないか。 |  |  |
|  | ⑷ 散水ヘッドの周囲には，散水を妨げる広告物，棚等 の障害物がないか。 |  |  |
| 連結送水管 （ 年 月 日実施） | ⑴ 送水口の周囲は，消防自動車の接近に支障がないか， また送水活動に障害となるものがないか。 |  |  |
|  | ⑵ 送水口に変形，損傷，著しい腐食等がないか。 |  |  |
|  | ⑶ 放水口の周囲には，ホースの接続や延長等の使用上 の障害となる物がないか。 |  |  |
|  | ⑷ 放水口を格納する箱は変形，損傷，腐食等がなく， 扉の開閉に異常がないか。 |  |  |
|  | ⑸ 表示灯は点灯しているか。 |  |  |
| 非常コンセント設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 周囲に使用上障害となる物がないか。 |  |  |
|  | ⑵ 保護箱は変形，損傷，腐食等がなく，容易に扉の開 閉ができるか。 |  |  |
|  | ⑶ 表示灯は点灯しているか。 |  |  |
| 備考 |  |  |  |
| 点 検 実 施 者 氏 名 |  | 統括防火管理者確認 |  |

（備考）　不備・欠陥がある場合には，直ちに統括防火管理者に報告する。

（凡例）　○…良　　×…不備・欠陥　　…即時改修

別表３

防火対象物等自主検査表

| 実施項目および確認箇所 |  |  | 検査結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建物構造 | ⑴ 基礎部 上部の構造体に影響を及ぼすような沈下・傾き・ひび割れ・欠陥等がないか。 |  |  |
|  | ⑵ 柱・はり・壁・床 コンクリートに欠損・ひび割れ・脱落・風化等はないか。 |  |  |
|  | ⑶ 天井 仕上材に，はく落・落下のおそれのあるたるみ・ひび割れ等がないか。 |  |  |
|  | ⑷ 窓枠・サッシ・ガラス 窓枠・サッシ等には，ガラス等の落下，または枠自体のはずれのおそれのある腐食，ゆるみ，著しい変形等がないか。 |  |  |
|  | ⑸ 外壁（貼石・タイル・モルタル・塗壁等）・ひさし・パラペット 貼石・タイル・モルタル等の仕上材に，はく落・落下のおそれのあるひび割れ・浮き上り等が生じていないか。 |  |  |
|  | ⑹ 屋外階段 各構成部材およびその結合部に，ゆるみ・ひび割れ・腐食・老化等はないか。 |  |  |
|  | ⑺ 手すり 支柱が破損・腐食していないか。また，取り付け部にゆるみ・浮きがないか。 |  |  |
|  | ⑻ 消防隊非常用進入口は表示されているか。また，進入障害はないか。 |  |  |
| 防火施設 | ⑴ | 外壁の構造および開口部等 ① 外壁の耐火構造等に損傷はないか。 |  |
|  |  | ② 外壁の近くおよび防火戸の内外に防火上支障となる可燃物の堆積および避難の障害となる物品等を置いていないか。 |  |
|  |  | ③ 防火戸は円滑に開閉できるか。 |  |
|  | ⑵ | 防火区画 ① 防火区画を構成する壁，天井に破損がないか。 |  |
|  |  | ② 階段内に配管，ダクト，電気配線等が貫通していないか。 |  |
|  |  | ③ 自動開閉装置（ドアチェック等）付の防火戸・防火シャッターのくぐり戸が完全に閉まるか。 〔確認要領〕 ○ 常時閉鎖式は最大限まで開放して閉まるのを確認する。 ○ 煙感知器連動閉鎖式は，防火戸を止めているマグネット等を手動により外し自動的に閉鎖するのを確認する。 |  |
|  |  | ④ 防火シャッターの降下スイッチを作動させ，防火シャッターが最後まで降下するか。 |  |
|  |  | ⑤ 防火戸・防火シャッターが閉鎖した状態で，隙間が生じていないか。 |  |
|  |  | ⑥ 防火ダンパーの作動状況は良いか。 |  |
| 避難施設 | ⑴ | 廊下・通路 ① 有効幅員が確保されているか。 |  |
|  |  | ② 避難上支障となる設備・機器等の障害物を配置していないか。 |  |
|  | ⑵ | 階段 ① 手すりの取り付け部の緩みと手すり部分の破損がないか。 |  |
|  |  | ② 階段室の内装は不燃材料になっているか。 |  |
|  |  | ③ 階段室に設備・機器等の障害物を配置していないか。 |  |
|  |  | ④ 非常用照明がバッテリーで点灯するか。 |  |
|  | ⑶ | 避難階の避難口（出入口） ① 扉の開放方向は避難上支障ないか。 |  |
|  |  | ② 避難扉の錠は内部から容易に開けられるか。 |  |
|  |  | ③ 避難階段等に通ずる出入口の幅は適切か。 |  |
|  |  | ④ 避難階段等に通ずる出入口・屋外への出入口の付近に障害物はないか。 |  |

| 火気使用設備器具 | ⑴ | 厨房設備（コンロ，レンジ，フライヤー等），給湯器等 ① 可燃物品から適正な距離が保たれているか。また，周辺部は炭化していないか。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ② ガス配管等は，亀裂，老化，損傷していないか。 |  |  |  |  |
|  |  | ③ 油脂を含む蒸気を発生させる厨房設備の天蓋，グリスフィルター，防火ダンパーおよび排気ダクトは，清掃されているか。 |  |  |  |  |
|  |  | ④ 防火ダンパーに変形，損傷がなく，かつ，正常に作動するか。 |  |  |  |  |
|  |  | ⑤ 煙突，排気筒および排気ダクトに変形，損傷がないか。また，可燃物品から適正な距離が保たれているか。 |  |  |  |  |
|  | ⑵ | 暖房器具（ガスストーブ，石油ストーブ等） ① 自動消火装置は，適正に機能するか。 |  |  |  |  |
|  |  | ② 火気周囲は，整理整頓されているか。 |  |  |  |  |
| 電気設備 | ⑴ | 変電設備 ① 電気技術主任者等の資格を有する者が検査を行っているか。 |  |  |  |  |
|  |  | ② 変電設備の周囲に可燃物を置いていないか。 |  |  |  |  |
|  |  | ③ 変電設備に異音，過熱はないか。 |  |  |  |  |
|  | ⑵ | 電気器具 ① タコ足の接続を行っていないか。 |  |  |  |  |
|  |  | ② 許容電流の範囲内で電気器具を適正に使用しているか。 |  |  |  |  |
| 危険物施設 | ⑴ | 少量危険物貯蔵取扱所 ① 標識は掲げられているか。 |  |  |  |  |
|  |  | ② 掲示板（類別・数量等）には，正しく記載されているか。 |  |  |  |  |
|  |  | ③ 換気設備は適正に機能しているか。 |  |  |  |  |
|  |  | ④ 容器の転倒，落下防止措置はあるか。 |  |  |  |  |
|  |  | ⑤ 整理清掃状況は適正か。 |  |  |  |  |
|  |  | ⑥ 危険物の漏れ，あふれ，飛散はないか。 |  |  |  |  |
|  |  | ⑦ 屋内タンク，地下タンクの場合に，通気管のメッシュに亀裂等はないか。 |  |  |  |  |
|  | ⑵ | 指定可燃物貯蔵取扱所 ① 標識は掲げられているか。 |  |  |  |  |
|  |  | ② 貯蔵取扱所周辺に火気はないか。 |  |  |  |  |
|  |  | ③ 整理整頓（集積）の状況は良いか。 |  |  |  |  |
| 検査項目等 |  |  | 検査実施日 | 検査実施者氏名 | 統括防火管理者確認 |  |
| 建物構造関係 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 防火施設関係 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 避難施設関係 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 火気使用設備器具 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 電気設備 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 危険物施設 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |

（備考）　不備・欠陥がある場合には，直ちに統括防火管理者に報告する。

（凡例）　○…良　　×…不備・欠陥　　…即時改修

★別表４（全体についての防火管理業務を第三者へ委託している場合）

全体についての防火管理業務の一部委託状況表

年　　月　　日現在

| 防火対象物名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理権原者氏名 |  |  |  |  |  |
| 統括防火管理者氏名 |  |  |  |  |  |
| 受託者の氏名 および住所等 法人にあっては 名称および主たる 事務所の所在地 |  |  | 氏名（名称） |  |  |
|  |  |  | 住所（所在地） |  |  |
|  |  |  | 担当事務所 所在地 | ＴＥＬ |  |
| 再受託者の有無 |  |  | □無 □一部委託 □全部 |  |  |
| 受 託 者 の 行 う 防 火 管 理 業 務 の 範 囲 お よ び 方 法 | 常 駐 方 式 | 範 囲 | □ 火気使用箇所の点検等監視業務 □ 避難または防火上必要な構造および設備の維持管理 □ 消防・防災設備等の監視・操作業務 □ 火災，地震その他の災害が発生した場合の初動措置 □初期消火 □通報連絡 □避難誘導 □その他（ ） □ 周囲の可燃物の整理 □ その他（ ） |  |  |
|  |  | 方 法 | 常駐場所 |  |  |
|  |  |  | 常駐人員 |  |  |
|  |  |  | 委託する防火対象物の範囲 |  |  |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  |  |
|  | 巡 回 方 式 | 範 囲 | □ 火気使用箇所の点検等監視業務 □ 避難または防火上必要な構造および設備の維持管理 □ 消防・防災設備等の監視・操作業務 □ 火災，地震その他の災害が発生した場合の初動措置 □初期消火 □通報連絡 □避難誘導 □その他（ ） □ 周囲の可燃物の整理 □ その他（ ） |  |  |
|  |  | 方 法 | 巡回回数 |  |  |
|  |  |  | 巡回人員 |  |  |
|  |  |  | 委託する防火対象物の範囲 |  |  |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  |  |
|  | 遠 隔 移 報 方 式 | 範 囲 | □ 火災異常の遠隔監視および現場確認業務 □ 火災，地震その他の災害が発生した場合の初動措置 □初期消火 □通報連絡 □避難誘導 □その他（ ） □ その他（ ） |  |  |
|  |  | 方 法 | 現場確認要員の待機場所 |  |  |
|  |  |  | 到着所要時間 |  |  |
|  |  |  | 委託する防火対象物の範囲 |  |  |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  |  |

（備考）　「受託者の行う全体についての防火管理業務の範囲」については，該当する項目の□に✔印を付する。

★別表５　（全体についての防火管理業務を第三者へ委託している場合）

全体についての防火管理業務一部委託契約書等の内容チェック表

| 作成する内容 |  | ﾁｪｯｸ欄 |
| --- | --- | --- |
| １ 名称・所在 |  |  |
| ２ 委託業務範囲等 |  |  |
|  | ⑴ 範囲（全部，階数，一部等） |  |
|  | ⑵ 業務（一括，防災センター監視，警備，設備，清掃，駐車場等） |  |
|  | ⑶ 契約期間 |  |
|  | ⑷ 受託者に全体についての防火管理上の権限を付与すること。 |  |
| ３ 受託者の厳守事項 |  |  |
|  | ⑴ 契約内容を遵守すること。 |  |
|  | ⑵ 消防法令に基づく管理権原者または統括防火管理者の指揮，命令に従うこと。 |  |
|  | ⑶ 全体についての消防計画に基づき業務を行うこと。 |  |
|  | ⑷ 消防関係法令ならびに館内規則を遵守すること。 |  |
|  | ⑸ 勤務日報の記録および報告をすること。 |  |
| ４ 勤務体制等 |  |  |
|  | ⑴ 方法（常駐，巡回，遠隔移報等） |  |
|  | ⑵ 常駐場所（防災センター，管理室，待機場所等） |  |
|  | ⑶ 時間，人数，巡回回数，到着所要時間 |  |
|  | ⑷ 休日，夜間の体制 |  |
| ５ 避難または統括防火管理上必要な構造および設備の維持管理 |  |  |
|  | ⑴ 避難施設（非常口，通路，階段等）における避難障害の有無 |  |
|  | ⑵ 防火戸・防火シャッター閉鎖障害の有無ならびに閉鎖状況 |  |
|  | ⑶ 防火設備，消防用設備等の管理，保全状況の目視点検，確認 |  |
|  | ⑷ 防災システム異常・故障表示の対応（防災設備不作動表示を含む。） |  |
|  | ⑸ 建物，施設等の破損または危険箇所の有無 |  |
| ６ 火災，地震その他の災害等が発生した場合の全体についての自衛消防活動 |  |  |
|  | ⑴ 自衛消防隊の編成に基づく初動措置 |  |
|  | ⑵ 火災の発見（人的，煙感知器，設備の起動表示等による発見） |  |
|  | ⑶ 火災状況の把握（受信機の表示，非常電話等による情報収集） |  |
|  | ⑷ 消防機関への通報（電話・火災通報装置等による通報） |  |
|  | ⑸ 避難誘導（非常放送の活用，避難方向の指示，エレベーター使用禁止） |  |
|  | ⑹ 初期消火（消火器，屋内消火栓等の活用） |  |
|  | ⑺ 消防隊に対する当該防火対象物の構造その他必要な情報の提供および消防隊の誘導 |  |
|  | ⑻ 火災以外の地震その他の災害等の発生時の措置 （□地震， □その他の災害等（ ）） |  |
|  | ⑼ 推進地域における津波避難対策 |  |
| ７ 自衛消防訓練の実施 |  |  |
|  | ⑴ 全体についての消防計画に基づく自衛消防訓練の実施 |  |
|  | ⑵ 自衛消防訓練指導者 |  |
| ８ その他 |  |  |
|  | ⑴ 定期的な建物内外の巡回 |  |
|  | ⑵ その他防火管理上必要な事項 |  |
| ９ 再委託をする場合の契約内容等の確認 |  |  |

※　契約書等の中に受託者に行わせる一部委託内容が盛り込まれているかどうか，該当する項目を

チェックする。

別表６

自衛消防訓練実施結果記録書

| 実 施 日 時 | 年 月 日 時 分から 時 分まで |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 実 施 場 所 | 函館市 |  |  |  |  |  |  |
| 実 施 範 囲 | 全体 ・ 部分（ 棟 階） |  |  |  |  |  |  |
| 訓 練 想 定 （該当する□にチェ ックをし，具体的な 内容を記載する。） | □火災 ・ □地震 ・ □その他の災害 具体的な内容： |  |  |  |  |  |  |
| 訓練項目等 （該当する□にチェ ックをし，参加人員 を記入する。） | □ 総合訓練 |  |  |  |  | 名 |  |
|  | 個別訓練 | □ 消火訓練 |  | 名 | □ 通報訓練 |  | 名 |
|  |  | □ 避難訓練 |  | 名 |  |  |  |
|  |  | □ その他（ ） |  |  |  |  | 名 |
| 訓練参加者 内 訳 | 従業員（全員 ・ 一部） 名 （うちパート・アルバイト 名） 参加者内訳：自衛消防隊員 名 本部隊 名（うち防災センター要員 名） 地区隊 名 |  |  |  |  |  |  |
| 訓練指導者 | 職 氏名 |  |  |  |  |  |  |
| 結果への意見 | 全体の評価 |  |  |  |  |  |  |
|  | 推奨事項 |  |  |  |  |  |  |
|  | 反 省 点 |  |  |  |  |  |  |
| 記録作成者 | 職 氏名 |  |  |  |  |  |  |

備考１　総合訓練とは，火災の覚知または発見から消防隊到着までの初期消火，通報連絡，避難誘導，

消防隊への情報提供など，一連の自衛消防活動に係る訓練をいう。

２　訓練の事前計画や実施記録等を別に作成した場合は，添付しておくこと。

３　自衛消防訓練実施結果記録書は，３年間保存すること。

別表７

施設の安全点検のためのチェックリスト（例）

| 点検項目 |  | 点検内容 | 判定 （該当） | 該当する場合の 対処・応急対応等 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施設全体 |  |  |  |  |
| 1 | 建物（傾斜・沈下） | 傾いている。沈下している。 |  | 建物を退去 |
|  |  | 傾いているように感じる。 |  | 要注意 →専門家へ詳細診断を要請 |
| 2 | 建物（倒壊危険性） | 大きなX字状のひび割れが多数あり，コンクリートの剥落も著しく，鉄筋がかなり露出している。壁の向こう側が透けて見える。 |  | 建物を退去 |
|  |  | 斜めやX字形のひび割れがあるが，コンクリートの剥落はわずかである。 |  | 要注意 →専門家へ詳細診断を要請 |
| 3 | 隣接建築物・周辺地盤 | 隣接建築物や鉄塔等が施設の方向に傾いている。 |  | 建物を退去 |
|  |  | 周辺地盤が大きく陥没または隆起している。 |  | 建物を退去 |
|  |  | 隣接建築物の損傷や周辺地盤の地割れがあるが，施設への影響はないと考えられる。 |  | 要注意 →専門家へ詳細診断を要請 |
| 施設内部（居室・通路等） |  |  |  |  |
| 1 | 床 | 傾いている，または陥没している。 |  | 立入禁止 |
|  |  | フロア等，床材に損傷が見られる。 |  | 要注意/要修理 |
| 2 | 壁・天井材 | 間仕切り壁に損傷が見られる。 |  | 要注意/要修理 |
|  |  | 天井材が落下している。 |  | 立入禁止 |
|  |  | 天井材のズレが見られる。 |  | 要注意 →専門家へ詳細診断を要請 |
| 3 | 廊下・階段 | 大きなX字状のひび割れが多数あり，コンクリートの剥落も著しく，鉄筋がかなり露出している。壁の向こう側が透けて見える。 |  | 立入禁止 |
|  |  | 斜めやX字形のひび割れがあるが，コンクリートの剥落はわずかである。 |  | 点検継続 →専門家へ詳細診断を要請 |
| 4 | ドア | ドアが外れている，または変形している。 |  | 要注意/要修理 |
| 5 | 窓枠・窓ガラス | 窓枠が外れている，または変形している。 |  | 要注意/要修理 |
|  |  | 窓が割れている，またはひびがある。 |  | 要注意/要修理 |
| 6 | 照明器具・吊り器具 | 照明器具・吊り器具が落下している。 |  | 要注意/要修理 |
|  |  | 照明器具・吊り器具のズレが見られる。 |  | 要注意/要修理 |
| 7 | オフィス家具類 | オフィス家具類が転倒している。 |  | 要注意/要修理/要固定 |
|  |  | 書類等が散乱している。 |  | 要注意/要復旧 |
| 設備等 |  |  |  |  |
| 1 | 電力 | 外部からの電力供給が停止している。（商用電源の途絶） |  | 代替手段の確保/要復旧 →（例）非常用電源を稼働 |
|  |  | 照明が消えている。 |  |  |
|  |  | 空調が停止している。 |  |  |
| 2 | エレベーター | 停止している。 |  | 要復旧 →メンテナンス業者に連絡 |
|  |  | 警報ランプ，ブザー点灯，鳴動している。 |  |  |
|  |  | カゴ内に人が閉じ込められている。 |  | →メンテナンス業者または消防機関に連絡 |
| 3 | 上水道 | 停止している。 |  | 代替手段の確保/要復旧 →(例）備蓄品の利用 |
| 4 | 下水道・トイレ | 水が流れない（溢れている）。 |  | 使用中止/代替手段の確保/要復旧 →（例）災害用トイレの利用 |
| 5 | ガス | 異臭，異音，煙が発生している。 |  | 立入禁止/要復旧 |
|  |  | 停止している。 |  | 要復旧 |
| 6 | 通信・電話 | 停止している。 |  | 代替手段の確保/要復旧 →（例）衛星携帯電話，無線機の利用 |
| 7 | 消防用設備等 | 故障・損傷している。 |  | 代替手段の確保/要復旧 →消防設備業者に連絡 |
| セキュリティ |  |  |  |  |
| 1 | 防火シャッター | 閉鎖している。 |  | 要復旧 |
| 2 | 非常階段・非常用出口 | 閉鎖している（通行不可である）。 |  | 要復旧 →復旧できない場合，立入禁止 |
| 3 | 入退室・施錠管理 | セキュリティが機能していない。 |  | 要復旧/要警備員配置 →外部者侵入に要注意 （状況により立入禁止） |