## P17
工 事 しゅん 工 検 査 表（該当項目のみ□にレを記入）
給水装置設置場所 |  | 函館市 町 丁目 番 号 |  | 階数・戸数 | 階 戸 |  |  |  |  | 検 査 年 月 日 | [5 empty] | 年 月 日
申 込 者 氏 名 |  |  |  | 指定事業者 | [5 empty] | 指 名 主 任 技 術 者
資 料 お よ び 現 地 検 査 |  |  |  |  | 資 料 お よ び 現 地 検 査
検査種別および検査項目 |  | 検 査 の 内 容 |  |  | 検査種別および検査項目 |  | 検 査 の 内 容
屋 外 の 検 査 | １ 分 岐 部 | □ | 配水管への取付口の位置は適正である。（写真） |  | 給 水 用 具 | １ | □ | 性能基準適合品の使用確認。
|  | □ | 配水管への取付口径は著しく過大ではない。 |  |  | ２ | □ | 適切な接合が行われている。
| ２ 水道メーター 止 水 栓 逆流防止弁 | □ | 水道メーターは，逆付け，片寄がなく水平に取付けられている。 |  | 受水槽 | １ | □ | 受水槽 ｍ３ |  |  |  |  | ・ | □ | 高置水槽 ｍ３
|  | □ | 水道メーターは，給水装置に直結して取付けられている。 |  |  | ２ | □ | 吐水口と越流面等との位置関係の確認。 間隔（ ㎝）
|  | □ | 水道メーターは，検針，取替えに支障がない。 |  | 井戸水・温泉の使用 |  | 井戸水 |  | □ | 有 | □ | 無 | ・ | 温 泉 |  |  | □ | 有 | □ | 無
|  | □ | 止水栓の操作に支障がない。 |  | 通 水 試 験 |  | □ | 通水後，各給水用具から放水し，水道メーター経由の確認，作動状態等の確認。
|  | □ | 止水栓は，逆付けおよび傾きがない。
|  | □ | 逆流防止弁は，逆付けおよび傾きがない。 |  | 水 圧 試 験 |  | □ | １．０Ｍｐａ，３分間の水圧試験で漏水および抜けなどがないことの確認。
| ３ 埋 設 管 | □ | 家屋の主配管は，構造物の通過を避けている。 |  | 水 質 の 確 認 |  | □ | 遊離残留塩素濃度 ( mg/ℓ) | [6 empty] | □ | 臭気が観察により異常でないこと。
|  | □ | 道路内および宅地内の埋設深度は，所定の深さが確保されている。（写真） |  |  |  | □ | 味が観察により異常でないこと。 | [6 empty] | □ | 色が観察により異常でないこと。
| ４ メーターボッ クス及びピット | □ | 傾きがなく，取扱指針第１部４－（４）「水道メーター設置基準」に適合している。 |  |  |  | □ | 濁りが観察により異常でないこと。 | [6 empty] | □ | 異物が混入していないこと。
竣 工 図 面 検 査
| ５ きょう類 | □ | 傾きがなく，栓，バルブ類のハンドルは，きょうの中心に設置されている。 |  | 位 置 図 |  | □ | 工事箇所が確認できるよう，道路および主要建築物等が記入されている。
| ６ 道 路 復 旧 | □ | 道路占用許可条件のとおりである。 |  |  |  | □ | 工事箇所が明記されている。
配 管 | １ 配 管 | □ | 給水用具が竣工図面と整合する。 |  | 平 面 図 ・ 立 面 図 |  | □ | 方位が記入されている。
|  | □ | 配水管の水圧に影響を及ぼす恐れのあるポンプに直接連結されていない。 |  |  |  | □ | 隣接家屋の境界および距離が記入されている。
|  | □ | 配管の口径，管路，構造等が適切である。 |  |  |  | □ | 道路種別等付近の状況がわかりやすい。
|  | □ | 水の汚染および破壊，防食，浸透，凍結等を防止するための適切な措置がなされている。 |  |  |  | □ | 建物の位置，構造等がわかりやすく記入されている。
[7 empty] | □ | メーターから末端給水栓までの平面図に縮尺が正確に記入されている。
|  | □ | 逆流防止のための給水用具の設置，吐水口空間の確保がなされている。 |  |  |  | □ | 立面図が記入されている。
|  | □ | クロスコネクションがない。（加圧循環式給湯設備等との接続を含む） |  |  |  | □ | 平面図および平面管路詳細図と立面図が整合している。
| ２ 接 合 | □ | 適切な接合が行われている。 |  |  |  | □ | 分岐部および宅地内引込管の接続部のオフセットが記入されている。
| ３ 管 種 | □ | 性能基準適合品の使用確認。 |  |  |  | □ | 各部の材料・口径および延長が記入されている。
|  | □ | 配水管への取付口から水道メーターまで，本市指定のものを使用している。 |  | 報 告 事 項
接続
容量
給水用具
吐水口空間